跟白老师汇报：AI 数据中心和水，这半年我做到哪了

邵敬哲｜2026-10-20

# 先说结论，一句话

我发现：用再生水给 AI 数据中心降温，掺到某个比例以后，"节水"会变成"费水"。

这个比例算得出来，大约是 55%。

但它是不是真的会把一个城市"卡住"，还取决于另外一件事——这个城市本来是不是就卡在水上。

下面我按"为什么会想到这个 → 我做了什么 → 算出了什么 → 哪里还不踏实 → 想请您帮我判断什么"讲一遍。

# 一、怎么想到这个问题的

## 一个"好心办坏事"的怀疑

现在到处都在说：数据中心费水，那就用再生水（中水）去冷却，一举两得——既省了自来水，又消化了污水。

我一听就觉得这逻辑有漏洞，但说不上来在哪。后来想明白了，漏洞在"水"这个字上：再生水也是水，但它不是一样的水。

## 冷却塔到底在干什么

冷却塔其实是个很朴素的装置，您可以把它想成熬汤。

水在塔里蒸发，把热量带走——这是它唯一的工作。但盐不蒸发。所以水一遍遍循环，盐就一遍遍往里攒，越攒越浓。

这个"浓缩了多少倍"，行业里叫浓缩倍数（CoC）。CoC 越大，说明你越省水——因为同样散一份热，你补进去的水越少。

但盐攒到一定程度就出事了：管道结垢、设备腐蚀。所以有个天花板，叫 L，也就是循环水最多允许多咸。

## 漏洞就在这儿

再生水比自来水咸（因为它是污水处理出来的）。那么：

你往冷却塔里掺的再生水越多 → 混合进去的水越咸 → 能攒的倍数就越少 → 散同样的热，要补进去的水就越多。

这就反过来了。 本来掺再生水是为了少取自来水，结果掺多了，总补水量反倒上去了。

## 所以问题变成一个很具体的问题

掺到多少，这个反噬开始发生？

我想，这应该能算出来。而且如果算得出来，它就不是一个"看情况"的经验判断，而是一个能直接套参数的门槛。

# 二、我做了什么

## 搭了个模型，把整个城市的水走一遍

我建了一个日尺度的"城市水代谢"模型，把城市的水从进到出串起来：水源 → 给水厂 → 管网 → 用户 → 污水厂 → 再生水厂 → 回到用户，中间插了一个 AI 数据中心作为独立的大用水户。

为什么要把数据中心单独拎出来？因为它是点状的高强度用水，如果只算全市总量，局部被它压垮这件事根本看不出来。

模型跑了 730 天，每一天都做两笔账：储量平衡和交付平衡。45 个情景全部对得上，最大误差在 10-13 量级——也就是说，水一滴没丢。

## 造了两个"极端城市"

真实城市的率定数据我拿不到，所以我没有假装能模拟某个真城市。我造了两个参数域的角点：

|  | 什么城市 | 像什么样的人 |
| --- | --- | --- |
| D-HA | 缺水、天热、冷却负荷高 | 肺活量小，还要跑得快 |
| D-CO | 凉爽、水相对宽裕 | 肺活量大，但气管有点窄 |

这两个不是真城市，是我故意造出来的两种"卡点不同的城市"——一个卡在水上，一个卡在电上。我需要这两种，才能验证"到底什么条件下这个反噬才会真的把城市卡住"。

## 扫了一遍容量

从 0 到 2000 MW，每 50 MW 一个点，一共 41 个点，每个点都把 730 天重跑一遍。每个点上查十项约束，看哪一项先破。

十项约束大致是三类：够不够用（居民没水喝没有、冷却水断没断）、设施满没满（给水厂、污水厂有没有跑满）、接口堵没堵（水源取水、本地接入、电网接入有没有超）。

## 然后做了几组"如果……会怎样"

替代率从 0 扫到 0.9，看反噬有没有传递到容量

参数相图（9×9），专门回答"这两个城市一个卡水一个卡电，是不是我设参数设出来的"

网格加密（50 / 25 / 10 MW），看结论稳不稳

九种工程干预，一项一项试，看哪个真有用

1024 次参数抽样，看结论在不确定性下还剩多少

换个物种（氯化物、钙硬度）重算阈值，看是不是只有 TDS 才成立

# 三、算出了什么

## 1. 那个"安全线"是可以算出来的

CoC(r)=min(CoCd, L/Cmix(r)), Cmix(r)=rCr+(1-r)Cp

r*=(L/CoCd-Cp)/(Cr-Cp)

代入我这组参数（L=2200、CoCd=5、自来水 180、再生水 650）：

r*=(440-180)/470=0.5532

大约 55%。

这里有个我觉得挺关键的点：天花板是固定的，但你的余量不是。

L/CoCd=440 是"补水最多能多咸"。自来水 180，离天花板还远，所以有 260 的空间可以掺咸水；如果某地自来水本身就 420，那只剩 20 的空间，掺 8% 就到顶了。

这条我后面还会说，因为它牵扯到一个我现在还没解决的心病。

## 2. 更硬的一条：阈值以下，反噬是精确的零

这个我觉得是整篇文章里最硬的一件事。

在 55% 以下，承载容量和总取水的响应是精确的零——不是"很小"，是数值上零，10-12 量级，小数点后十几位都没动。

过了 55%，总取水开始涨，涨 6.47% 到 6.48%，而且跟这个园区建多大完全无关——从 200 MW 到 1600 MW，都是这个数，极差只有 0.012 个百分点。

为什么"精确的零"这么重要？ 因为它可以被证伪。一个渐变型的机制，永远只能给出"很小"；而"这里应该恰好没有变化"是一个明确的预言——任何人测到一个非零，我就错了。

打个比方：汤的咸淡只跟你放多少盐有关，跟你煮一锅还是十锅真的没关系。这个"没关系"是可以拿尺子量的。

## 3. 最反直觉的一条：反噬发生了，但城市可能根本不疼

这条是我自己也没预料到的。

在缺水那个城市（D-HA），替代率从 0.5 提到 0.9，容量掉了大约 100 MW，而它的电网约束全程纹丝不动（Δ=0.0000）。

在凉爽那个城市（D-CO），水质惩罚同样发生了——水一样变咸、补水量一样往上走——但它的容量几乎没变。

为什么？因为它本来就卡在电上。

这里用个比喻：一个人被门卡住了过不去，你给他背上加个 20 斤的包。包确实重了，但他进不进得去这件事，跟背包没关系，跟门有关系。

所以这件事需要两个条件同时成立：

1. 有水质惩罚（推的力气）

2. 城市的瓶颈在水量侧（门没被别的东西卡死）

只满足一个，容量一点不动。这条阴性结果我觉得比正结果更有价值——因为它把机制的适用条件框死了。

还补了一句：这个阴性结果带气候条件。把夏天温度抬高 4 ℃ 以后，凉爽城市的容量从 1450 掉到 1400，同一段替代率区间的降幅从 50 MW 翻倍到 100 MW。意思是——天越热，这个机制越厉害。

## 4. 三个"看起来一样"的杠杆，量级差一个数量级

平时大家说"扩大再生水利用"，其实里面混了三件完全不同的事：

| 做什么 | 像什么 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 扩再生水处理能力 | 把桶做大 | 没用，0 MW |
| 提高再生水产量 | 多接一根水管 | 有用，+350~400 MW，还能把瓶颈挪走 |
| 提高替代率 | 往汤里多加盐 | 过了阈值就有害，−50~100 MW |

还有一条挺打脸的：多产水并不能抵消多掺咸水的惩罚。在缺水城市，产量拉到最高的时候，惩罚反而从 −50 变成 −100。

想想也合理——产水抬的是供水侧，惩罚打在需求侧的化学上，两件事不互相抵消。 就像你多打了几口井，并不改变汤越来越咸这个事实。

# 四、我现在不踏实的地方

这部分我主动说，因为直接影响这些数字现在能用到什么程度。

## 4.1 全是合成数据，没碰过真城市

所有容量结果都来自我造的两个城市。真实城市的设施级率定数据我拿不到，所以这些 MW 数字不能当成"某城市能承载多少"来读。

我的定位是交付三样东西：一个判据、一套约束排序、一组适用条件。这三样不太依赖率定。

## 4.2 有个参数让我睡不踏实

阈值靠四个水质参数：循环水盐限、设计浓缩倍数、自来水含盐量、再生水含盐量。这四个，一个实测锚点都没有。

其中自来水含盐量那个最要命。我取的是 180 mg/L。后来查了加州一万多个地下水实测值，180 大概只在第 14 百分位，中位数是 420。

这意味着什么：

| 自来水实际多咸 | 算出来的安全线 | 圣克拉拉算不算越界 |
| --- | --- | --- |
| 180（我假设的） | 55.3% | 没越 |
| 420（全州中位） | 8.7% | 越了 |
| 545（邻县中位） | −101% | 越了，而且判据直接失效 |

一个我从没测过的参数，能把结论整个翻过来。

不过我也算了个反解：只要真实值低于 230.8 mg/L，"没越界"这个结论就成立。所以不是精度问题，是有没有这个数的问题——找到这座城市的出厂水 TDS，这事就能定论。

## 4.3 效应量对"算哪条路径"敏感

主结果走的是简化的体积路径（不算逐日盐账本）。我拿动态溶质路径对过：方向一样，量级减半——同样是 1100 MW，容量变化从 100 MW 变成 50 MW。

所以 100 MW 和 6.48% 是简化路径下的数，偏上，不能当稳健点估计报。

判据本身不受影响——阈值是四个参数的代数性质，跟模型走哪条路没关系。

## 4.4 100 MW 这个数，信号比噪声小

我做了 1024 次参数抽样。标称容量落在 P70–P73，抽样带宽大约 ±150 MW——比我主张的 100 MW 还大。

所以这个 100 MW 只能读作"两个确定性情景的差值"，不能读成"在参数不确定性下还能分辨出来的效应"。

换算一下：我用的是 50 MW 一格的尺子，量出来"差两格"；但同一把尺子每量一次自己会晃 ±1.5 格。

## 4.5 最近自查揪出来的几个错

既然要说进度，这些也该报：

| 错在哪 | 怎么修的 |
| --- | --- |
| 早期写"两类情形已复现" | 改成"除情形 IV 外均已复现"，跟验证记录对上 |
| 把 r=0.7 的 509 mg/L 当成 r≤0.9 的上界 | 改成"r≤0.9 时最大 603 mg/L（在 r=0.9 处）" |
| 图 4 干预增益混用了 50 MW 和 100 MW 网格 | 九项干预全部在 50 MW 网格重跑，跟主结果同一基线 |
| 曾把动态路径"效应消失"归因于物理机制 | 查出来是实现 bug（水质覆盖是整体替换而不是合并），修完效应减半，不是消失 |

最后那条给我印象最深。当时我差点把一个代码 bug 写成物理解释，还准备写进论文。 后来的教训是：一个效应在某条路径上莫名其妙消失了，先别急着找机制，先确认两条路径拿到的输入是不是一样的。

# 五、下一步想怎么走

我的原则是先把可信度补上，再谈扩大范围。

第一件（最急）：把核心结果的"口径"统一。容量到底指首次失效点还是前一个安全点、每个数在哪个网格上算的、干预增益用的哪套基线——这些现在散在各处，得收成一本能追溯的账。

第二件：把水质到补水这条链再验一遍。特别是"目标替代率"和"实际交付比例"的差——我现在的模型是按目标算浓缩倍数的，但再生水不够的时候实际交付会打折，这会让高替代率那段的惩罚被高估。

第三件：把参数敏感性做透，重点是水量侧和电力侧那条分界线在什么条件下移动。我觉得这比多跑几百个容量点有价值。

第四件：去找一个真有公开水量平衡、有再生水数据、最好还有一点设施级水质的城市或园区。找得到就做外部锚定，找不到就老实说这是合成情景研究——不把"应用"写成"验证"。

不打算做的：为了显得工作量大而去堆算法、堆模块、堆图。

# 六、想请老师帮我判断两件事

## 第一个：下一步的力气往哪使

先把这个机制的判别做扎实，还是先去找一个真实城市做案例？

我的倾向是先做机制。理由：真实城市那种设施级的率定数据不好拿，勉强做一个，数据分析撑不住，容易变成"参数假设的演示"，反而更不结实。

但这是我自己的判断，也可能是我想偷懒——要请您帮我把一下。

## 第二个：论文要不要收窄

现在稿子里除了水质这条主线，还有城市水代谢框架、时间尺度差异（年/日/小时）、工程干预这些内容。

是收窄到"水质兼容性怎么影响城市约束"这一条主线，还是保留这些更宽的系统分析？

我的倾向是收窄，突出最有辨识度的那条，其他当验证和适用条件的支撑。但收窄了工作量看起来会薄一些，这个取舍我不敢自己定。

## 另外两件小事想跟您说一下

一是开题报告里承诺过的"等效普通工业冷却对照"，我还没做。 这是白纸黑字写了的，属于"能补但没补"。不过后来做的参数相图（9×9 那个）其实在更强的意义上回答了同一个问题——"一端卡水一端卡电，到底是不是我设参数设出来的"——相图已经把它排除掉了。所以这个对照还要不要补做，请您定。

二是投稿目标期刊，也想听听您的意见。

# 附：几个数字，万一您问

| 是什么 | 多少 |
| --- | --- |
| 安全线（TDS） | 55.3% |
| 安全线（氯化物） | 68.4% |
| 安全线（钙硬度，压力测试用） | 52.2% |
| 补水最多能多咸 | 440 mg/L |
| 缺水城市：首次失效点 / 最大安全点 | 1200 / 1150 MW |
| 凉爽城市：首次失效点 / 最大安全点 | 1500 / 1450 MW |
| 水侧和电侧的分界线（D-HA） | 1256.25 MW |
| 水侧和电侧的分界线（D-CO） | 1631.25 MW |
| 扫描范围 | 0–2000 MW，每 50 MW，41 个点 |
| 模拟多长 | 730 天（2029-01-01 到 2030-12-31） |
| 总取水涨了多少（替代率 0.5→0.8） | +6.47% |
| 城市筛查的那个比值 | 3.50 |
| 加州低于这个比值的系统 | 13.6%（23 / 169） |