汇报时怎么说（口语版，照着讲就行）

带进会议室用。左边是嘴上说的话，右边是万一被问住怎么接。

# 第一段：开场，20 秒

老师，我汇报一下这半年做的东西。

简单说，我一开始是怀疑一件事——用再生水给数据中心降温，是不是就一定省水。

后来发现，不是。掺到一定比例以后，它会反过来费水。

🎯 讲法提示：就这三句，先勾住他。别一上来讲模型架构。

# 第二段：讲清楚"为什么会反噬"，1 分钟

冷却塔其实挺像熬汤的。

水在塔里蒸发把热带走，但盐不蒸发。所以水一遍遍循环，盐就一遍遍往里攒，越攒越浓。

这个浓缩的倍数，行业里叫浓缩倍数。倍数越高越省水——同样散一份热，补进去的水越少。

但盐攒到一定程度就结垢、腐蚀，所以有个天花板。

再生水比自来水咸。 那你掺的再生水越多，混合进去越咸，能攒的倍数就越少，补水量就越多。

所以掺多了，本来想省水，结果总补水反倒上去了。

🎯 讲法提示：这一段是全场的核心。讲完停一下，看他反应。

# 第三段：算出那个"安全线"，1 分钟

那就有个很自然的问题——掺到多少，这个反噬才开始？

我推了一下，能算出来：

r*=(L/CoCd-Cp)/(Cr-Cp)

上面是循环水最多允许多咸，下面是两种水源的含盐量差。

代入我这组参数——循环水限值 2200、设计浓缩倍数 5、自来水 180、再生水 650——算出来 0.5532，大概 55%。

这里有一点我觉得挺有意思：天花板是死的，但你的余量是活的。

补水最多能到 440。自来水 180，离天花板还有 260 的空间可以掺；但如果某地自来水本身就 420，只剩 20 的空间——掺 8% 就到顶了。

所以这个 55% 不是普适标准，是这组参数下的数。

# 第四段：最硬的那个证据，1 分钟

我觉得整篇文章里最硬的一条，是这个：

55% 以下，反噬是精确的零。

不是"很小"，是数值上零，十的负十二次方那个量级，小数点后十几位都没动。

过了 55%，总取水开始涨，涨 6.47% 到 6.48%，而且跟园区建多大完全无关——200 MW 到 1600 MW 都是这个数。

为什么"精确的零"值钱？因为它能被证伪。

一个渐变型的机制只能给出"很小"；但"这里应该恰好不动"是个明确的预言——谁测到一个非零，我就错了。

🎯 讲法提示：如果只让他记住一件事，就记这个。

# 第五段：最反直觉的那条，1 分半

接下来这条我自己也没预料到。

水质惩罚发生了，但城市可能根本不疼。

缺水那个城市，替代率从 0.5 提到 0.9，容量掉大概 100 MW，但它的电网约束全程一动不动。

凉爽那个城市，水质惩罚一样发生了——水一样变咸、补水一样往上走——但容量几乎没变。

为什么？因为它本来就卡在电上。

打个比方：一个人被门卡住了过不去，你给他背上加 20 斤的包。包确实重了，但他进不进得去，跟背包没关系，跟门有关系。

🎯 讲法提示：接着补这句——

所以这事要两个条件同时成立：有水质惩罚（推的力气），和城市的瓶颈在水量侧（门没被别的东西卡死）。缺一个，容量一点都不动。

🎯 讲法提示：再补气候条件——

这个阴性结果还带个条件。夏天温度抬 4 度以后，凉爽城市容量从 1450 掉到 1400，同一段的降幅从 50 翻倍到 100。

天越热，这机制越厉害。

# 第六段：三个杠杆，40 秒

平时大家说"扩大再生水利用"，其实里面混了三件完全不同的事：

扩处理能力——像把桶做大。没用，0 MW。

提产量——像多接一根水管。有用，350 到 400 MW，还能把瓶颈挪走。

提替代率——像往汤里多放盐。过了阈值就有害，负 50 到负 100。

还有个挺打脸的：多产水并不能抵消多掺咸水的惩罚。

缺水城市产量拉到最高的时候，惩罚反而从负 50 变成负 100。

想想也合理——产水抬的是供水侧，惩罚打在需求侧的化学上。就像多打几口井，不改变汤越来越咸这件事。

# 第七段：主动说不踏实的地方，2 分钟

这一块我主动说，因为它决定这些数字现在能用到什么程度。

## 第一，全是合成数据

所有容量结果都来自我造的两个城市，真城市的率定数据我拿不到。

所以这些 MW 数字不能当成"某城市能承载多少"来读。

我想交付的是三样东西：一个判据、一套约束排序、一组适用条件。这三样不太依赖率定。

## 第二，有个参数让我睡不踏实（这条一定要说）

阈值靠四个水质参数，这四个一个实测锚点都没有。

最要命的是自来水含盐量。我取 180，后来查了加州一万多个地下水实测值——180 大概只在第 14 百分位，中位数是 420。

| 自来水多咸 | 安全线 | 圣克拉拉算不算越界 |
| --- | --- | --- |
| 180（我假设的） | 55.3% | 没越 |
| 420（全州中位） | 8.7% | 越了 |
| 545（邻县中位） | −101% | 越了，判据直接失效 |

一个我从没测过的参数，能把结论整个翻过来。

不过我也算了反解：只要真实值低于 230.8，"没越界"就成立。所以不是精度问题，是有没有这个数的问题。

## 第三，效应量对路径敏感

主结果走的是简化体积路径。我拿动态溶质路径对过：方向一样，量级减半——同样 1100 MW，容量变化从 100 变成 50。

所以 100 MW 和 6.48% 是简化路径下的数，偏上，不能当稳健点估计报。

判据本身不受影响——阈值是四个参数的代数性质，跟模型走哪条路没关系。

## 第四，100 MW 比噪声还小

我做了 1024 次抽样。标称容量落在 P70 到 P73，抽样带宽大约正负 150 MW——比我主张的 100 MW 还大。

所以这 100 MW 只能读成"两个情景的差值"，不能读成"在不确定性下还能分辨的效应"。

说白了：我用的是 50 MW 一格的尺子，量出来差两格；但同一把尺子每量一次自己会晃 ±1.5 格。

## 第五，最近揪出来的错

顺便说一下我自查修的几个毛病：

早期写"两类情形已复现"，其实应该是"除了情形 IV 都复现了"。

把 r=0.7 时的 509 当成了 r≤0.9 的上界，应该是 603。

图 4 的干预增益混用了 50 MW 和 100 MW 网格，全部重跑到同一基线了。

还有一个最要命的——我一度把动态路径"效应消失"归因于物理机制，还准备写进论文。后来查出来是实现 bug：水质覆盖是整体替换而不是合并。

修完效应减半，不是消失。

这个给我印象最深。教训是：一个效应在某条路径上莫名其妙消失了，先别急着找机制，先确认两条路径拿到的输入是不是一样的。

# 第八段：下一步，40 秒

我的原则是先把可信度补上，再谈扩大范围。

第一件最急：把口径统一。容量到底指首次失效点还是前一个安全点、每个数在哪个网格算的、干预用的哪套基线——现在散在各处，得收成一本能追溯的账。

第二件：把水质到补水这条链再验一遍。特别是"目标替代率"和"实际交付比例"的差——我模型是按目标算浓缩倍数的，但再生水不够的时候实际交付会打折，这会让高替代率那段的惩罚被高估。

第三件：把参数敏感性做透，重点是水量侧和电力侧那条分界线什么时候会移动。我觉得这比多跑几百个容量点有价值。

第四件：去找一个真有公开水量平衡、有再生水数据、最好还有点设施级水质的城市。找得到就做外部锚定，找不到就老实说是合成情景研究，不把"应用"写成"验证"。

不打算做的：为了显得工作量大去堆算法、堆模块、堆图。

# 第九段：请老师帮我判断，1 分钟

## 问题一

下一步的力气往哪使——先把这个机制的判别做扎实，还是先去找一个真实城市做案例？

我的倾向是先做机制。真实城市那种设施级率定数据不好拿，勉强做一个，数据分析撑不住，容易变成"参数假设的演示"，反而更不结实。

但这也可能是我在偷懒，想请您帮我把一下。

## 问题二

论文要不要收窄。现在除了水质这条主线，还有城市水代谢框架、时间尺度差异、工程干预这些内容。

是收窄到"水质兼容性怎么影响城市约束"这一条，还是保留这些更宽的系统分析？

我倾向收窄，突出最有辨识度的那条，其他当验证和适用条件的支撑。但收窄了工作量看着薄一些，这个取舍我不敢自己定。

## 两件小事

一是开题报告里承诺的"等效普通工业冷却对照"，我还没做。白纸黑字写了的，属于能补但没补。

不过后来做的那个 9×9 参数相图，其实在更强的意义上回答了同一个问题——"一端卡水一端卡电，是不是我设参数设出来的"——相图已经把它排除了。

所以这个对照还要不要补，请您定。

二是投稿目标期刊，也想听听您的意见。

# 备用：万一只有一分钟

第一句：我用一个日尺度城市水代谢模型，研究 AI 数据中心扩张对城市水系统的影响，重点是"哪一环先失效"，不是"某城市能承载多少"。

第二句：我从冷却塔盐分平衡推出再生水替代率的安全线是 55%，过线之后补水会涨，而且跟园区规模无关。但这只在城市本来就卡在水上的时候，才会变成容量损失——凉爽城市是阴性对照，惩罚发生了但容量没动。

第三句：目前全是合成情景，没碰真城市，所以交付的是判据、约束排序和适用条件。下一步先统一口径、验机制，再考虑现实案例。

附录：问答准备

不用背。过一遍，心里有数就行。加粗的是"千万别这么说"的雷区。

# A. 研究价值

问：你的创新到底在哪？

我不觉得城市水代谢建模、数据中心水耗核算、或者冷却塔盐分平衡这些是我的原创。这几块前面的人做得很充分，比如 WaterMet2 那套城市水代谢框架，还有今年那篇全球 data–water symbiosis。

我想加的是一步：从冷却塔的盐平衡推出一个"掺多少会开始费水"的门槛，然后看这个设施尺度的门槛，在什么条件下会传到城市层面、变成"城市能装多少算力"这件事的约束。

我觉得最有辨识度的是那个阴性结果——惩罚确实有，但因为电力侧先卡住了，所以城市根本不疼。 它把机制的适用条件框死了。

⚠️ 别说"首次把 AI 数据中心和城市水系统结合起来"——这个早有人做了。

问：公式这么简单，也算创新？

数学上确实不复杂，就是混合浓度和浓缩倍数上限联立解一下。我不敢把它说成新的基础定律。

它的价值在两处：一是把水质这个模糊的东西变成一个能直接代参数的数；二是去看这个数会不会影响城市层面的约束结构，而不是停在"这个园区补多少水"。

第二部分我承认还得再验。

问：为什么非得是 AI 数据中心？普通工厂冷却不也一样？

冷却塔的水化学机制本身确实不是 AI 专属的。

选 AI 是因为它有几个特点：负荷密度高、涨得快、用水集中在单个园区，而且扩张的时候电和冷却水是一起涨的。

正因为电和水一起涨，"这次是卡在水上还是卡在电上"才成了一个真问题。

# B. 模型方法

问：为什么不用真城市数据？

现阶段主要是想把机制认清楚。真城市的设施级用水、再生水交付、水质运行数据都不好拿，所以先用合成参数造对照情景。

好处是能控制变量——余量想怎么设就怎么设，看不同约束下的响应差异。代价是结论不能直接拿去预测现实容量。

⚠️ 别说"模拟数据和真实数据没区别"，也别说"数据保密所以不用验证"。

问：两个你自己造的城市，凭什么支持结论？

它们的作用不是"代表某城市"，是造出两种控制点不同的情境：一个水量侧受限，一个电力侧受限。

水质机制完全一样，但一个容量变了、一个没变——这正好用来检验"惩罚只有在水量侧起控制作用时才影响容量"这个条件命题。

但两个端点只能证明机制在模型里长这样，不能证明所有真城市都这样。那个 25 点梯度也是两端点之间的线性混合，不是 25 座真实城市。

问：会不会是你不小心设出来的？两个城市电网都设 1500，那个正好 1450，当然它先卡电啊。

这个我一开始也担心，所以专门做了一组实验。

在（取水能力，电网容量）平面上铺了 9×9，每个格子里再跑 41 个容量点，二分法定位"水侧主导"和"电侧主导"的分界线。

结果是：分界线是水平的，对取水能力那个方向的斜率只有 1.9×10⁻¹³，也就是说——它只由电网接网比这一个阈值决定，跟取水量无关。

然后看两个城市各自落在哪：缺水城市高出自己的分界线 243.75 MW，是稳的水侧主导；凉爽城市反而低于自己的分界线 131.25 MW。

所以它卡在电上不是我设错了，是它的设定落在了临界线以下。 这个还可以反过来算：把它的电网容量提到 1631 MW 以上，瓶颈就会翻到水侧，水质惩罚也就在那儿产生容量后果了。

问：55% 到底怎么算的？

当前设定下：循环水限值 2200，设计浓缩倍数 5，自来水 180，再生水 650。

让"水质允许的浓缩倍数"刚好等于设计值：

r*=(2200/5-180)/(650-180)=(440-180)/470=0.5532

氯化物给出的候选是 0.6842，所以现在是 TDS 先卡。

但四个输入参数都没校准过，所以 55% 是这组参数下的理论值，不是政策标准。

问：模型和公式吻合到机器精度，这算验证吗？

只能说明实现跟推导是一致的——模型里用的就是这个闭式关系，所以当然对得上。

这不是独立物理验证。 真要验证，得换一条完全不同的求解路径，或者拿实测的水质和补水数据来对。

这点我在论文里专门区分开了。

问：水量平衡都通过了，还研究盐干什么？

水和盐是两笔账。储量平衡和交付平衡通过，说明水这本账一致性好；但不能因此说盐那本账也验过了。

主结果用的是简化体积路径，没有逐日盐账本。动态路径对下来的结果是：方向一致，幅度会变——100 MW 变 50 MW。

所以下一步得先把动态过程的输入条件、质量守恒、参数锚定弄清楚，再考虑要不要把它提成主结果依据。

# C. 结果可靠性

问：100 MW 这个数靠得住吗？

靠得住的是方向，不是这个数。

100 MW 是在 50 MW 网格、特定水质参数、简化路径下算出来的边界变化。网格加密会变，动态路径也给出不同的幅度。

而且 1024 次抽样下，带宽是正负 150 MW，比 100 还大。

所以我现在只主张"惩罚的方向"和"它在水量侧/电力侧两种情境下的不同表现"。绝对 MW 得谨慎报。

问：为什么非要分纯物理和联合两套约束？

联合约束里含了"再生水替代率要达到 0.65"这种政策目标。

如果把政策目标直接塞进物理承载边界里评价，那提高替代率的时候，可能仅仅因为政策目标更难达到就被判成容量下降——这不是物理事实，是自己绕回来的。

所以要单独报剔除政策约束后的纯物理估计量，把联合约束结果当管理目标对照。

问：总补水涨了，就等于再生水替代有害吗？

不一定，得分成三个量看：冷却系统总补了多少水、城市常规水源取了多水、城市整体环境上到底划不划得来。

过线以后总补水可能涨，但再生水仍然替代掉了一部分自来水。要判断净环境效益，还得看淡水省了多少、消耗性用水多少、原来用这些再生水的用户怎么办、处理能耗多少、生态用水多少。

所以我现在只主张"特定条件下会出现水质引起的额外补水"，不把它直接等于"净环境损害"。

问：为什么扩处理能力没用、提产量却有用？

因为名义处理能力不等于实际能供多少水。

如果处理能力不是眼下真正卡住产水的那个环节，你把它扩得再大，数据中心也拿不到更多再生水。

提高污水分流比例就不一样，那是直接增加可供的产水量。在缺水城市的模拟里，这一下让可行容量从 1150 提到 1400，瓶颈从水源取水挪到了电网接入。

但这也是特定参数下的结果，不代表所有城市扩产都这么灵。

问：加州 13.6% 是不是说明现实里普遍有风险？

现在不能这么讲。

这个数依赖圣克拉拉那两个份额（占自来水 6%、占再生水 26%），然后把这个比值套到筛出来的 169 个供水系统上。

份额一改，结果就变——份额相等的时候，边界降到 0.81，只剩 3 个系统。

而且我没有观测到任何一个城市在越过阈值后真的出现补水上升。

所以这只是"这个判据能跟公开水量数据结合着做条件筛查"，不是真实风险发生率，也不是机制的实证验证。

问：为什么不用机器学习或者更复杂的优化？

我现在要回答的是"约束怎么形成的、机制在什么条件下成立"，不是"把某个指标预测得更准"。

对已经有明确物理关系的系统，解析推导加可解释的情景扫描，比拟合一个黑箱更合适回答因果链条里的条件问题。

将来有真实数据了，加校准、加优化都可以，但前提是它能解决明确的科学问题，不是为了让算法看起来高级。

问：现在离一篇高水平论文还差什么？

我觉得差的不是模块，是核心结论的独立验证和适用范围。

具体三件：把估计量、扫描网格、图表数值统一起来；搞清楚动态溶质过程对幅度的影响、把水质参数的现实依据补上；做更系统的参数不确定性分析，并且尽量找到能做外部锚定的数据。

下一步我想把力气放在这些影响可信度的事上，而不是继续把模型撑大。

最后一页：进场前扫一眼

记住三句话就够

1. 掺多了会反噬，安全线大概是 55%，算法是上面那个式子。

2. 阈值以下是精确的零，过线之后跟规模无关——这两条都能被证伪。

3. 惩罚不等于城市疼；城市本来就卡在电上的话，一点用没有。

一定要主动说的

全是合成数据，没碰真城市

自来水含盐量那个 180 是我假设的，真实中位可能是 420，一改结论就翻

100 MW 比抽样噪声还小

千万别说的

"首次把 AI 数据中心和城市水系统结合"——早有人做了

"动态水质模型独立验证了 100 MW"——没有，方向一致而已

"真实城市没有区别"——有区别，而且是关键区别