PPT CONTENT BLUEPRINT

# AI算力基础设施驱动下城市人工水系统代谢响应与条件化承载边界研究

博士学位论文开题答辩 · 12页PPT逐页内容设计方案

汇报主线 先说明AI算力中心怎样进入城市水循环，再判断容量边界何时出现、限制环节怎样变化。

| 项目 | 设计决定 |
| --- | --- |
| 视觉体系 | 全套使用白色背景；深海蓝承担标题和正文层级，青色标记水流、边界与关键数字，冰蓝用于少量信息卡。 |
| 汇报规模 | 12页主汇报，建议15–18分钟；每页约1.0–1.8分钟。 |
| 内容原则 | 标题简短；每页围绕一个判断展开；图表、机制图和短句共同承载信息。 |
| 当前版本 | 供导师/作者审阅的内容蓝图；确认后再生成可编辑PPTX。 |
| 待补信息 | 汇报人：[姓名]；导师：[姓名]；培养单位：[单位]；答辩日期：[日期]。 |

# 一、总体汇报逻辑与页数安排

主汇报共12页，依次回答五个问题：为什么研究、已有研究走到哪里、准备怎样研究、预计得到什么、这项工作能否按期完成。内容覆盖研究背景、理论基础、研究现状、科学问题、假设、总体框架、研究设计、前期基础、创新、可行性、计划与预期成果。

| 页 | 主题 | 本页任务 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 课题概览 | 说明研究对象、研究边界和核心判断。 | 0.7 min |
| 02 | 研究背景 | 说明为什么问题从能源扩展到局地水系统与基础设施承载。 | 1.4 min |
| 03 | 理论基础 | 将城市水代谢操作化为可计算的流、循环、结构距离与设施压力。 | 1.3 min |
| 04 | 研究现状 | 梳理五个研究尺度，并落到本课题的四项工作。 | 1.5 min |
| 05 | 问题与假设 | 呈现RQ1–RQ3、H1–H3及对应判据。 | 1.8 min |
| 06 | 总体框架 | 交代研究目标、范围和AI-UWM模块关系。 | 1.5 min |
| 07 | 作用机制 | 解释IT容量如何转化为热、水、排污与回用闭环。 | 1.7 min |
| 08 | 研究设计 | 交代案例、锚点、对照、时间尺度及质量门槛。 | 1.8 min |
| 09 | 情景与不确定性 | 展示2035路径、0–3 GW扫描、复合压力与三类不确定性。 | 1.6 min |
| 10 | 容量与瓶颈 | 呈现四层容量、边界提前、瓶颈转换和再生水收益转折。 | 1.8 min |
| 11 | 基础、创新与可行性 | 结合模块进展、三项创新和风险预案说明研究基础。 | 1.8 min |
| 12 | 计划与成果 | 给出五阶段安排、成果清单和总结。 | 1.3 min |

总时长建议 正文控制在17分钟左右，预留3–5分钟回答“案例城市选择、数据可得性、模型可验证性、CAWCC是否过度概念化”等问题。

01

课题概览

OVERVIEW

AI算力中心以高密度、连续且受气候影响的负荷形态进入城市水循环。

## 页面内容

主标题：AI算力基础设施驱动下城市人工水系统代谢响应与条件化承载边界研究。

英文副标题：Urban Water Metabolism Responses and Conditional Carrying Capacity under AI Computing Infrastructure.

研究主线：AI算力中心如何改变城市水循环，并在什么条件下触及容量边界。

页脚信息：汇报人[姓名]｜导师[姓名]｜培养单位[单位]｜答辩日期[日期]。

## 图表与视觉设计

主视觉采用“AI服务器/芯片—热排散—冷却水—城市给水—污水—再生水”闭环图标；水流弧线形成全套PPT重复母题。

封面与正文均使用白色背景；标题采用深海蓝，水流、容量边界和研究对象采用青色，局部冰蓝色块用于分区。

版式：左侧约60%放中英文题目与研究主线，右侧约40%放AI-UWM闭环主视觉；底部放身份信息。

## 讲述思路

开场从一个直观事实切入：AI规模化部署产生大量热量，冷却需求会继续传导到供水、污水和再生水系统。

随后点明研究目标：识别不同城市条件下的可行容量，并找到限制环节发生变化的位置。

证据来源：开题报告摘要、1.1.1–1.1.3、1.4。

核对：开场用简短例子解释“城市人工水系统”和“条件化承载边界”，让封面同时承担破题作用。

02

研究背景

BACKGROUND

同样规模的AI算力中心，落在不同城市，会形成差别很大的用水压力。

## 页面内容

算力设施扩张｜大语言模型、多模态生成、推理、视频与智能体推动GPU集群形成高功率密度、连续负荷节点。

城市差异｜数据中心用水同时受服务器效率、利用率、PUE、冷却技术、气候、电网与空间布局影响，单位工作负载水消耗可跨越四个数量级以上。

系统传导｜新增AI负荷沿“取水—给水—终端冷却—蒸发消耗—排污回流—污水处理—再生利用—环境排放”传播。

研究由年度用水量进一步深入到三个问题：水流结构怎样变化、设施峰值何时出现、城市还能容纳多少新增算力。

## 图表与视觉设计

左上：AI计算需求/数据中心能耗趋势示意折线，表达增长方向，并采用报告中可核验的数据。

右上：城市差异对比卡——冷凉富水/再生水充足 vs. 炎热缺水/设施裕度低。

下半：一条城市水流传导链，用蒸发、回流与再生水三个分叉强调Withdrawal、Consumption、Return Flow不同。

设置大数字“>4 orders of magnitude”作为证据锚点，并标注文献[7]。

版式：上部两列证据，下部横向传播链；页面以城市差异为中心，标题保持简短，副句给出本页判断。

## 讲述思路

先讲AI规模化的物理性，再讲水影响的局地异质性，最后引出城市水系统这一研究边界。

本地物理水流、能源、运营碳和间接电力水足迹分别设账，结果逐项报告。

证据来源：IEA[1–3]；Mytton[6]；Lei等[7]；Xiao等[8]；Jiang等[9]；政策文件[10]。

核对：“四个数量级”需要注明是单位工作负载水消耗差异，按原文写作为单个数据中心年用水差异；趋势图采用可核验数据或明确标注为示意。

03

理论基础

THEORY

城市水代谢关注水从哪里来、怎样流动、在哪里消耗，又有多少回到系统中。

## 页面内容

城市代谢｜城市是依赖外部水、能源和物质输入，通过内部转换、储存、再利用与输出维持运行的开放系统。

全水系统｜从单一供水/排水模拟转向覆盖给水、需求、污水、再生水和环境排放的全水循环质量守恒。

操作化对象：节点集合N、互斥完备的关键流路径集合L、逐日流量Q(t)。

四类核心代谢指标：淡水依赖率、内部循环率、消耗率、回流率；另用流份额总变差距离D_met度量路径结构重组。

解释规则：D_met接近0表示主要是规模增长；D_met增大表示水源—用户—污水—再利用路径份额发生重构。

## 图表与视觉设计

中央放城市水循环网络：外部水源→WTW→城市用户/AI→WWTW→再生水→AI/其他用户→排放。

网络周围放四个指标环：Freshwater dependency、Internal cycling、Consumption、Return flow。

右下角用两组简化流份额条形图说明“总量增长”和“结构重组”的差异。

版式：中央网络图占约55%，左侧理论来源，右侧指标与解释；公式只保留D_met名称与含义，不在主PPT铺开完整推导。

## 讲述思路

先把“代谢”落到可计算的节点、路径和指标上。

再区分真实结构变化与容量上限造成的机械折点。

证据来源：Wolman等[11–14]；WaterMet²、综合城市水模型与WSIMOD[15–19]；生态网络/系统动力学研究[20–22]；开题报告3.4。

核对：清楚说明D_met使用共同分母、路径互斥且合计为1；不满足条件的指标单独报告。

04

研究现状

RESEARCH PROGRESS

现有研究已覆盖模型、服务器和区域水足迹，城市全水循环和日尺度容量仍有较大研究空间。

## 页面内容

尺度演进：工作负载/服务器 → 单体数据中心 → 区域/国家足迹 → 公共供水峰值 → 城市循环系统。

国外进展：AI能源与碳报告体系、数据中心直接/间接水足迹、概率情景预测、冷却生命周期评价、公共供水峰值及数据中心—污水厂协同。

国内进展：数据中心设施级水足迹与水资源短缺空间错配、绿色低碳政策、数据中心水资源使用效率标准，以及水资源承载力和城市水系统模拟。

设施—城市耦合｜有待建立IT容量到给水—污水—再生水的日尺度闭环。

代谢结构｜有待补充淡水依赖、消耗—回流和内部循环重构分析。

峰值与瓶颈｜需要量化“年均仍有余量、峰值已经承压”的幅度。

容量规划｜需要形成可直接用于规划的MW/GW IT安全容量及概率区间。

## 图表与视觉设计

顶部用五尺度阶梯图，末端“Urban Loop”用青色高亮。

中部左右两栏分别概括国内/国外代表进展，用代表性研究归纳主要进展，底部用4张空白卡锁定研究增量。

角标注明2026年前沿预印本用于提出问题和设置对照，不作为关键参数唯一证据。

版式：上部35%做尺度演进，中部25%做国内外进展，下部40%做四个待推进工作。

## 讲述思路

相关工作按研究尺度梳理文献，自然引出“为什么需要做城市循环模型”。

用三个可检验增量收束：守恒闭环、时间尺度偏差、瓶颈转换/再生水收益转折。

证据来源：AI/数据中心环境足迹[30–41]；冷却与再生水工程[42–52]；承载能力[53–61]；2026前沿[41,78,79]；标准[82–84]。

核对：预印本用于说明前沿问题，成熟文献和工程标准承担关键证据；国内外研究均从方法、尺度和标准三个方面归纳。

05

问题与假设

QUESTIONS & HYPOTHESES

三个科学问题分别考察代谢结构、时间尺度和瓶颈转换，并用量化判据检验。

## 页面内容

RQ1 / H1｜代谢结构响应：AI相对负荷是否引发稳定非线性结构区间？判据为非线性模型相对线性基准的交叉验证误差至少降低10%，并与等效普通工业节点比较。

RQ2 / H2｜时间尺度边界：年均、日尺度与极端周小时尺度给出怎样的CAWCC？更强命题要求边界提前随最小设施裕度下降、峰值重合升高而增加，并在留出城市解释至少60%变异；小时校核使CAWCC再降>10%时需要修正日模型。

RQ3 / H3｜瓶颈与再生水转折：水源、接入点、给水、污水、再生水约束如何转换？主导约束分类在留出样本中准确率目标≥80%；再生水边际收益降至初始值20%以下时识别转折机制。

判断规则：达到阈值时支持相应假设；结果随抽样或先验明显变化时，报告适用条件和变化范围。

## 图表与视觉设计

三行“RQ→机制→假设→判据”卡片，每行右端放大一个阈值：10%、60%/10%、80%/20%。

底部放AI节点与等效普通工业冷却节点对照示意：保持年用水、峰值热负荷和接入能力一致，只改变连续性、峰值时序与湿球温度响应。

版式：三行卡片占80%，底部对照图占20%；本页文字较多但通过四列结构压缩。

## 讲述思路

答辩时先说问题，再说如何被证伪；说明AI节点与等效工业节点的差异由对照结果判断。

解释所有容量min/max截断点单独标记，机械折点单独标记，与代谢非线性分开解释。

证据来源：开题报告3.1–3.2、5.3.1。

核对：阈值需要与报告一致；“至少一类城市原型”按原文表述；H2的60%是解释变异比例，表示解释变异比例。

06

总体框架

FRAMEWORK

AI-UWM把算力中心的热与水过程接入城市水循环，并把模拟结果转化为容量判断。

## 页面内容

总体目标：面向2035年AI算力扩张，建立边界透明、质量守恒、参数可审计、过程可验证、不确定性显式的AI—城市人工水系统代谢动态模型。

输入层：城市状态、传统需水、气象/气候、水源、设施能力、AI IT容量、负载、冷却架构、水质与政策。

过程层：AI能耗/热排散、冷却水量、水源分配、给水、污水、再生水、储量/溢流/缺口及能源—运营碳账户。

实验层：Baseline反事实、AI—等效工业对照、2035增长路径、0–3 GW容量扫描、高温—干旱复合压力。

输出层：代谢结构响应、年均—日—小时边界提前、四层CAWCC、主导/共同主导瓶颈、再生水收益转折、概率安全容量。

研究范围：聚焦城市水量与设施容量；管网瞬态、芯片级热仿真、CFD和电网扩容采用外部参数；核心模型通过验证后，再开展固定容量下的水—能—碳—成本比较。

## 图表与视觉设计

主图采用四层纵向框架“Drivers → AI-UWM Process → Stress Tests → Decision Outputs”。

AI-UWM过程层绘成带回流的闭环，明确回流与再生水反馈；右侧放“Core / Conditional / Out of scope”范围标签。

版式：全页以总体框架图为主，文字只作为每层3–5个短标签；底部用一行范围控制。

## 讲述思路

强调框架的博士论文主线，核心贡献集中在守恒闭环、容量边界和瓶颈转换。

指出本地物理水流与异地电力水足迹分账户核算，并在图中标清账户边界。

证据来源：开题报告1.4、3.3、摘要及第4–6章结构。

核对：框架图清楚呈现回流反馈、局部接入点和水质约束；“0–3 GW”标注为应力扫描。

07

作用机制

MECHANISM

现场用水由服务器侧热捕集和设施侧末端排热共同决定。

## 页面内容

计算与能量：IT安装容量 × 负载率 → IT能耗；设施总能耗由PUE条件化；需排散热量由IT与设施能耗边界确定。

冷却架构二维化：服务器侧为空气冷却、direct-to-chip液冷、浸没式液冷；末端排热为蒸发湿式、干式、干湿混合等。

湿侧水量：冷却补水 = 蒸发 + 漂水 + 排污 − 内部回收；排污受浓缩倍数CoC、水质和温度/药剂负荷约束。

城市闭环：AI外部补水进入给水/再生水分配；蒸发进入需要恢复消耗；排污回流进入污水系统并可能转化为再生水。

总量闭合：外部输入 + 储量减少 = 消耗 + 环境排放 + 储量增加 + 未满足需求；漏损、处理损失、溢流和缺口均显式记账。

账户分离：本地Withdrawal/Consumption/Return Flow与间接电力水足迹分开报告；水系统能源和运营碳另建账户。

## 图表与视觉设计

主图绘制两条耦合链：上方“IT→Energy→Heat→Cooling”，下方“Water source→WTW→AI→WWTW→Reclaimed water→AI”。

用青色宽箭头表达水流、深蓝细箭头表达能量、橙色节点表达热；水质/CoC作为控制阀。

右侧放3个小公式或关系式，只保留变量关系，不堆完整公式编号。

版式：左/中约70%为机制与闭环图，右侧30%为质量守恒、CoC和账户边界。

## 讲述思路

先解释服务器侧和末端排热的区别，这是评委最容易追问的工程点。

再说明为什么排污既是污水压力，也可能成为再生水源，从而导致非单调可行域。

证据来源：开题报告4.1–4.15；冷却综述[40–47]；再生水工程[48–52]。

核对：需要把PUE直接等同于水耗；清楚呈现漂水、排污、内部回收和水质约束；液冷节水效果随末端排热和气候条件变化。

08

研究设计

STUDY DESIGN

深度案例还原真实时序，城市锚点检验结果方向，连续参数扫描寻找一般规律。

## 页面内容

三层设计：①1个深度案例城市，连续≥3年的日尺度供水/污水/再生水和小时气象；②3–6个轻量锚点城市，覆盖水资源裕度、热环境和再生水能力差异；③连续合成参数空间，用于响应面与机制识别。

数据门槛：水务日尺度≥3年；气象小时尺度≥3年且时段重叠；核心序列缺失率≤20%；设施设计/可用/安全能力分账；AI技术架构与边界可追溯。

对照设计：AI与等效普通工业冷却节点保持城市状态、年用水量、峰值热负荷和局部接入能力一致，只改变负荷连续性、峰值时序和气候敏感性。

时间尺度：日尺度为主模型；选择至少6个互不重叠的极端周，每周连续168小时，覆盖高温、干旱、传统需求峰值及组合。

四层可信度：Verification → Process Benchmark → Literature Benchmark → Structural Robustness。

预注册验收：质量平衡残差≤10⁻⁸；独立验证KGE≥0.60、|PBIAS|≤15%；过程Benchmark中位绝对百分误差≤15%、90分位≤30%；外部锚点瓶颈方向一致率≥80%。

## 图表与视觉设计

左侧三层金字塔/阶梯图，标出每层的用途和数据要求。

右上放“数据—校准—时间留出—外部核验”流程；右下放四层验证门与四个关键阈值。

底部用两个负荷曲线对比AI节点与等效工业节点的时序差异。

版式：三栏结构：案例设计35%、数据与时间尺度30%、验证门槛35%；阈值用大号数字。

## 讲述思路

外部锚点用于检验结果方向和瓶颈类型，完整时序校准由深度案例承担。

解释各模块通过相应门槛后进入CAWCC综合判断。

证据来源：开题报告5.1–5.2、5.3.1、5.6–5.9及表5-1。

核对：≥3年、≤20%、≥6×168h、10⁻⁸、KGE/PBIAS和Benchmark阈值需要准确；文献Benchmark与独立验证分别报告。

09

情景与不确定性

SCENARIOS & UNCERTAINTY

增长情景、容量扫描和参数概率各自回答一个问题，三类结果分开呈现。

## 页面内容

容量设置：2035低、中、高增长路径与0–3 GW IT应力扫描分别计算；先按25–50 MW步长扫描，再在边界附近细化，精度取5 MW或边界1%中的较严值。

技术组合：服务器侧热捕集与设施侧末端排热交叉组合；水源设置淡水优先、目标再生水比例和reclaimed-first；工程措施包括给水、污水、再生水扩容，输配提升和漏损降低。

气候组合：设置基准、高温、干旱或水源折减、高温叠加干旱，以及传统需求响应，并保留变量之间的相关关系。

参数不确定性：PUE、负载率、CoC、回流率等采用联合或条件分布，通过Monte Carlo传播。

敏感性分析：先用Morris筛选主要参数，初始设置不少于20条轨迹；近似独立输入采用Sobol，N从1024起逐倍增加；相关输入采用Shapley effects，并报告95%置信区间。

模型与未来变化：比较机理冷却模型和经验WUE模型；AI增长、长期气候、政策与扩容时点采用离散情景和scenario discovery。

代理模型要求：独立测试R²≥0.95，边界附近相对误差≤5%；最终边界点回到机理模型复算。

## 图表与视觉设计

做成“城市状态 × AI容量 × 技术 × 水源 × 气候 × 政策”的六维实验矩阵，中心突出CAWCC搜索。

右侧三层不确定性漏斗：Parameter probability / Structural comparison / Deep futures。

底部放样本收敛小图，展示排序变化<0.05才停止。

版式：左侧约60%放实验矩阵，右侧40%放不确定性与收敛规则；算法公式留在备份页。

## 讲述思路

解释0–3 GW用于覆盖从单设施到区域集群的绝对应力范围。

说明相关输入相关输入采用Shapley effects，近似独立输入采用Sobol，两类结果分别解释。

证据来源：开题报告5.3–5.5、5.8；Morris/Sobol[64–68]；Shapley[81]；CMIP6/IPCC[76,77,80]。

核对：情景与概率需要分层；深度未来情景以离散情景呈现；代理模型门槛完整保留。

10

容量与瓶颈

CAPACITY & BOTTLENECKS

CAWCC给出特定城市状态、技术方案和风险偏好下的可行容量范围。

## 页面内容

四层CAWCC：物理可行容量（质量守恒和绝对能力）→工程安全容量（安全裕度、接入点、峰值和水质）→政策可接受容量（民生服务、环境和分配规则）→概率安全容量（参数不确定性与风险容忍）。

约束集合：外部水源、局部接入点、WTW给水、WWTW污水、再生水处理与输配、峰值可靠性、基本民生服务、水质与CoC。

时间尺度：比较年均、日尺度、日尺度叠加高温、日尺度叠加干旱以及高温干旱复合情景，计算边界提前比例BAR；小时校核使CAWCC再降超过10%时，为日模型加入峰值修正。

瓶颈识别：计算每项约束首次失效的容量，记录near-binding约束，并报告各项约束成为主导或共同主导瓶颈的频率。

再生水转折：当边际收益降到初始值的20%以下，继续判断限制来自水源、水质、处理能力、输配能力还是用户竞争。

非单调可行域：同时报告全部可行区间、首次失效容量、中间不可行区和最终失效容量。

成果图表：容量—代谢响应面、四层CAWCC阶梯图、BAR分解瀑布图、瓶颈相图、再生水边际收益曲线和概率边界带。

## 图表与视觉设计

左侧四层容量阶梯，标出每层新增约束。

中部年均/日/小时三条容量曲线与BAR箭头。

右侧瓶颈热图和再生水边际收益曲线，用青→橙表示瓶颈迁移。

页脚固定列出每个结果需要携带的条件：城市状态、技术、水源政策、气候、服务优先级、阈值、风险容忍。

版式：三联图构成全套答辩的核心结果预期页；这是最重要的一页，可讲1.8–2.0分钟。

## 讲述思路

先定义四层，再解释时间尺度导致的边界提前，最后讲瓶颈转换和再生水转折。

强调容量结果的条件性和可复现性，回应“承载力是否只是一个综合指数”的潜在质疑。

证据来源：开题报告6.6–6.10。

核对：完整保留局部接入点、基本服务和水质约束；非单调时同时报告首次失效、全部可行区间和最终失效容量；容量搜索精度为5 MW或1%取较严者。

11

基础、创新与可行性

FOUNDATION, INNOVATION & FEASIBILITY

已有模型框架支撑后续开发，三项创新均配有清晰的验证方法。

## 页面内容

前期基础：城市资源代谢模拟框架已完成部分开发，现有模块能够处理水源、给水、终端需求、污水处理和再生利用的日尺度计算，并已预留情景与不确定性分析接口。

开发安排：M1处理AI冷却与局部质量平衡；M2连接城市水务闭环、接入点与水质；M3计算日尺度和小时尺度CAWCC并识别瓶颈；M4处理参数与结构不确定性。

跨尺度闭合｜从IT容量、能耗和热排散推到Withdrawal、Consumption与Return Flow，再接入给水、污水、再生水、接入点和排污水质；等效工业对照用于识别AI负荷的时序特点。

边界解释｜把承载能力分成物理、工程、政策和概率四层容量，再用设施裕度、峰值重合与湿球温度解释边界提前和瓶颈转换。

概率边界与转折｜在相关输入下报告CAWCC置信区间、主导或共同主导瓶颈的概率，并判断再生水收益转折由哪一项活动约束触发。

可行性安排：开题后3个月完成数据审计；核心序列缺失率超过20%时更换案例或调整验证范围；设置至少3个外部锚点和6个极端周；敏感性分析达到收敛要求后形成结论。

研究节奏：核心闭环通过五项门槛后开展固定容量的水—能—碳—成本比较；多目标容量优化与适应路径列入后续拓展。

## 图表与视觉设计

左侧M1–M4成熟度路线图，已完成部分用实色、待完成用描边。

中部三张创新卡，每张均写“已有研究→本研究增量→验证方式”。

右侧可行性闸门与风险应对：Data / Scale / Attribution / Scope。

版式：三栏结构：前期基础25%、创新45%、可行性30%；三项创新都写清研究增量和验证方式。

## 讲述思路

先证明已有基础和最小闭环路径，再讲三项创新，最后用硬门槛回应可完成性。

提醒评委：可辨识参数给出估计值；信息不足的参数给出范围，并分析范围对结论的影响。

证据来源：开题报告7.1–7.4。

核对：“已完成”只表述报告明确写明的部分开发与接口，模型校准进度按现有记录表述；三项创新分别对应验证判据。

12

计划与成果

TIMELINE & OUTPUTS

研究分五个阶段推进，最终形成模型、容量边界、机制认识和可复现资料。

## 页面内容

阶段1｜2026.09–2027.06：数据审计、案例/锚点锁定、数据字典、AI冷却—城市水务最小闭环、单元测试和过程Benchmark；验收质量平衡≤10⁻⁸。

阶段2｜2027.07–2028.03：深度案例校准、时间留出验证、外部城市锚定、AI—等效工业对照和代谢结构响应；形成第一篇论文与可复现模型版本。

阶段3｜2028.04–2028.12：年均—日尺度—极端周小时校核、高温—干旱压力和四层CAWCC；形成边界置信区间、峰值修正规则与第二篇论文。

阶段4｜2029.01–2029.09：Morris/Sobol/Shapley、结构比较、瓶颈转换和再生水收益转折；外部瓶颈分类准确率目标≥80%，形成第三篇论文。

阶段5｜2029.10–2030.06：核心达标后开展固定容量水—能—碳—成本负担转移检验，完成论文整合、代码与参数证据库归档及送审稿。

七类成果：验证模型与版本化代码；容量—代谢—峰值响应面；四层CAWCC；边界提前与峰值修正规则；瓶颈转换模型；再生水收益转折机制；数据字典、证据表、验证记录、情景清单与可重复脚本。

收束结论：AI容量随城市状态、技术架构、水源配置、气候压力、服务优先级、安全阈值与风险容忍共同定义。

## 图表与视觉设计

上部用2026.09–2030.06横向Gantt图，阶段颜色由冰蓝逐步过渡到青色。

下部左侧放7项交付物图标；右侧用冰蓝浅底、深海蓝文字呈现核心结论。

结束页保持白色背景，并保留研究结论、研究路径和讨论入口。

版式：时间轴占55%，成果与核心结论占45%；右下角可放“Questions & Discussion”。

## 讲述思路

每个阶段同时列出时间、任务和验收结果。

最后重复研究主张：CAWCC是条件化可行域，研究价值在于把AI规划与城市水系统状态连接起来。

证据来源：开题报告7.5–7.7。

核对：日期、阶段顺序和验收门槛需保持原文一致；“三篇论文”表述为阶段性计划，作为阶段性安排表述。

# 三、生成PPTX前的统一检查与修改清单

以下检查用于把本内容蓝图转化为最终PPTX。确认本Word方案后，将按此清单执行至少一次生成—渲染—逐页检查—修改—复核循环。

| 检查项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 内容完整性 | 12页是否完整覆盖背景、理论、现状、问题、假设、框架、机制、设计、不确定性、CAWCC、前期基础、创新、可行性、计划和成果。 |
| 术语一致性 | 全套统一使用“AI算力中心/AI节点”“城市人工水系统”“AI-UWM”“CAWCC”；Withdrawal、Consumption、Return Flow分别使用。 |
| 边界一致性 | 本地物理水流、间接电力水足迹、水系统能源和运营碳分账户；0–3 GW标注为应力扫描。 |
| 数据真实性 | 仅使用开题报告及可核验文献中的数值；图表机制图统一标注“示意”。 |
| 阈值准确性 | 10%、60%、80%、20%、10⁻⁸、KGE≥0.60、¦PBIAS¦≤15%、Benchmark 15%/30%、R²≥0.95、边界误差≤5%逐项核对。 |
| 视觉密度 | 每页至少一个核心视觉；屏幕正文控制为4–7个短信息块；Word中的讲述逻辑在PPT中提炼为讲稿提示。 |
| 字号与对比 | 标题≥30 pt，正文原则上≥16 pt，图注≥10–11 pt；白底配深海蓝正文，青色用于重点，浅色卡片保持清晰边界。 |
| 版式一致 | 统一页码、标题位置、边距、卡片圆角、线条宽度和图例规则；标题区保持简洁。 |
| 机制正确 | AI-UWM闭环需要呈现蒸发消耗、排污回流、再生利用、损失/溢流/储量/缺口；液冷与末端排热分开。 |
| 论证克制 | AI特异性、跨城市可迁移性和再生水收益均作为待检验命题，均按待检验命题表述。 |
| 答辩节奏 | 17分钟左右完成正文；第5、8、10、11页为重点页；封面和总结页不超时。 |
| 最终QA | PPTX生成后逐页渲染，检查重叠、裁切、字体替换、图例与标题错位；至少完成一次修复后复核。 |

建议审阅方式 请直接在Word中按“页码—修改意见”批注；尤其确认第5页阈值、第6页研究边界、第8页数据门槛、第10页CAWCC定义与第12页进度安排。