面向2035年AI算力扩张的城市水代谢耦合建模、条件化承载边界与水—能—碳协同优化研究

博士学位论文开题报告

摘要

生成式人工智能快速发展正在推动数据中心由传统数字基础设施向高功率密度、高连续负荷和快速扩张的AI算力基础设施演变。大语言模型、多模态生成、复杂推理、代码生成、视频生成和智能体等应用持续增加计算需求，使AI发展的环境影响逐渐由传统电力问题扩展至水资源、碳排放、材料以及城市基础设施承载能力等多个维度。与此同时，AI服务器功率密度的快速增加使散热和冷却过程成为连接计算活动与现实资源环境系统的重要环节。

已有研究已从计算工作负载、服务器、数据中心设施、区域和国家尺度系统研究数据中心及AI基础设施的能源、水足迹和碳排放，并揭示服务器效率、设备利用率、PUE、冷却技术、气候、电网结构及空间布局等因素均可显著改变最终环境影响。然而，目前相关研究主要回答“AI基础设施需要消耗多少资源”，对于AI算力中心作为一种新增高密度、连续运行且具有气候敏感性的工业节点进入城市后，如何改变“取水—供水—用水—消耗—排水—污水处理—再生利用—环境排放”的完整城市水代谢过程，以及何时使水源、供水、污水处理或再生水设施由具有剩余能力转变为系统瓶颈，仍缺乏统一的动态分析框架。

本研究拟综合借鉴城市代谢、综合城市水系统模拟、物质流分析、数据中心能源与水资源核算、水—能—碳耦合评价、水资源承载能力以及深度不确定性决策等已有方法，构建AI–Urban Water Metabolism（AI-UWM）动态模拟与决策框架。模型以日尺度城市物理水量平衡为核心，将AI算力中心设置为独立城市代谢节点，建立“AI IT安装容量—实际负载—IT能源需求—热负荷—冷却过程—取水—蒸发消耗—排污回流”的连续过程模型，并通过城市污水处理与再生水系统实现AI算力中心与城市水循环的动态耦合。在此基础上建立相互区分的水、能源与碳账户，避免将城市本地真实物理水流与电力供应链产生的异地间接水足迹混合核算。

考虑到真实AI算力中心IT负荷、逐日冷却补水、冷却工况及相关城市基础设施运行数据具有较强商业敏感性，本研究不依赖单一现实城市，而构建参数化城市原型体系。通过公开统计数据、同行评议研究、国际机构报告、企业正式环境披露和工程参数确定城市水资源禀赋、气候热环境、供排水基础设施裕度、再生水能力以及数据中心技术参数的合理范围和概率分布。研究时间边界设定至2035年，以0—3 GW IT容量连续扫描作为主要实验方式，并设置冷却技术、水源结构、高温、干旱、高温—干旱复合事件和基础设施扩容等多维情景，识别AI算力扩张的水量增量效应、水代谢结构效应和基础设施压力效应。

在此基础上，本研究进一步提出“条件化AI水资源承载能力”（Conditional AI Water Carrying Capacity, CAWCC），即在给定城市类型、冷却技术、水源配置、气候状态和基础设施条件下，在不违反水资源供给、给水设施、污水处理、再生水能力、峰值负荷及基本服务可靠性等约束条件时能够支持的最大AI IT安装容量。通过Monte Carlo不确定性传播、Morris筛选、Sobol全局敏感性分析和响应面分析识别承载边界的概率分布及关键控制因素，并进一步研究干冷、液冷、再生水替代和城市水基础设施扩容可能产生的水—能—碳协同及环境负担转移。最终结合Pareto多目标优化与动态适应性路径方法，形成面向2035年的“AI容量—冷却技术—水源结构—城市水基础设施”协同发展路径。

研究预期实现三个层面的推进：由AI设施水足迹核算推进至AI驱动的城市水代谢系统响应研究；由年度平均资源消耗评价推进至峰值压力和条件化承载边界识别；由单一确定性未来情景推进至深度不确定条件下的概率风险评价和动态适应性规划，为不同资源禀赋城市未来AI算力基础设施的可持续布局和资源管理提供透明、可解释和可迁移的方法支撑。

关键词： AI算力中心；城市水代谢；数据中心；再生水；水资源承载能力；水—能—碳耦合；不确定性分析；适应性规划

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 AI发展正在由算法竞争转向基础设施竞争

人工智能产业正在发生由模型能力竞争向算法、芯片与基础设施能力共同竞争的转变。大语言模型、多模态模型和推理模型不断提高任务复杂度，AI应用也由文本生成向复杂推理、软件开发、科学计算、视频生成和自主智能体等高计算强度场景扩展。其现实结果是，大规模GPU和其他专用加速器集群正在形成新的高功率密度计算基础设施。

IEA最新研究显示，2025年全球数据中心用电量约为485 TWh，并预计2030年接近950 TWh；AI聚焦型数据中心是这一增长的重要驱动因素[1,2]。LBNL针对美国数据中心的系统研究同样表明，高性能计算及AI服务器快速部署正在改变此前数据中心计算增长主要依靠效率提升抵消能源增长的历史规律[3,4]。de Vries进一步指出，大规模AI部署可能成为未来数据中心电力需求增长的重要来源[5]。(国家发展改革委)

因此，AI已经不能仅被理解为“云端软件服务”。其规模化发展正在形成具有明确能源、冷却、水资源、土地和基础设施需求的实体工业系统。

1.1.2 水资源是AI基础设施的重要环境约束

数据中心水资源影响至少包含两个空间边界不同的过程：一是所在地冷却和辅助设施直接发生的取水和耗水；二是电力生产发生在其他区域时形成的间接水足迹。Mytton较早系统指出了二者之间的差异[6]。Lei等进一步发现，数据中心工作负载单位水资源消耗可因服务器效率、设备利用率、PUE、冷却方式、气候和电力结构不同而跨越多个数量级[7]。

AI服务器环境评价进一步证明这种影响具有明显空间异质性。Xiao等估计，美国AI服务器扩张在2024—2030年可能形成约7.31—11.25亿m³·a⁻¹的水足迹，同时伴随显著新增碳排放[8]；Jiang等针对中国数据中心的设施级研究发现，数据中心算力布局与水资源短缺之间存在明显空间错配[9]。(DOI)

这一研究进展说明：

AI基础设施水资源问题的核心并不是存在一个稳定的“每单位算力耗水量”，而是AI基础设施规模、技术条件与所在地资源环境条件共同决定其影响。

1.1.3 AI基础设施的绿色发展已经成为现实规划问题

中国数据中心政策也正在由单一能效要求向绿色低碳综合治理转变。国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局和国家数据局于2024年联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确提出提高能源和资源利用效率、优化数据中心布局及推进节能降碳改造[10]。(国家发展改革委)

随着AI算力设施规模继续增加，其与电网、城市供水和再生水设施之间的协同关系预计将成为数据中心规划的重要组成部分。

1.1.4 研究问题需要从“AI用了多少水”进一步转向“AI怎样改变城市水系统”

现有AI环境研究通常遵循：

[
\text{AI需求}
\rightarrow
\text{计算设施}
\rightarrow
\text{能源}
\rightarrow
\text{水足迹/碳足迹}
]

这一分析链能够很好地回答AI使用多少能源和水，却难以完整描述这些新增资源需求进入城市以后产生的系统反馈。

现实城市水系统由外部取水、给水处理、居民和工业需求、耗水、污水收集、污水处理、再生水生产和环境排放共同组成。AI算力中心进入该系统以后，一部分冷却水通过蒸发真正离开城市可循环水系统，另一部分形成冷却排污进入污水系统；经处理后的污水又可能成为数据中心再生冷却水来源。因此，AI负荷改变的不仅可能是水量，而且可能是城市整个水流网络。

由此，本研究关注的核心问题由：

“AI算力中心需要多少水？”

进一步转化为：

“当AI算力中心成为城市持续增长的新型工业负荷时，它将在什么条件下改变城市水代谢结构，并在何时突破城市水资源与基础设施承载边界？”

1.2 理论意义

城市代谢思想最早强调城市作为开放系统对水、能源和物质的持续输入、内部转换与废物流输出[11]。后续研究将城市代谢由概念分析逐步推进至城市能源、材料和水资源的定量核算，并用于可持续规划[12-14]。

本研究的第一项理论意义在于将AI算力基础设施作为一种新的城市代谢节点引入这一研究体系。AI基础设施并非传统城市代谢研究中的普通工业负荷，其资源需求受到计算负载、服务器能效、冷却方式和气象条件共同控制，因此具有更加显著的“数字需求—物理资源”跨尺度联系。

第二，本研究将AI水资源研究由Water Footprint推进至Urban Water Metabolism Response。重点不仅是新增多少水，而是AI加入后城市淡水依赖率、消耗性用水比例、回流水、污水规模和再生水循环发生怎样的变化。

第三，本研究尝试将传统水资源承载力概念转换为具有直接物理含义的“最大安全AI IT容量”，使承载边界能够直接与数据中心规划和城市基础设施规划连接。

1.3 实际意义

对于城市规划者，本研究可以帮助识别什么类型的城市条件更适合承载高密度AI基础设施，以及AI容量增长到何种程度后水资源或某类设施可能成为瓶颈。

对于数据中心建设和运营方，可以比较不同冷却和水源方案在淡水使用、能耗和碳排放方面的综合效果，而不只是追求最低PUE或最低WUE。

对于水务部门，可以判断AI算力发展可能增加多少供水、污水处理和再生水需求，以及投资再生水设施能够在多大程度上扩大AI基础设施的安全发展空间。

第2章 理论基础与国内外研究现状

2.1 城市水代谢与综合城市水系统模拟

城市代谢研究由早期资源输入—输出核算逐渐发展为具有系统反馈、空间结构和情景模拟能力的研究体系。WaterMet²是城市水系统战略模拟方法中的代表之一，其能够在统一质量平衡框架下研究供水、需求、污水、再利用、能源与温室气体等长期系统表现[15,16]。需要明确的是，本研究并不以某一种既有模型作为唯一理论基础，而是综合借鉴不同城市水代谢和综合水系统模拟方法。

Urich和Rauch指出，城市水系统应被视为随城市发展持续演化的人—技术—环境耦合系统，未来模型需要能够同时处理集中式与分散式基础设施以及长期情景变化[17]。Bach等对综合城市水模型进行系统综述，进一步指出模型耦合、尺度一致性和决策用途是综合城市水模拟的重要发展方向[18]。近年来WSIMOD等新框架继续探索可组合、可扩展的城市水系统模拟方法[19]。

城市水代谢研究本身也在继续扩展。Cui等利用生态网络方法连接城市物理水和虚拟水代谢[20]；Nezami等结合系统动力学研究城市水代谢长期响应[21]；Emamjomehzadeh等进一步将城市代谢、水资源管理和强化学习联系起来[22]。

总体而言，城市水研究已经具有描述“水从哪里来—到哪里去—如何循环”的成熟理论和计算工具，但现有工业用户通常采用聚合需求表达，缺少针对AI算力中心这一特殊高密度负荷的过程描述。

2.2 城市水—能—碳耦合研究

城市供排水本身也是能源消费与碳排放的重要来源，因此AI水资源管理不能只研究水量变化。

Fan等从城市代谢角度系统总结了水—能耦合关系，指出水资源供给、处理、使用和污水循环与能源系统之间存在显著双向联系[23]。Kenway等指出，若研究边界仅局限于水务企业自身运行，会遗漏大量由城市用水引起的间接能源影响，因此清晰定义系统边界是水—能研究的关键[24,25]。

Nair等进一步将水—能关系扩展至温室气体排放，指出城市水系统需要从单设施能耗评价转向系统性Water–Energy–GHG评价[26]。Lee等系统比较不同城市水源和处理路线的能源强度与环境代价[27]。Stokes和Horvath的生命周期研究表明，再生水、跨区域调水和海水淡化等供水方案可能具有明显不同的能源和排放特征[28]。

与此同时，House-Peters和Chang指出，城市需水本身受到气候、人类行为和空间尺度等复杂因素影响，长期水资源模拟需要由确定性静态预测向动态情景和不确定性模拟发展[29]。

上述研究共同说明，若通过再生水或干冷降低AI淡水需求，却同时显著提高处理和能源需求，则可能形成环境负担转移。因此，能源与碳应作为本研究水资源主线的必要协同维度。

2.3 人工智能和数据中心环境足迹研究

AI的资源环境影响并非从生成式AI出现后才受到关注。Strubell等较早量化深度学习NLP模型训练的能源及政策问题[30]；Henderson等提出机器学习能源和碳足迹应建立统一报告规范[31]；Lannelongue等开发Green Algorithms方法，使计算任务碳排放具有更加透明的计算方式[32]。Schwartz等提出“Green AI”概念，强调算法效率应与准确率共同成为AI研究的重要评价目标[33]。

随着大模型发展，研究进一步从模型训练扩展到基础设施完整生命周期。Patterson等分析机器学习训练的碳排放趋势及软硬件效率影响[34]；Luccioni等对BLOOM大模型开展生命周期碳足迹核算[35]，随后进一步研究不同AI推理任务和模型部署阶段的功率需求[36]。Wang等从物质流角度研究生成式AI可能带来的电子废物问题，说明AI基础设施的环境影响还包括硬件更新及材料流[37]。Li等则进一步系统化AI模型的水足迹问题[38]。

在未来情景方面，Herrera等采用概率方法研究未来AI基础设施的现场用水、异地电力水足迹和硬件供应链水消耗，说明AI发展规模和技术效率的不确定性必须显式进入未来水资源评价[39]。

由此可见，AI环境研究正在由单次训练碳排放逐渐发展为水、能源、材料和整个基础设施生命周期评价。但城市公共基础设施与AI之间的动态反馈仍是相对薄弱的环节。

2.4 数据中心冷却技术与再生水研究

AI算力中心资源需求与一般工业需求最大的差异之一，是计算负荷通过热排散过程直接影响冷却水和冷却能源。

Alissa等对不同云数据中心冷却路线开展生命周期评价，表明先进冷却技术能够同时改变能源需求、温室气体排放和蓝水消耗，因此不同技术之间存在明显多目标权衡[40]。Wang等2026年的全球研究进一步证明，城市污水处理设施与AI数据中心之间存在显著水和热资源协同潜力[41]。(科学直通车)

已有冷却技术研究为本研究构建过程模型提供了丰富基础。Ebrahimi等系统总结数据中心冷却技术和低品位余热特征[42]；Zhang等研究free cooling技术[43]；Daraghmeh和Wang进一步总结数据中心自然冷却发展状态[44]；Yuan等系统评述相变冷却技术[45]；Zhang等综合比较自由冷却、液冷、两相冷却和储能冷却等技术[46]；Chen和Li专门讨论液冷数据中心发展状态及技术挑战[47]。这些研究共同说明，“液冷”等服务器侧散热方式不能直接等同于零水耗，最终水资源影响仍取决于末端热排散方式。(科学直通车)

再生水作为冷却补水同样已有较成熟工程研究。Hsieh等研究二级处理市政污水作为冷却塔补水时的腐蚀控制问题[48]；Liu等研究再生水浓缩运行条件下的矿物结垢问题[49]；Chien等研究再生冷却水中的生物生长控制[50]；Choudhury等进一步讨论三级处理污水在冷却系统中的腐蚀管理[51]；Kornboonraksa表明深度膜处理可以提高再生水冷却循环的浓缩倍数，但同时引入额外处理需求[52]。(PubMed)

这些研究为本研究设置“水质—CoC—排污—补水”反馈关系提供了工程依据。

2.5 水资源承载能力及城市水安全研究

水资源承载能力研究长期关注有限水资源条件下社会经济活动可支持规模。段春青等提出区域水资源承载能力应反映水资源能够支持的合理社会经济发展规模[53]；Qin等进一步提出Water Resources Design Carrying Capacity，将未来供水和发展模式纳入设计条件[54]。

系统动力学被广泛应用于承载能力的动态分析。Feng等利用系统动力学研究义乌市水资源承载能力[55]；Wang等以榆林市为案例模拟供给管理和需求管理情景[56]；Wang等进一步在长春构建社会经济—水资源—水环境动态承载系统[57]，并在广州开展动态模拟和综合评价[58]。(科学直通车)

另一类研究强调承载边界的空间和动态属性。Jia等对中国水环境承载能力进行空间分区[59]；Zhou等通过水环境承载能力研究验证了承载边界并非完全静态的固定值[60]。He等在全球城市尺度研究未来城市水资源短缺，指出气候变化、城市化和基础设施投资共同决定未来城市水安全[61]。(科学直通车)

这些研究对本课题的重要启示是：相比构建一个综合评分为“0.73”的抽象承载力指数，更具有规划意义的方法是直接寻找满足明确约束时允许发展的最大AI IT容量。

2.6 可靠性、不确定性、敏感性与适应性规划研究

城市水资源承载边界同时受到随机气候、技术参数和未来AI增长路径影响，因此确定性单情景评价不足以支撑长期规划。

Hashimoto等提出Reliability–Resilience–Vulnerability框架，为评价水资源系统满足需求的频率、故障后恢复能力和失败严重程度奠定了经典基础[62]。对于模型拟合和过程验证，Gupta等系统分析NSE等指标的结构及其局限，为多指标模型评价提供依据[63]。

在全球敏感性分析方面，Morris提出Elementary Effects筛选方法[64]，Campolongo等进一步改进其高维模型筛选能力[65]；Sobol建立基于方差分解的全局敏感性指标[66]，Saltelli等系统总结其抽样与实施方法[67]；Razavi和Gupta则强调复杂环境模型需要同时考虑非线性、交互作用和整体参数空间，而不能只进行局部单因素敏感性分析[68]。

在深度不确定性决策方面，Mortazavi-Naeini等将鲁棒优化用于极端干旱及气候不确定条件下的城市供水规划[69]；Lempert和Groves提出鲁棒自适应策略识别方法[70]；Haasnoot等进一步发展Dynamic Adaptive Policy Pathways，使长期基础设施规划由“预测一个未来并优化”转向“预设多种可能未来并保留路径转换能力”[71]。Kwakkel等对DAPP进行了计算化发展[72]。Sadr等已将适应路径用于城市综合污水系统规划[73]，Li等2026年进一步将其用于污水和再生水系统在未来不确定性下的无悔规划[74]。

多目标规划方面，Deb等提出的NSGA-II为求取水、能、碳和成本等多目标Pareto前沿提供了成熟算法基础[75]。

对于气候情景，本研究可利用CMIP6实验体系提供的未来气候边界[76]，同时参考Zscheischler等对compound events的定义，将同时发生并共同放大影响的高温—干旱作为复合风险进行研究[77]。IPCC AR6也表明，未来风险评价越来越需要考虑极端气候及复合事件，而非只分析年平均气候变化[80]。

2.7 最新前沿及研究空白

2026年已有研究开始把数据中心问题从环境足迹推进到城市公共水务系统。Han等提出需要关注数据中心峰值取水对公共供水设施容量的影响[78]；Akinade等从社区公共事业尺度提出AI与水系统之间存在双向反馈关系[79]。两项研究截至本开题报告撰写时均属于预印本，因此本研究只将其作为最新科学问题参考，不将其作为关键模型参数或已证实结论的唯一依据。

综合约80篇相关文献，本研究认为当前存在四个主要缺口：

第一，尺度断裂。 AI数据中心研究已经能够描述工作负载—服务器—数据中心的资源需求，城市水研究已经能够描述供水—污水—再生水全过程，但两者仍缺乏统一的动态耦合。

第二，总量评价强而结构评价弱。 已有AI水研究重点是年度总水量和足迹，尚缺乏“新增AI以后城市水如何重新流动”的系统分析。

第三，平均资源足迹强而峰值约束研究弱。 年度水足迹无法充分代表最热日、连续热浪或高温—干旱复合事件中的城市设施压力。

第四，环境评价强而规划边界弱。 现有研究较少直接回答“在特定城市条件下究竟可支持多少MW/GW AI IT容量，以及什么措施能把这一边界提高多少”。

以上缺口构成本研究的主要科学切入点。

第3章 科学问题、研究假设与总体研究框架

3.1 核心科学问题

本研究围绕五个递进问题展开。

RQ1：AI IT容量如何转化为城市真实物理水流？

需要建立：

[
C_{IT}
\rightarrow
P_{IT}
\rightarrow
E_{IT}
\rightarrow
Q_{heat}
\rightarrow
Cooling
\rightarrow
Withdrawal
\rightarrow
Consumption+ReturnFlow
]

的连续计算链，使AI资源需求能够由计算基础设施规模直接进入城市水量守恒。

RQ2：AI算力扩张改变的是水量还是水代谢结构？

重点研究AI加入前后城市淡水依赖、消耗—回流比例、污水产生、再生水利用以及城市内部循环率是否发生结构性变化。

RQ3：AI容量增长是否存在非线性水资源承载边界？

需要判断城市首先受到水资源总量、给水处理能力、污水处理能力、再生水能力还是最大日供水能力限制。

RQ4：为什么相同AI规模在不同城市中产生不同影响？

研究水资源禀赋、湿球温度、城市基础需水、设施裕度、再生水能力和冷却技术之间的交互作用。

RQ5：最低水耗是否等于最优环境方案？

分析干冷、液冷、再生水和设施扩容引起的水—能—碳负担转移，并进一步研究面向2035年的动态规划策略。

3.2 研究假设

H1：非线性阈值假设。 AI容量较小时，新增负荷主要由城市剩余能力吸收；当任一关键资源或设施接近能力边界后，水系统压力将由缓慢增长转变为加速增长。

H2：峰值主导假设。 在部分城市类型中，决定AI安全发展规模的并非年度总水量，而是高温期AI冷却峰值与城市传统用水高峰叠加形成的最大日或连续多日负荷。

H3：再生水边际收益假设。 再生水能够显著降低AI淡水依赖，但其作用受到污水产生量、处理能力、水质、输配能力和其他用户需求约束，因此存在边际收益递减。

H4：城市类型异质性假设。 水资源受限、高湿球温度、基础设施裕度较低且再生水能力不足的城市具有更低CAWCC。

H5：水—能—碳负担转移假设。 WUE最低的技术并不必然具有最低综合环境代价，不同冷却和水源策略存在明显trade-off。

H6：动态适应假设。 面对AI增长和未来气候深度不确定性，以实际状态触发后续投资的动态适应路径比依据一个固定2035预测进行一次性建设更加鲁棒[69-74]。

3.3 研究内容的递进关系

研究分为四个相互衔接的层级。

机理层解决AI如何成为城市真实水流，即建立AI算力—能源—热负荷—冷却—水的物理联系。

响应层通过城市原型和大规模情景研究新增AI如何改变城市水量、代谢结构及基础设施负荷。

边界层通过连续容量扫描寻找城市由安全区进入压力区乃至不可持续区域的临界点。

决策层则进一步研究冷却、水源和基础设施措施如何改变承载边界，并考虑能源、碳和经济成本形成适应性规划。

因此总体技术链为：

[
\boxed{
\begin{aligned}
&\text{参数数据库}
\rightarrow
\text{城市水代谢系统}
\rightarrow
\text{AI算力中心过程模型}\
&\rightarrow
\text{城市原型与多维情景}
\rightarrow
\text{代谢响应}\
&\rightarrow
\text{峰值压力}
\rightarrow
\text{CAWCC}\
&\rightarrow
\text{概率与敏感性分析}
\rightarrow
\text{水—能—碳优化}
\rightarrow
\text{2035适应路径}
\end{aligned}}
]

第4章 AI算力中心—城市水代谢耦合模型及水—能—碳核算方法

4.1 系统边界

本研究设置两个严格区分的核算边界。

第一层为城市物理水代谢边界。该边界包含城市实际发生的水源取水、供水处理、输配、终端用水、AI冷却、蒸发消耗、污水处理、再生水利用和环境排放。

第二层为扩展环境账户，用于计算数据中心及水系统对应的能源、碳排放和电力供应链异地水足迹。后者不能进入城市本地水量平衡，避免将“水足迹”与“所在地实际水流”混为一谈[23-28,35-41]。

模型主时间步长为日：

[
t=1,2,\ldots,T
]

4.2 城市总体水量守恒

城市第 (t) 日总体水量平衡定义为：

[
S_{t+1}-S_t

W_t^{ext}
+
P_t^{eff}

Q_t^{out}

C_t^{urban}
\tag{4-1}
]

式中：

(S_t) 为城市水系统综合储量，m³；

(W_t^{ext}) 为城市边界外水资源输入，m³·d(^{-1})；

(P_t^{eff}) 为进入研究系统的有效降水；

(Q_t^{out}) 为最终排出城市边界的水量；

(C_t^{urban}) 为蒸发及其他不可恢复耗水。

再生水属于城市内部循环，因此不作为新的外部输入重复计量。

4.3 城市供水过程

设原水取水为 (Q_t^{raw})，给水处理效率为 (\eta_{WTW})：

[
Q_t^{WTW}

\eta_{WTW}Q_t^{raw}
\tag{4-2}
]

若城市输配水漏损率为 (\lambda_t)：

[
Q_t^{del}

(1-\lambda_t)Q_t^{WTW}
\tag{4-3}
]

各用户实际市政供水满足：

[
\sum_{u=1}^{N}
Q_{u,t}^{pot}
\le Q_t^{del}
\tag{4-4}
]

从而使AI需水必须与居民、公共服务及普通工业共同受到城市供水能力约束。

4.4 污水与再生水过程

设用户 (u) 的实际用水为 (Q_{u,t}^{use})，污水返回系数为 (r_u)，则：

[
Q_t^{ww,in}

\sum_{u=1}^{N}
r_uQ_{u,t}^{use}
+
Q_t^{inf}
\tag{4-5}
]

受污水处理能力 (C_{WWTW}) 限制：

[
Q_t^{ww,tr}

\min
\left(
Q_t^{ww,in},
C_{WWTW}
\right)
\tag{4-6}
]

若可进入再生水处理的比例为 (\eta_{rec})，再生水设施设计能力为 (C_{rec})：

[
Q_t^{rec,prod}

\min
\left[
\eta_{rec}Q_t^{ww,tr},
C_{rec}
\right]
\tag{4-7}
]

因此再生水供应能力同时受污水来源和处理设施约束，而不是外部人为赋予无限供水能力。

4.5 AI IT安装容量及实际负载

本研究采用MW IT作为AI基础设施主要规模指标，而不是EFLOPS。原因是不同芯片世代的单位计算性能能效快速变化，而IT功率可以直接与电力、热量和冷却建立守恒关系。

设AI算力中心 (j) 的额定IT安装容量为：

[
C_{j,t}^{IT}
\quad [\mathrm{MW}]
]

设备负载率为：

[
LF_{j,t}\in[0,1]
]

则实际IT功率：

[
P_{j,t}^{IT}

C_{j,t}^{IT}LF_{j,t}
\tag{4-8}
]

日IT能耗：

[
E_{j,t}^{IT}

24P_{j,t}^{IT}
\tag{4-9}
]

单位为MWh·d(^{-1})。

4.6 PUE与设施能源需求

根据PUE定义：

[
PUE_{j,t}

\frac{
E_{j,t}^{facility}
}{
E_{j,t}^{IT}
}
\tag{4-10}
]

因此：

[
E_{j,t}^{facility}

PUE_{j,t}E_{j,t}^{IT}
\tag{4-11}
]

对于具有足够公开参数的情景，可构建动态经验关系：

[
PUE_{j,t}

PUE_j^{ref}
\left[
1+
\beta_T(T_{wb,t}-T_{wb}^{ref})+
\right]
\left[
1+\beta_L(1-LF{j,t})
\right]
\tag{4-12}
]

其中：

[
(x)_+=\max(x,0)
]

式（4-12）属于待参数化的模型关系，并非声称其为普适数据中心物理定律。对于数据不足情景，则直接由文献确定技术类型对应的PUE概率分布[3,7,35,36,40-47]。

4.7 IT热负荷

设IT电能转化为需要排出的热量比例为 (\xi_h)：

[
Q_{j,t}^{heat}

\xi_hE_{j,t}^{IT}
\tag{4-13}
]

其中 (Q^{heat}) 单位为MWh(_{th})·d(^{-1})。

4.8 湿式冷却蒸发量

设热负荷中通过蒸发潜热排出的比例为 (\eta_{lat,j,t})，水的汽化潜热为 (L_v)，密度为 (\rho_w)，则：

[
V_{j,t}^{evap}

\frac{
\eta_{lat,j,t}
Q_{j,t}^{heat}
(3.6\times10^9)
}{
\rho_wL_v
}
\tag{4-14}
]

其中：

[
V_{j,t}^{evap}
\quad [\mathrm{m^3,d^{-1}}]
]

对于完全干冷：

[
\eta_{lat,j,t}=0
\tag{4-15}
]

对于干湿混合冷却，可根据湿球温度设置：

[
f_{wet,t}

\begin{cases}
0, &T_{wb,t}\le T_0\[4pt]
\dfrac{T_{wb,t}-T_0}{T_1-T_0},
&T_0<T_{wb,t}<T_1\[8pt]
1,&T_{wb,t}\ge T_1
\end{cases}
\tag{4-16}
]

并令：

[
\eta_{lat,j,t}

\eta_{lat,j}^{max}f_{wet,t}
\tag{4-17}
]

用于表示环境温度升高后湿式散热比例逐渐增加的过程。

4.9 冷却循环水、漂水及排污

设冷却循环水温升为 (\Delta T_{cw})，水比热为 (c_p)：

[
V_{j,t}^{circ}

\frac{
Q_{j,t}^{heat}(3.6\times10^9)
}{
\rho_wc_p\Delta T_{cw}
}
\tag{4-18}
]

若漂水率为 (f_{drift})：

[
V_{j,t}^{drift}

f_{drift}V_{j,t}^{circ}
\tag{4-19}
]

设浓缩倍数为 (CoC_{j,t})，依据蒸发和溶解性物质质量平衡，可近似得到[48-52]：

[
V_{j,t}^{blow}

\max
\left[
\frac{
V_{j,t}^{evap}
}{
CoC_{j,t}-1
}

V_{j,t}^{drift},
0
\right]
\tag{4-20}
]

冷却塔补水：

[
V_{j,t}^{makeup}

V_{j,t}^{evap}
+
V_{j,t}^{drift}
+
V_{j,t}^{blow}
\tag{4-21}
]

4.10 Withdrawal、Consumption和Return Flow

AI算力中心的外部取水定义为：

[
Withdrawal_{j,t}

W_{j,t}^{AI}
\tag{4-22}
]

真正离开城市可循环水系统的消耗：

[
Consumption_{j,t}

V_{j,t}^{evap}
+
V_{j,t}^{drift}
+
V_{j,t}^{other-loss}
\tag{4-23}
]

可返回城市污水系统的水：

[
ReturnFlow_{j,t}

V_{j,t}^{blow}
+
V_{j,t}^{other-return}
\tag{4-24}
]

因此：

[
Withdrawal_{j,t}

Consumption_{j,t}

ReturnFlow_{j,t}

\Delta S_{j,t}^{AI}
\tag{4-25}
]

若冷却储水变化忽略不计：

[
Withdrawal_{j,t}

Consumption_{j,t}
+
ReturnFlow_{j,t}
\tag{4-26}
]

这是AI模块最重要的质量守恒约束。

4.11 WUE的作用与经验模型

WUE定义为[6,7,38]：

[
WUE_{j,t}^{dir}

\frac{
Withdrawal_{j,t}
}{
E_{j,t}^{IT}
}
\tag{4-27}
]

相应单位可表示为L·kWh(^{-1})。

本研究不同时利用“WUE×能耗”和上述机理冷却方程计算同一份用水。WUE主要用于：

与企业公开指标比较；

与已有文献Benchmark；

构建经验替代模型；

进行模型结构不确定性验证。

经验模型为：

[
Withdrawal_{j,t}^{emp}

WUE_{j,t}^{emp}
E_{j,t}^{IT}
\tag{4-28}
]

4.12 再生水、淡水及水源分配

设AI目标再生水比例为 (\alpha_{j,t}^{rec})，则实际再生水供应为：

[
W_{j,t}^{rec}

\min
\left[
\alpha_{j,t}^{rec}
Withdrawal_{j,t},
Q_t^{rec,avail}
\right]
\tag{4-29}
]

允许淡水补足时：

[
W_{j,t}^{pot}

\min
\left[
Withdrawal_{j,t}

W_{j,t}^{rec},
Q_t^{pot,avail}
\right]
\tag{4-30}
]

无法获得的冷却水量为：

[
U_{j,t}^{AI}

\max
\left[
Withdrawal_{j,t}

W_{j,t}^{rec}

W_{j,t}^{pot}

W_{j,t}^{alt},
0
\right]
\tag{4-31}
]

因此，“80%再生水”只表示目标配置，并不意味着模型自动生成80%再生水。

4.13 水资源竞争机制

当：

[
Q_t^{avail}
<
\sum_uD_{u,t}
]

时，需要进行缺水分配。

设实际分配为 (x_{u,t})：

[
0\le x_{u,t}\le D_{u,t}
\tag{4-32}
]

[
\sum_ux_{u,t}
\le Q_t^{avail}
\tag{4-33}
]

可建立：

[
\min_{\mathbf x_t}
\sum_u
\omega_u
(D_{u,t}-x_{u,t})^2
\tag{4-34}
]

其中 (\omega_u) 表示不同部门缺水惩罚权重。

通过改变权重，可以比较“民生优先”“同比例削减”和“战略产业保障”等分配制度，而不是预先假设AI一定挤占居民用水。

4.14 再生水水质与CoC

再生水利用不能只考虑数量。对于水质指标 (i)：

[
CoC_{i,t}^{max}

\frac{
C_i^{lim}
}{
C_{i,t}^{makeup}
}
\tag{4-35}
]

实际浓缩倍数：

[
CoC_{j,t}

\min
\left[
CoC_j^{design},
CoC_{1,t}^{max},
\ldots,
CoC_{n,t}^{max}
\right]
\tag{4-36}
]

于是形成：

[
\text{较差补水水质}
\rightarrow
CoC\downarrow
\rightarrow
Blowdown\uparrow
\rightarrow
Makeup\uparrow
\tag{4-37}
]

的反馈机制[48-52]。

4.15 间接电力水足迹

设电源类型 (m) 的供电比例为 (s_{m,t})，单位发电耗水强度为 (\gamma_m)：

[
\sum_ms_{m,t}=1
\tag{4-38}
]

AI电力间接水足迹为：

[
WF_{j,t}^{ind}

E_{j,t}^{facility}
\sum_ms_{m,t}\gamma_m
\tag{4-39}
]

(WF^{ind}) 单独报告，不加入式（4-1）的本地城市物理水量平衡[6-9,26-28,36,39]。

4.16 水系统能源与碳排放

设城市水系统过程 (k) 的单位能耗为 (\varepsilon_k)：

[
E_t^{water}

\sum_{k=1}^{K}
\varepsilon_kQ_{k,t}
\tag{4-40}
]

AI造成的新增水系统能源：

[
\Delta E_t^{water}

E_{t,AI}^{water}

E_{t,base}^{water}
\tag{4-41}
]

总新增能源需求：

[
\Delta E_t^{total}

E_t^{facility}
+
\Delta E_t^{water}
\tag{4-42}
]

若电网碳强度为 (CI_t^{grid})：

[
GHG_t^{AI}

E_t^{facility}CI_t^{grid}
\tag{4-43}
]

[
\Delta GHG_t^{water}

\Delta E_t^{water}CI_t^{grid}
\tag{4-44}
]

运营期总增量碳排放：

[
\Delta GHG_t^{op}

GHG_t^{AI}
+
\Delta GHG_t^{water}
+
GHG_t^{direct}
\tag{4-45}
]

水系统能源和碳核算的系统边界设置主要参考既有城市Water–Energy–GHG研究[23-28]。

第5章 参数化城市原型、2035情景体系与模型验证

5.1 参数化城市原型

本研究的“城市原型”不是虚构现实城市，而是一种受控计算实验。

定义城市参数向量：

[
\boldsymbol{\theta}_u

[
A_w,D_{base},C_{WTW},C_{WWTW},
C_{rec},\lambda,T_{wb},CI_{grid},
\varepsilon_{water},\ldots
]
\tag{5-1}
]

其中包括水资源、水需求、供排水基础设施、再生水、气候及能源等城市基本属性。

5.2 城市类型主要指标

水资源裕度

[
M_w

\frac{
A_w-D_{base}
}{
D_{base}
}
\tag{5-2}
]

给水基础设施裕度

[
M_{WTW}

\frac{
C_{WTW}-D_{peak}^{base}
}{
D_{peak}^{base}
}
\tag{5-3}
]

再生水能力比

[
R_{cap}

\frac{
C_{rec}
}{
D_{base}
}
\tag{5-4}
]

热环境

采用湿球温度高分位指标：

[
H_{thermal}

P_{95}(T_{wb,t})
\tag{5-5}
]

第一层采用：

[
2\ \text{水资源状态}
\times
2\ \text{热环境}
\times
2\ \text{再生水能力}

8
\tag{5-6}
]

类基础城市原型。

实际统计分析则继续在连续参数空间进行，8类原型只负责结果解释和政策类型化。

5.3 参数来源管理

每个参数均记录：

[
{
value,\ unit,\ source,\ year,\ distribution,\ evidence\ level
}
\tag{5-7}
]

证据划分为：

A——同行评议实测/工程数据；

B——政府和国际权威机构数据；

C——企业正式披露；

D——多篇文献归纳范围；

E——纯研究情景变量。

这样能够清楚区分“文献事实”和“实验设计”。

5.4 AI容量扫描

研究主实验范围设置：

[
C_{AI}
\in
[0,3000]\ \mathrm{MW_{IT}}
\tag{5-8}
]

根据计算成本采用25—50 MW步长。

对于2035时间演化分析：

[
C_{AI,t}

C_{AI,0}
(1+g)^{t-t_0}
\tag{5-9}
]

其中 (g) 不是一个固定预测，而设置多个未来发展路径[1-3,8,9,39]。

5.5 冷却、水源和基础设施情景

冷却技术集合：

[
\Omega_C

{
Wet,\ EfficientWet,\ Hybrid,\ Dry,
Liquid!-!Air,\ Liquid!-!Water
}
\tag{5-10}
]

相关技术边界参考数据中心冷却研究[40-47]。

水源情景包括100%淡水、70/30、50/50、20/80以及Reclaimed-first。

基础设施情景：

[
\Omega_I

{
I_0,I_{reuse},I_{WTW},I_{leak},I_{combined}
}
\tag{5-11}
]

5.6 高温—干旱复合情景

基准序列：

[
\mathbf H_0

{
T_{wb,t}^{0},
A_{w,t}^{0},
D_{base,t}^{0}
}
\tag{5-12}
]

高温：

[
T_{wb,t}^{hot}

T_{wb,t}^{0}
+
\Delta T_{wb,t}
\tag{5-13}
]

干旱：

[
A_{w,t}^{drought}

(1-\delta_t)
A_{w,t}^{0}
\tag{5-14}
]

高温对传统城市需水影响可表示为：

[
D_{base,t}^{hot}

D_{base,t}^{0}
\left[
1+\beta_D(T_t-T_{ref})_+
\right]
\tag{5-15}
]

复合事件同时满足：

[
T\uparrow,\qquad
D_{base}\uparrow,\qquad
A_w\downarrow
\tag{5-16}
]

情景范围可参考CMIP6和IPCC AR6，但本研究本身不承担全球气候预测任务[76,77,80]。

5.7 Baseline反事实

AI影响定义为：

[
\Delta Y

Y(C_{AI}>0,\boldsymbol{\theta})

Y(C_{AI}=0,\boldsymbol{\theta})
\tag{5-17}
]

两个情景中人口、气候、普通工业及基础设施发展保持一致。

因此该指标表达的是：

模型情景条件下由AI新增负荷产生的边际变化

而不是观测因果推断意义上的“因果效应”。

5.8 四层模型验证体系

第一层：数学与代码验证

定义：

[
\varepsilon_t^{WB}

Inputs_t

Outputs_t

\Delta S_t
\tag{5-18}
]

要求：

[
|\varepsilon_t^{WB}|
\le\varepsilon_{tol}
\tag{5-19}
]

并分别验证城市总体、AI模块、污水系统和再生水系统。

第二层：过程Benchmark

逐项验证：

IT能源 → PUE → 热负荷 → 蒸发 → CoC → 排污 → 补水 → 再生水。

冷却和再生水过程主要依据[40-52]。

第三层：文献结果Benchmark

采用已有AI和数据中心公开研究中的典型参数[6-9,35-41]，定义：

[
RE

\frac{
Y_{model}-Y_{ref}
}{
Y_{ref}
}
\times100%
\tag{5-20}
]

重点评价数量级、趋势和技术排序，而不是要求在不同系统边界下逐位一致。

第四层：模型结构验证

比较机理冷却模型：

[
Y^{mech}
]

与经验WUE模型：

[
Y^{emp}
]

若关键趋势对模型结构稳定，说明结论具有较高鲁棒性；若差异显著，则将模型结构本身纳入不确定性。

如存在需要统计拟合的子模型，将同时采用RMSE、PBIAS、NSE/KGE等指标避免单一评价指标造成误判[63]。

第6章 AI扩张的水代谢效应、条件化承载边界与协同优化

6.1 水量增量效应

相对于Baseline：

[
\Delta W^{fresh}

W_{AI}^{fresh}

W_{base}^{fresh}
\tag{6-1}
]

[
\Delta C

C_{AI}^{urban}

C_{base}^{urban}
\tag{6-2}
]

[
\Delta R

R_{AI}^{urban}

R_{base}^{urban}
\tag{6-3}
]

同时计算新增污水、再生水需求及设施处理量。

6.2 城市水代谢结构指标

淡水依赖率：

[
FDR

\frac{
W^{fresh}
}{
D^{gross}
}
\tag{6-4}
]

再生水利用率：

[
RUR

\frac{
W^{reclaimed}
}{
D^{gross}
}
\tag{6-5}
]

内部水循环率：

[
UWC

\frac{
W^{reuse}
}{
W^{fresh}+W^{reuse}
}
\tag{6-6}
]

消耗性用水比例：

[
CUF

\frac{
C^{urban}
}{
W^{withdrawal}
}
\tag{6-7}
]

回流比例：

[
RFR

\frac{
R^{urban}
}{
W^{withdrawal}
}
\tag{6-8}
]

最终分析：

[
\Delta FDR,;
\Delta RUR,;
\Delta UWC,;
\Delta CUF,;
\Delta RFR
\tag{6-9}
]

并结合Sankey图研究水流路径变化。

6.3 基础设施压力

给水设施：

[
U_{WTW,t}

\frac{
Q_t^{WTW}
}{
C_{WTW}
}
\tag{6-10}
]

污水设施：

[
U_{WWTW,t}

\frac{
Q_t^{ww,tr}
}{
C_{WWTW}
}
\tag{6-11}
]

再生水设施：

[
U_{rec,t}

\frac{
Q_t^{rec,prod}
}{
C_{rec}
}
\tag{6-12}
]

所有指标均输出年平均、P95和最大日值。

6.4 峰值压力

城市总需求：

[
D_t^{tot}

D_t^{base}
+
W_t^{AI}
\tag{6-13}
]

峰值容量比：

[
PCR

\frac{
\max_tD_t^{tot}
}{
C_{supply}^{daily}
}
\tag{6-14}
]

连续7日容量比：

[
PCR_7

\frac{
\displaystyle
\max_t
\left[
\frac1{7}
\sum_{\tau=t}^{t+6}D_\tau^{tot}
\right]
}{
C_{supply}^{daily}
}
\tag{6-15}
]

这使模型能够分析年平均水量并不严重、但高温期供水设施可能短时间达到极限的情况[29,78,79]。

6.5 AI与城市传统需求峰值重合

定义：

[
\mathcal P_{AI}

{t:W_t^{AI}\ge P_{95}(W^{AI})}
\tag{6-16}
]

[
\mathcal P_U

{t:D_t^{base}\ge P_{95}(D^{base})}
\tag{6-17}
]

峰值重合指数：

[
COI

\frac{
|\mathcal P_{AI}\cap\mathcal P_U|
}{
|\mathcal P_{AI}\cup\mathcal P_U|
}
\tag{6-18}
]

用于量化AI冷却峰值与传统城市需水峰值是否同步。

6.6 可靠性、恢复性与脆弱性

根据经典水资源系统绩效框架[62]：

[
Rel

\frac1T
\sum_{t=1}^{T}
Z_t
\tag{6-19}
]

其中 (Z_t=1) 表示当日满足服务要求。

恢复性：

[
Res

\frac{
N(Z_t=0,;Z_{t+1}=1)
}{
N(Z_t=0)
}
\tag{6-20}
]

缺水量：

[
Def_t

\max
(D_t^{tot}-S_t^{avail},0)
\tag{6-21}
]

脆弱性：

[
Vul

\frac{
\sum_{t:Def_t>0}Def_t
}{
\sum_{t:Def_t>0}D_t^{tot}
}
\tag{6-22}
]

6.7 条件化AI水资源承载能力

定义：

[
C_{AI}^{*}(\boldsymbol{\theta})

\sup
\left{
C_{AI}:
g_k(C_{AI},\boldsymbol{\theta})
\le0,\forall k
\right}
\tag{6-23}
]

其中约束包括：

[
\max_t
\frac{
W_t^{ext}
}{
A_{w,t}
}
\le
U_{source}^{max}
\tag{6-24}
]

[
\max_tU_{WTW,t}
\le
U_{WTW}^{max}
\tag{6-25}
]

[
\max_tU_{WWTW,t}
\le
U_{WWTW}^{max}
\tag{6-26}
]

[
\max_tU_{rec,t}
\le
U_{rec}^{max}
\tag{6-27}
]

[
\sum_tUnmetDemand_t^{dom}=0
\tag{6-28}
]

[
Rel\ge Rel^{min}
\tag{6-29}
]

[
PCR\le1
\tag{6-30}
]

由此得到的：

[
C_{AI}^{*}
]

单位直接为MW/GW IT。

这与传统承载能力综合指数研究[53-60]相比，更强调明确物理限制条件及可规划的设施规模。

6.8 阈值搜索与主导约束转换

若容量点 (C_n) 满足全部约束，而 (C_{n+1}) 首次失败：

[
C_{AI}^{*}
\in
[C_n,C_{n+1})
\tag{6-31}
]

随后利用二分搜索提高精度。

首先被违反的限制因素定义为：

[
k^{*}

\arg\min_kC_{AI,k}^{limit}
\tag{6-32}
]

由此可以研究随着城市条件变化，主导约束是否发生：

[
\text{水源}
\rightarrow
\text{WTW}
\rightarrow
\text{再生水}
\rightarrow
\text{峰值容量}
]

等转换。

这一“限制因素转换”预计比单纯得到一个最大容量数字具有更高科学价值。

6.9 概率化承载边界

令：

[
\boldsymbol{\Theta}

[
LF,PUE,CoC,A_w,C_{rec},T_{wb},\ldots
]
\tag{6-33}
]

随机采样：

[
\Theta_i\sim p_i(\theta)
\tag{6-34}
]

第 (n) 次运行：

[
Y^{(n)}

\mathcal M
(C_{AI},\boldsymbol{\Theta}^{(n)})
\tag{6-35}
]

失效概率：

[
P_{fail}(C_{AI})

\frac1N
\sum_{n=1}^{N}
I
[
\exists k:g_k^{(n)}>0
]
\tag{6-36}
]

风险水平 (p) 下的安全容量：

[
C_{AI,p}^{*}

\sup
{
C_{AI}:P_{fail}(C_{AI})\le p
}
\tag{6-37}
]

因此最终结论可以表达为：

在某一城市类型和技术配置条件下，规划1 GW IT容量突破水系统约束的概率为 (P)；

而不是声称：

“该城市最大容量精确等于X MW”。

6.10 Morris与Sobol全局敏感性分析

首先利用Morris方法筛选高维变量[64,65]，再采用Sobol方差分解[66-68]。

一阶指数：

[
S_i

\frac{
Var_{X_i}
[
E(Y|X_i)
]
}{
Var(Y)
}
\tag{6-38}
]

总效应指数：

[
S_{T_i}

1-
\frac{
Var_{X_{\sim i}}
[
E(Y|X_{\sim i})
]
}{
Var(Y)
}
\tag{6-39}
]

重点比较：

AI容量、负载率、PUE、冷却技术、CoC、湿球温度、水资源裕度、再生水能力、基础设施裕度及干旱强度。

所有贡献率均由模型计算得到，开题阶段不提前给出假想数值。

6.11 水—能—碳环境负担转移

定义任一方案相对Baseline的：

[
\Delta W^{fresh},
\qquad
\Delta E^{total},
\qquad
\Delta GHG
\tag{6-40}
]

如果：

[
\Delta W^{fresh}<0
]

但：

[
\Delta E^{total}>0
\tag{6-41}
]

则说明存在“以能源换淡水”。

如果：

[
\Delta W^{fresh}<0
]

同时：

[
\Delta GHG>0
\tag{6-42}
]

则说明存在“节水—增碳”负担转移。

该分析重点比较湿冷、干冷、液冷和再生水方案[23-28,40-52]。

6.12 多目标优化

决策向量：

[
\mathbf x

[
C_{AI},
x_{cool},
f_{rec},
C_{rec},
\Delta C_{WTW},
\Delta\lambda
]
\tag{6-43}
]

优化目标：

[
\max_{\mathbf x}C_{AI}
\tag{6-44}
]

[
\min_{\mathbf x}W^{fresh}
\tag{6-45}
]

[
\min_{\mathbf x}E^{total}
\tag{6-46}
]

[
\min_{\mathbf x}GHG
\tag{6-47}
]

[
\min_{\mathbf x}Cost
\tag{6-48}
]

生命周期经济成本：

[
Cost

CAPEX_0+
\sum_{y=1}^{Y}
\frac{
CAPEX_y+OPEX_y
}{
(1+r)^y
}
\tag{6-49}
]

根据问题规模可使用离散Pareto搜索或NSGA-II等成熟多目标算法[75]。

不构造一个人为加权后的“综合最优分数”，而直接展示不同目标之间的Pareto Frontier。

6.13 面向2035年的动态适应路径

设城市状态向量：

[
\mathbf Z_t

[
C_{AI,t},
PCR_t,
U_{rec,t},
P_{fail,t}
]
\tag{6-50}
]

当：

[
Z_{j,t}\ge\tau_j
\tag{6-51}
]

触发后续措施。

例如：

[
C_{AI}\ge\tau_1
\Rightarrow
\text{提高再生水比例}
\tag{6-52}
]

[
U_{rec}\ge\tau_2
\Rightarrow
\text{扩建再生水设施}
\tag{6-53}
]

[
PCR\ge\tau_3
\Rightarrow
\text{调整冷却技术}
\tag{6-54}
]

[
P_{fail}\ge\tau_4
\Rightarrow
\text{限制新增高耗水AI容量}
\tag{6-55}
]

这种方法与鲁棒决策及动态适应性规划思想一致[69-74]，最终形成面向2035年的：

当前措施—风险信号—触发阈值—下一阶段行动—备用路径

规划图谱。

第7章 研究基础、创新点、可行性及实施计划

7.1 前期研究基础

目前已完成城市资源代谢模拟框架的一部分开发，已经能够表示水源、给水、终端需求、污水处理和再生利用等主要城市水流过程，并具备日尺度质量守恒、情景模拟、不确定性分析和多目标决策等进一步扩展条件。

需要明确的是，正式博士论文不会把该框架描述为“基于某一个单一既有模型构建”。模型开发实际综合借鉴城市水代谢、综合城市水系统、物质流分析、环境核算和决策优化等多个已有方向，正式论文中将根据最终代码模块逐一补充方法来源和知识溯源。

现阶段已经具备三类基础：第一是城市水流过程计算底座；第二是长期情景与不确定性计算底座；第三是进一步开发AI容量扫描、承载阈值和多目标优化的决策计算基础。

下一阶段开发重点因此集中于AI IT负荷、热负荷、冷却物理过程、Withdrawal–Consumption–Return Flow、水质与CoC、AI—WWTP—再生水闭环、CAWCC以及水—能—碳账户。

7.2 研究可行性

在理论方面，城市水代谢和综合城市水系统研究已经为城市水循环提供成熟框架[11-29]；AI和数据中心研究已经提供能耗、PUE、WUE、冷却和环境影响参数[30-52]；水资源承载能力研究为“资源约束下最大支持规模”提供了理论来源[53-61]；可靠性、全局敏感性和深度不确定性决策则具有成熟的方法体系[62-77]。

在数据方面，本研究主要需要参数区间而非一家企业完整商业运营数据，因此可通过同行评议研究、政府统计、国际机构数据和企业正式环境披露构建参数库。数据不足主要扩大不确定区间，而不会阻断模型运行。

在计算方面，本研究使用日尺度战略模型而非CFD或城市全管网瞬态模拟，因此适合运行大量情景。若Sobol和多目标阶段计算量过大，可构建Gaussian Process或XGBoost代理模型作为计算加速器，但机理模型仍是科学结论来源。

7.3 主要创新点

创新点一：AI基础设施—城市水代谢跨尺度动态耦合

将AI IT容量和冷却物理过程与城市供水、污水和再生水系统连接，使研究由AI设施Water Footprint推进至AI-driven Urban Water Metabolism。

创新点二：提出条件化AI水资源承载能力

不构造难以直接解释的综合承载力指数，而以水资源、给水、污水、再生水、峰值和服务可靠性等明确约束确定最大AI MW/GW IT容量。

创新点三：揭示AI容量增长的非线性阈值及高温—干旱复合机制

由年平均水资源评价推进至最大日、连续高负荷及AI—城市峰值同步问题，并识别AI容量增长过程中主导限制因素转换规律。

创新点四：构建水—能—碳负担转移与动态适应规划框架

研究干冷、液冷、再生水和基础设施扩容方案是否产生跨资源环境负担转移，并在2035深度不确定背景下由静态最优方案推进至动态适应路径。

7.4 研究风险及控制

AI技术发展速度过快的问题，通过以MW IT而非单一芯片性能作为基础尺度，以及连续容量扫描解决。

缺乏企业商业数据的问题，通过参数概率分布、文献Benchmark和结构不确定性验证解决。

冷却机理参数不确定的问题，通过机理冷却模型和经验WUE模型双结构比较解决。

城市原型可能被质疑“过于虚拟”的问题，通过真实文献参数库、相关参数约束和明确的证据等级解决，并始终将结果表述为“条件化规律”，而非现实城市预测。

研究内容可能过宽的问题，则通过明确“城市水代谢和水资源承载边界为主线，能源和碳仅作为协同约束”控制研究边界。

7.5 研究进度安排

第一阶段完成AI算力中心过程模块、参数数据库、冷却水量平衡及水—能—碳账户，并建立数学和文献Benchmark。

第二阶段完成参数化城市原型和连续参数空间设计，研究不同AI容量、冷却和水源组合的城市水代谢响应。

第三阶段开展高温—干旱复合事件、最大日需求及0—3 GW容量扫描，建立条件化AI水资源承载边界。

第四阶段进行Monte Carlo、Morris和Sobol分析，形成概率承载边界及主导因素分析。

第五阶段完成水—能—碳Pareto优化与2035动态适应路径，形成博士论文整体成果。

7.6 预期成果

预期形成四项核心成果：

AI–Urban Water Metabolism Model：连接AI基础设施和完整城市水循环的开放计算框架。

AI Capacity–Urban Water Stress Response Surface：揭示AI容量、城市条件和技术措施之间的一般响应规律。

Conditional AI Water Carrying Capacity Atlas：识别不同城市类型及技术条件下AI发展的安全区、过渡区和高风险区。

2035 AI–Water–Energy–Carbon Adaptive Pathway Map：形成不同AI增长速度和城市资源状态下技术、水源与基础设施投资的触发式规划路径。

7.7 博士论文章节安排

博士学位论文拟进一步组织为8章：第1章绪论；第2章AI基础设施与城市资源代谢统一核算理论；第3章参数化城市原型及模型构建与验证；第4章AI算力扩张的城市水代谢重构规律；第5章复合气候压力下AI条件化水资源承载边界；第6章深度不确定性下的概率承载能力和风险归因；第7章水—能—碳协同优化与2035动态适应路径；第8章结论与展望。

参考文献

以下80篇按照正文首次出现顺序重新编号，正式稿建议统一采用GB/T 7714—2015格式。

[1] International Energy Agency. Key Questions on Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2026.

[2] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.

[3] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, Newkirk A, Lei N, Siddik M A B, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

[4] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.

[5] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.

[6] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.

[7] Lei N, Lu J, Shehabi A, Masanet E R. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.

[8] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, Tavoni M, You F. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.

[9] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.

[10] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.

[11] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

[12] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

[13] Kennedy C, Pincetl S, Bunje P. The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(8-9): 1965-1973. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.10.022.

[14] Castán Broto V, Allen A, Rapoport E. Interdisciplinary perspectives on urban metabolism[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(6): 851-861. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00556.x.

[15] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, Brattebø H, Sægrov S. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. Drinking Water Engineering and Science, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.

[16] Behzadian K, Kapelan Z. Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet²[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 99: 84-99. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.03.015.

[17] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: A review[J]. Water Science and Technology, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.

[18] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, McCarthy D T, Deletic A. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.

[19] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. Geoscientific Model Development, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.

[20] Cui D, Zeng W, Ma B, Zhuo Y, Xie Y. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.

[21] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, Abbasi M. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.

[22] Emamjomehzadeh O, Kerachian R, Emami-Skardi M J, Momeni M. Combining urban metabolism and reinforcement learning concepts for sustainable water resources management: A nexus approach[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 329: 117046. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117046.

[23] Fan J L, Kong L S, Wang H, Zhang X. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. Ecological Modelling, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.

[24] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, Daniels P. The connection between water and energy in cities: A review[J]. Water Science and Technology, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.

[25] Kenway S J, Binks A, Lane J, Lant P A, Lam K L, Simms A. A systemic framework and analysis of urban water energy[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 73: 272-285. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.08.009.

[26] Nair S, George B, Malano H M, Arora M, Nawarathna B. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.

[27] Lee M, Keller A A, Chiang P C, Den W, Wang H, Hou C H, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts in relation to global water risks[J]. Applied Energy, 2017, 205: 589-601. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.002.

[28] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.

[29] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.

[30] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[31] Henderson P, Hu J, Romoff J, Brunskill E, Jurafsky D, Pineau J. Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(248): 1-43.

[32] Lannelongue L, Grealey J, Inouye M. Green Algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation[J]. Advanced Science, 2021, 8(12): 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707.

[33] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, Etzioni O. Green AI[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.

[34] Patterson D, Gonzalez J, Hölzle U, Le Q, Liang C, Munguia L M, et al. The carbon footprint of machine learning training will plateau, then shrink[J]. Computer, 2022, 55(7): 18-28. DOI: 10.1109/MC.2022.3148714.

[35] Luccioni A S, Viguier S, Ligozat A L. Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(253): 1-15.

[36] Luccioni A S, Jernite Y, Strubell E. Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment?[C]//Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. New York: ACM, 2024: 85-99. DOI: 10.1145/3630106.3658542.

[37] Wang P, Zhang L Y, Tzachor A, Chen W Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence[J]. Nature Computational Science, 2024, 4: 818-823. DOI: 10.1038/s43588-024-00712-6.

[38] Li P, Yang J, Islam M A, Ren S. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.

[39] Herrera M, Xie X, Menapace A, Zanfei A, Brentan B M. Sustainable AI infrastructure: A scenario-based forecast of water footprint under uncertainty[J]. Journal of Cleaner Production, 2025, 526: 146528. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.146528.

[40] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.

[41] Wang A, Zhang C, Xu T, Savić D, Jiang J, Xiao P, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure's carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.ese.2026.100702.

[42] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.

[43] Zhang H, Shao S, Xu H, Zou H, Tian C. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.

[44] Daraghmeh H M, Wang C C. A review of current status of free cooling in datacenters[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 114: 1224-1239. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.093.

[45] Yuan X, Zhou X, Pan Y, Kosonen R, Cai H, Gao Y, Wang Y. Phase change cooling in data centers: A review[J]. Energy and Buildings, 2021, 236: 110764. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110764.

[46] Zhang Y, Zhao Y, Dai S, Nie B, Ma H, Li J, et al. Cooling technologies for data centres and telecommunication base stations—A comprehensive review[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 334: 130280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130280.

[47] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.

[48] Hsieh M K, Li H, Chien S H, Monnell J D, Chowdhury I, Dzombak D A, Vidic R D. Corrosion control when using secondary treated municipal wastewater as alternative makeup water for cooling tower systems[J]. Water Environment Research, 2010, 82(12): 2346-2356. DOI: 10.2175/106143010X12681059117094.

[49] Liu W, Chien S H, Dzombak D A, Vidic R D. Mineral scaling mitigation in cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater[J]. Water Research, 2012, 46(14): 4488-4498. DOI: 10.1016/j.watres.2012.05.041.

[50] Chien S H, Chowdhury I, Hsieh M K, Li H, Dzombak D A, Vidic R D. Control of biological growth in recirculating cooling systems using treated secondary effluent as makeup water with monochloramine[J]. Water Research, 2012, 46(19): 6508-6518. DOI: 10.1016/j.watres.2012.09.027.

[51] Choudhury M R, Hsieh M K, Vidic R D, Dzombak D A. Corrosion management in power plant cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water[J]. Corrosion Science, 2012, 61: 231-241. DOI: 10.1016/j.corsci.2012.04.042.

[52] Kornboonraksa T. Using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water by reverse osmosis membrane[J]. Desalination and Water Treatment, 2016, 57(16): 7422-7431. DOI: 10.1080/19443994.2015.1024937.

[53] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 柳文华, 郑红星. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

[54] Qin G, Li H, Wang X, Ding J. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.

[55] Feng L H, Zhang X C, Luo G Y. Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2008, 79(3): 269-278. DOI: 10.1016/j.matcom.2007.11.018.

[56] Wang X J, Zhang J Y, Liu J F, Wang G Q, He R M, Elmahdi A, Elsawah S. Water resources planning and management based on system dynamics: A case study of Yulin city[J]. Environment, Development and Sustainability, 2011, 13(2): 331-351. DOI: 10.1007/s10668-010-9264-6.

[57] Wang G, Xiao C, Qi Z, Meng F, Liang X. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.

[58] Wang X, Liu L, Zhang S, Gao C. Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou City, China[J]. Ecological Indicators, 2022, 135: 108528. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108528.

[59] Jia Z, Cai Y, Chen Y, Zeng W. Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 134: 282-293. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.03.030.

[60] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

[61] He C, Liu Z, Wu J, Pan X, Fang Z, Li J, Bryan B A. Future global urban water scarcity and potential solutions[J]. Nature Communications, 2021, 12: 4667. DOI: 10.1038/s41467-021-25026-3.

[62] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.

[63] Gupta H V, Kling H, Yilmaz K K, Martinez G F. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling[J]. Journal of Hydrology, 2009, 377(1-2): 80-91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.

[64] Morris M D. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments[J]. Technometrics, 1991, 33(2): 161-174. DOI: 10.1080/00401706.1991.10484804.

[65] Campolongo F, Cariboni J, Saltelli A. An effective screening design for sensitivity analysis of large models[J]. Environmental Modelling & Software, 2007, 22(10): 1509-1518. DOI: 10.1016/j.envsoft.2006.10.004.

[66] Sobol I M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2001, 55(1-3): 271-280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[67] Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470725184.

[68] Razavi S, Gupta H V. What do we mean by sensitivity analysis? The need for comprehensive characterization of “global” sensitivity in Earth and environmental systems models[J]. Water Resources Research, 2015, 51(5): 3070-3092. DOI: 10.1002/2014WR016527.

[69] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, Cui L, Henley B, Berghout B, Turner E. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.

[70] Lempert R J, Groves D G. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American West[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(6): 960-974. DOI: 10.1016/j.techfore.2010.04.007.

[71] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, ter Maat J. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.

[72] Kwakkel J H, Haasnoot M, Walker W E. Developing dynamic adaptive policy pathways: A computer-assisted approach for developing adaptive strategies for a deeply uncertain world[J]. Climatic Change, 2015, 132(3): 373-386. DOI: 10.1007/s10584-014-1210-4.

[73] Sadr S M K, Casal-Campos A, Fu G, Farmani R, Ward S, Butler D. Strategic planning of the integrated urban wastewater system using adaptation pathways[J]. Water Research, 2020, 182: 116013. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116013.

[74] Li R, Zhang D, Dong X, Gong D, Mo L. How can urban wastewater and reclaimed water systems tackle an uncertain future without regret?—Solutions based on adaptive pathway planning[J]. Journal of Environmental Management, 2026, 410: 130062. DOI: 10.1016/j.jenvman.2026.130062.

[75] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[76] Eyring V, Bony S, Meehl G A, Senior C A, Stevens B, Stouffer R J, Taylor K E. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J]. Geoscientific Model Development, 2016, 9: 1937-1958. DOI: 10.5194/gmd-9-1937-2016.

[77] Zscheischler J, Westra S, van den Hurk B J J M, Seneviratne S I, Ward P J, Pitman A, et al. Future climate risk from compound events[J]. Nature Climate Change, 2018, 8: 469-477. DOI: 10.1038/s41558-018-0156-3.

[78] Han Y, Li P, Wierman A, Ren S. Small Bottle, Big Pipe: Quantifying and Addressing the Impact of Data Centers on Public Water Systems[EB/OL]. arXiv:2603.02705, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.02705. （预印本）

[79] Akinade B A, Amanambu A C, Frame J M, Ren S. AI Data Centers and the Water Use Feedback Loop[EB/OL]. arXiv:2606.21760, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21760. （预印本）

[80] IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.