AI算力基础设施驱动下城市人工水系统代谢响应与条件化承载边界研究

摘要

生成式人工智能的快速发展正在推动数据中心由传统数字基础设施向高功率密度、高连续负荷和快速扩张的AI算力基础设施演变。大语言模型、多模态生成、复杂推理、代码生成、视频生成与自主智能体等应用持续增加计算需求，使AI发展的环境影响逐渐由传统电力问题扩展至水资源、碳排放、材料与城市基础设施承载能力等多个维度。国际能源署最新研究显示，全球数据中心用电需求仍将快速增长，AI聚焦型数据中心是未来新增需求的重要驱动因素[1–5]。与此同时，AI服务器功率密度持续提高，使散热与冷却过程成为连接数字计算活动和现实资源环境系统的关键环节。

已有研究已从计算工作负载、服务器、数据中心设施、区域和国家尺度系统研究数据中心及AI基础设施的能源、水足迹与碳排放，并揭示服务器效率、设备利用率、PUE、冷却技术、气候、电网结构和空间布局等因素均可显著改变最终环境影响[6–9,30–41]。现有研究更擅长回答“AI基础设施需要消耗多少资源”，而AI算力中心作为高密度、连续运行且具有气候敏感性的工业节点进入城市后，资源负荷会沿“外部取水—给水处理—终端用水—消耗—排水—污水处理—再生利用—环境排放”链条传播，并可能改变系统内部循环与设施瓶颈。

本研究以城市代谢和综合城市水系统模拟为理论基础，构建AI–Urban Water Metabolism（AI-UWM）动态模型。核心边界为城市人工管理水系统，以日尺度质量守恒为主、代表性极端周小时校核为辅，将AI算力中心设置为独立代谢节点，连续描述“AI IT安装容量—实际负载—设施能源—热排散—冷却补水—蒸发消耗—排污回流—污水处理—再生水回用”。漏损、处理损失、溢流、储量变化和未满足需求均进入显式账户，并分别报告本地物理水流、能源、运营碳和间接电力水足迹。

研究采用“1个深度案例城市＋3—6个轻量外部锚点城市＋连续参数空间”的分层设计。深度案例承担日尺度校准与极端周小时校核；外部锚点仅利用可获得的资源禀赋、设施能力和典型运行指标，核验参数范围、响应方向与瓶颈类型，不承担完整时序校准。另设置“AI节点—等效普通工业冷却节点”对照，以区分AI的高连续负荷、峰值同步和气候敏感性效应。2035增长路径与0—3 GW IT应力扫描分开设置：前者表示可解释的时间路径，后者用于识别容量边界及非单调可行域。

在此基础上，本研究将CAWCC严格定义为条件化可行容量，而非脱离条件的固定常数，并区分物理可行、工程安全、政策可接受和风险容忍四个层级。在给定城市状态、技术架构、水源配置、气候压力、服务优先级和安全阈值下，CAWCC表示同时满足水源、局部接入、给水、污水、再生水、峰值和基本服务约束时可支持的最大AI IT安装容量。核心输出为代谢结构变化、年均—日尺度边界提前、瓶颈转换面、再生水边际收益转折和概率安全容量。

不确定性分析分为三层：可概率化参数采用条件/联合分布与Monte Carlo传播；高维变量先以Morris筛选，近似独立输入采用Sobol，保留统计依赖的输入采用Shapley effects；机理冷却模型与经验WUE模型用于结构比较。所有敏感性和概率边界均设置样本收敛、重复计算和置信区间要求。AI增长、长期气候路径、政策和扩容时点作为深度未来情景处理，不与参数概率混为同一概率。

研究的博士论文核心限定为“AI-UWM物理闭合—时间尺度边界—CAWCC操作化框架—瓶颈转换—参数稳健性”。水—能—碳—成本仅作为固定容量下的应用检验；多目标容量优化与状态触发式适应路径列入后续研究，不作为本论文的必做任务。预期形成经验证的模型代码与参数证据库、代谢响应面、四层CAWCC、边界提前及瓶颈转换图谱，并给出适用边界和可复现计算记录。

关键词： AI算力中心；城市人工水系统代谢；数据中心；再生水；条件化承载边界；峰值压力；水—能—碳；不确定性分析

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 AI发展正在由算法竞争转向基础设施竞争

人工智能产业正在发生由模型能力竞争向算法、芯片与基础设施能力共同竞争的转变。大语言模型、多模态模型和推理模型不断提高任务复杂度，AI应用由文本生成向复杂推理、软件开发、科学计算、视频生成和自主智能体等高计算强度场景扩展。其物理结果是，大规模GPU及其他专用加速器集群正在形成新的高功率密度计算基础设施。

IEA和LBNL的最新情景研究均指出，AI服务器增长正在改变此前数据中心计算服务增长主要依靠硬件和基础设施效率提升抵消能源增长的历史趋势[1–4]。de Vries也指出，大规模AI部署可能成为数据中心新增电力需求的重要来源[5]。因此，AI已经不能仅被理解为运行于“云端”的虚拟服务，其规模化发展具有明确的电力、散热、冷却、水资源、土地和公共基础设施需求。

1.1.2 水资源具有比全球平均足迹更强的局地约束意义

数据中心水资源影响至少包含两个空间边界不同的过程：一是所在地冷却和辅助设施直接发生的取水与耗水；二是电力生产发生在其他区域时形成的间接水足迹。Mytton较早系统区分了直接和间接水资源影响[6]。Lei等进一步发现，数据中心工作负载单位水消耗因服务器效率、利用率、基础设施效率、冷却系统、气候和电网结构而出现超过四个数量级的差异[7]，说明不存在能够跨技术与跨地区直接使用的固定“单位AI耗水常数”。

Xiao等针对美国AI服务器扩张开展能源—水—碳情景分析，揭示AI部署规模、空间布局、PUE/WUE和电网变化共同决定环境影响[8]；Jiang等针对中国数据中心的设施级研究发现，算力布局与水资源短缺之间存在明显空间错配[9]。这意味着，相同的500 MW或1 GW IT容量，在冷凉、水资源富裕、再生水设施充分的地区与在炎热、缺水和基础设施裕度较低的地区，环境含义可能完全不同。

中国数据中心政策也已经从单一能效评价向资源效率和绿色低碳综合治理演进。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出优化布局、提升资源利用效率和推进节能降碳改造[10]。在AI基础设施快速扩张背景下，城市水资源与算力设施协同规划将越来越具有现实必要性。

1.1.3 从“AI耗多少水”转向“AI如何改变城市人工水系统”

现有AI环境评价通常沿“AI需求—服务器/数据中心—能源—水足迹/碳足迹”展开。这一范式非常适合回答AI的资源环境规模，却尚难完整描述新增负荷进入城市以后如何在供水、消耗、污水和再生水路径中传播。

城市人工水系统具有显著循环性。外部原水经水厂处理与配水后进入不同用户；一部分水通过蒸发等过程成为真正的消耗性用水，另一部分形成污水进入处理系统；经处理后的水可以直接排放，也可以进一步转化为再生水并重新进入工业、生态或AI冷却等用途。AI算力中心加入该系统后，其湿式冷却会增加蒸发消耗，同时冷却排污可能增加污水与再生水来源。由此，AI造成的不仅可能是“总量增加”，还可能表现为淡水依赖、消耗—回流关系、再生水循环和设施间负荷分配的结构重构。

因此，本研究把核心科学问题由“AI数据中心一年用多少水”推进为：“AI算力作为持续增长的城市高密度工业负荷时，如何重构城市人工水系统代谢；日均、峰值和复合压力下的容量边界分别在哪里；主导瓶颈如何随城市状态和技术路径发生转换？”

1.2 理论意义

城市代谢理论将城市理解为依赖外部水、能源和物质输入，并通过内部转换、储存、再利用和输出维持运行的开放系统[11–14]。在水领域，综合城市水模型已由单一供水或排水模拟向全水循环、质量守恒、能耗与环境影响评价演进[15–22]。本研究在此基础上引入AI这一“计算需求驱动物理资源流”的新型节点，有助于连接数字基础设施与城市物质流研究。

本研究将“城市人工水系统代谢”操作化为四类可计算特征：外部输入—内部节点—最终输出网络；Withdrawal、Consumption与Return Flow的分离核算；污水—再生水—AI之间的内部循环反馈；以及路径流量份额、循环指标与设施负荷的联合变化。由此同时表征水量增量与水流结构重组。

1.3 实际意义

对于城市规划和资源管理部门，本研究可提供不同资源禀赋与基础设施状态下AI基础设施的条件化容量边界和主导瓶颈类型。对于数据中心规划者，可比较不同服务器侧热捕集、末端热排散与再生水配置在淡水、能源和碳排放方面的综合效果。对于水务部门，可量化AI发展对给水、污水和再生水设施潜在负荷的影响，并评估新增再生水能力对系统安全容量及瓶颈迁移的作用。

1.4 总体研究目标与研究边界

总体目标是：面向2035年AI算力扩张，建立具有透明质量守恒、明确系统边界、可审计参数、可验证过程和显式不确定性的AI—城市人工水系统代谢动态模型；通过等效普通工业冷却负荷对照，识别AI的高连续负荷、峰值同步和气候敏感性如何与城市水流规模、时间聚合及设施裕度共同决定代谢结构变化、容量边界提前与主导瓶颈转换，并检验这些规律能否跨城市参数域保持稳定。

研究主线限定为“AI设施物理过程—城市水代谢响应—年均/日/小时尺度差异—四层CAWCC—瓶颈转换与不确定性”。空间边界以城市级水源和处理设施为主，同时增加数据中心接入点日峰值能力约束；不开展全管网瞬态水力仿真。水质边界至少覆盖冷却补水CoC控制及排污TDS、温度和药剂负荷。芯片级热仿真、数据中心CFD、完整电网扩展、多目标容量优化和适应性路径优化不进入核心模型。

第2章 理论基础与国内外研究现状

2.1 城市代谢与综合城市水系统模拟

Wolman提出“城市代谢”后，研究逐步由城市资源输入—输出清单发展到系统性资源流和规划分析[11–14]。在水领域，Behzadian等提出的WaterMet²、Urich与Rauch总结的城市水循环协同建模思想、Bach等对综合城市水模型的系统评述，以及WSIMOD等新型可组合模型框架，共同说明城市水系统研究正在由单模块向跨节点、跨用途的综合模拟演进[15–19]。本研究据此组织网络结构、质量守恒、调度、环境核算与决策模块。

城市水代谢研究也由静态物质流进一步发展为网络结构、动态系统和智能决策。Cui等把物理水与虚拟水纳入生态网络分析[20]；Nezami等将系统动力学用于动态城市水代谢管理[21]；Emamjomehzadeh等进一步探索城市代谢、资源管理与强化学习的结合[22]。这些工作表明，水代谢概念的核心不只是一个年度水量平衡，而是资源路径、循环结构与系统反馈。

2.2 城市水—能—碳关系

城市水系统本身需要能源用于取水、输送、给水处理、污水处理和再生水深度处理。Kenway等、Fan等、Nair等和Lee等均指出，水系统边界不同会显著改变能源与碳评价结果[23–27]。Stokes和Horvath的生命周期研究进一步说明，再生水、跨区调水和淡化等供水方案具有不同能源和空气排放代价[28]。House-Peters和Chang则强调城市需水同时受气候、社会行为与空间尺度影响[29]。

这些研究对本课题有两个直接启示。第一，AI现场节水可能不同于总体环境改善，尤其是干冷、高品质再生水和远距离输送可能增加能耗。第二，城市本地物理水流与异地电力水足迹采用分账户核算，否则会把“所在地水资源压力”和“供应链环境足迹”混淆。

2.3 AI与数据中心环境足迹研究

AI环境研究经历了由模型训练碳排放向完整基础设施资源评价的扩展。Strubell等量化深度学习NLP训练能源和政策问题[30]；Henderson等提出机器学习能源和碳足迹的系统报告需求[31]；Green Algorithms与Green AI研究进一步推动计算资源效率评价[32,33]。Patterson等、Luccioni等研究模型训练和部署阶段的碳排放及功率特征[34–36]；Wang等从材料流角度研究生成式AI电子废物问题[37]。

在水资源方面，Li等将AI模型水足迹由早期预印本推进至正式同行评议发表，强调水足迹具有显著时空依赖[38]。Herrera等采用情景与概率方法研究AI基础设施未来现场、异地电力与供应链水消耗[39]。这些研究证明AI资源环境问题已经从单一训练任务扩展至完整基础设施运行，但仍主要处在服务器、设施或区域足迹层面。

2.4 数据中心冷却和再生水工程研究

冷却是AI能耗向直接用水转换的核心过程。Alissa等以生命周期方法比较先进云基础设施冷却技术，证明不同技术可同时改变能源、碳和蓝水消耗[40]。Wang等2026年进一步从全球尺度分析数据中心与污水处理厂之间的水与热协同潜力[41]。

工程文献已经较系统讨论数据中心空气冷却、free cooling、干湿混合、液冷、相变和余热回收等路线[42–47]。从资源核算角度，需要区分服务器侧热捕集方式与设施侧末端热排散方式：液冷改变芯片/服务器侧热传递，但现场水耗主要取决于末端采用蒸发、干式还是混合排热。

再生水用作冷却补水已有较成熟的水质工程研究。Hsieh等、Liu等、Chien等和Choudhury等分别研究再生水条件下的腐蚀、结垢、生物生长和系统管理[48–51]；Kornboonraksa研究了深度膜处理提高再生水冷却适用性的路径[52]。这些研究为水质—浓缩倍数（CoC）—排污—补水之间的反馈关系提供了工程依据。

2.5 水资源与城市水系统承载能力研究

传统水资源承载能力研究强调有限资源条件下可支持的社会经济活动规模。国内外研究已经从概念界定发展到系统动力学、情景分析和空间分区[53–60]。He等在全球城市尺度进一步研究未来城市水资源短缺与基础设施解决方案[61]。

本研究在传统水资源承载能力框架基础上，将承载对象具体化为AI基础设施IT容量，并将资源可用量与给水、污水、再生水和峰值服务能力纳入同一可行域。由此形成资源—基础设施联合约束下的MW/GW IT容量边界，并进一步表征参数不确定性对边界位置的影响。

2.6 可靠性、敏感性和深度不确定性方法

Hashimoto等提出的可靠性—恢复性—脆弱性框架为水资源系统服务绩效评价提供了经典方法[62]；Gupta等对NSE等模型评价指标进行了结构性分析[63]。在高维敏感性分析中，Morris方法适合前期筛选，Sobol方差分解适合条件独立输入的方差贡献分析[64–68]；对于统计相关输入，Shapley effects可将相关性与交互作用的贡献分配到各输入变量[81]。

参数不确定性与深度未来不确定性采用不同表示方式。PUE、CoC、负载率等具有经验分布或可校准范围的变量进入概率传播；AI增长、政策调整、基础设施建设时点和长期气候路径以情景集合表示。鲁棒优化、Robust Decision Making和Dynamic Adaptive Policy Pathways为这类长期情景决策提供方法基础[69–74]；NSGA-II用于多目标方案搜索[75]，CMIP6与复合气候风险研究为高温和干旱压力情景提供边界依据[76,77,80]。

2.7 2026年前沿进展与本研究增量

截至2026年，相关研究正在快速接近城市公共水系统尺度。Han等研究了数据中心峰值取水与公共供水容量约束[78]；Akinade等讨论AI数据中心与社区水务系统之间的反馈问题[79]；Wang等分析数据中心—污水处理厂再生水和余热协同[41]。这些进展使研究前沿从单体足迹进一步推进到公共水系统容量与循环协同。

现有研究可按“工作负载/服务器—单体设施—区域足迹—公共水系统—城市循环系统”五个尺度比较。本研究不以组件数量作为创新依据，而以三个可检验增量为准：第一，建立从IT容量到给水—污水—再生水的守恒闭环；第二，量化年均、日尺度和极端周之间的容量边界偏差及控制量；第三，在连续容量裕度空间中识别瓶颈转换面和再生水收益转折。2026年前沿预印本用于提出问题和设置对照，不作为关键参数的唯一证据。

2.8 研究空白总结

综合现有文献，本研究锁定四个直接空白：

（1）设施—城市尺度耦合不足。 AI侧已有服务器与设施资源核算，城市侧已有完整水循环模拟，但缺少从AI IT容量一直闭合到城市给水—污水—再生水网络的日尺度过程链。

（2）足迹总量强、代谢结构弱。 现有研究较少分析AI加入后淡水依赖、消耗—回流比例、内部循环路径和设施间反馈是否发生系统性重构。

（3）年均评价强、峰值与瓶颈转换弱。 峰值研究已经出现，但不同城市类型中“年均尚安全、峰值先失稳”的边界提前程度及水源—给水—污水—再生水之间的主导约束转换尚不清楚。

（4）静态环境评价强、条件化容量规划弱。 现有研究很少把多设施、可靠性和技术条件统一转化为可直接用于规划的MW/GW IT安全容量边界及其概率区间。

第3章 科学问题、研究假设与总体研究框架

3.1 核心科学问题

RQ1：在预先定义的互斥、完备水流路径集合上，AI负荷相对城市基准水流的无量纲比例如何影响代谢结构距离、淡水依赖率、消耗率与回流率？在剔除容量截断产生的机械折点，并与年用水量、峰值热负荷和接入能力等效的普通工业冷却节点对照后，是否仍存在由高连续负荷、峰值同步或气候敏感性驱动的稳定非线性响应区间？

RQ2：年均、日尺度和极端周小时尺度分别给出怎样的CAWCC？边界提前比例能否由设施剩余裕度、AI—传统需求峰值重合指数、湿球温度和干旱水源折减共同解释，并在外部锚点城市保持方向一致？

RQ3：水源、接入点、给水、污水和再生水约束的主导/共同主导状态如何随无量纲容量比变化？再生水扩容对CAWCC的边际收益何时降至初始边际收益的20%以下，其转折由源量、水质、处理、输配还是竞争需求控制？

3.2 可检验研究假设

H1 代谢结构非线性响应假设

H1：采用分段回归与广义加性模型比较线性基准后，至少一类城市原型的代谢结构距离对AI相对负荷呈显著非线性，且非线性模型的交叉验证误差至少降低10%；与等效普通工业冷却节点相比，AI节点在峰值同步性、气候敏感性或边界提前中至少一项呈现稳定差异。若模型改进不足10%、临界区间在重抽样中不稳定，或对照差异不稳定，则不支持AI特异性命题，并将结论限定为高密度连续工业冷却负荷的一般机制。容量min/max截断点单独标记，不作为代谢机理非线性的证据。

H2 时间尺度边界提前假设

H2：在固定城市状态、技术和政策条件下，完整日尺度约束相对于年均约束产生正的边界提前；更强命题是：边界提前比例随最小设施裕度下降和峰值重合指数升高而单调增加，并能在留出城市中解释至少60%的变异。小时校核若使日尺度CAWCC再下降超过10%，则日模型必须引入峰值安全修正。

H3 约束转换与再生水转折假设

H3：以各子系统无量纲剩余裕度为解释变量时，主导约束分类在留出样本中的准确率达到80%以上；再生水边际收益转折可由源量、水质、处理、输配和既有需求五类活动约束唯一或共同解释。若分类准确率不足80%或转折位置对宽泛先验高度敏感，则仅报告条件结果，不宣称具有可迁移机制。

3.3 研究主线与内容层级

研究内容分为必须完成、达标后开展和不纳入三个层级。

必须完成：AI设施过程与城市水量/水质闭合；1个深度案例校准；3—6个轻量外部锚点核验；AI—等效普通工业负荷对照；年均—日—小时尺度比较；四层CAWCC；瓶颈转换；参数与结构稳健性。

达标后开展：固定AI容量下的水—能—碳—成本配置比较，用于检验节水是否造成能源、碳或成本负担转移。多目标容量优化、状态触发式适应路径、完整管网瞬态、芯片热仿真和电网扩容优化不纳入本论文核心成果。

3.4 “城市水代谢”操作化定义

城市人工水系统表示为节点集合、流路径集合和逐日流量。关键路径集合L在模拟前锁定，要求各路径使用共同分母、彼此互斥且合计为1；只在满足这些条件时计算流份额和总变差距离：

pl,t=Fl,tk∈L​Fk,t

（3-1）

对AI情景与Baseline在同一组关键流路径上的结构差异，定义流份额总变差距离：

Dmet,t=12l∈L​pl,tAI−pl,tbase

（3-2）

该距离越接近0，说明AI情景主要表现为整体规模变化；数值增大表示水源—用户—污水—再利用路径的相对结构发生重组。对于不满足共同分母或互斥条件的指标，不并入D_met，而以淡水依赖率、内部循环率、消耗率和回流率分别报告。D_met的非线性检验剔除纯粹由容量截断产生的机械折点。

第4章 AI—城市人工水系统代谢耦合模型与水—能—碳核算

4.1 核心系统边界与基本假设

核心模型边界定义为城市人工管理水系统（managed urban water system），包括外部可供水源、原水/给水处理、配水、居民与非居民用户、AI算力中心、污水收集与处理、再生水处理与分配，以及管理系统向城市环境或受纳水体的最终排放。雨洪、浅层地下水等过程仅在具有显式输入、输出和储量关系的扩展情景中启用。

所有主要流量均采用m³·d⁻¹，能源采用MWh·d⁻¹，模型主时间步长为日。内部再生水流是系统内部循环，不重复计入外部水输入。

城市级模型另设数据中心接入点日供水上限、应急保障系数和最小服务水压对应的等效容量约束；该约束用于防止以全市总余量替代局部接入能力。污水侧除水量外，至少追踪TDS质量负荷、温度和药剂情景标签；当缺乏浓度数据时采用证据分级区间，并将水质不可辨识性单独报告。

4.2 城市人工水系统总体质量守恒

设第t日外部进入管理水系统的水量为 Wtext，最终由管理系统排向环境的水量为 Qtenv，不可恢复消耗为 Ctsys，系统内水库、清水池、再生水池等显式储量总和为 St，则：

St+1−St=Wtext−Qtenv−Ctsys

（4-1）

式（4-1）作为顶层守恒式。再生水、用户间分配及污水回流属于内部流。配水漏损以及给水、污水和再生水处理过程的损失分别进入污水回流、环境排放、不可恢复消耗或显式储量账户，并在节点级质量平衡表中逐项核对。

4.3 给水处理、配水及漏损去向

设原水取水量为 Qtraw，给水处理过程水量回收率为 ηWTW：

QtWTW=ηWTWQtraw

（4-2）

配水系统漏损总量为：

Ltdist=λtQtWTW

（4-3）

实际进入终端用户和再生/储水节点的供水量为：

Qtdel=QtWTW−Ltdist

（4-4）

为保持物理闭合，将漏损划分为进入污水系统、进入城市环境/浅层地下水和其他可核算去向：

Ltdist=Ltsewer+Ltenv+Ltother

（4-5）

漏损去向比例作为城市原型参数，由公开统计、工程资料或情景设定确定；进入污水系统、城市环境和不可恢复损失的比例之和必须为1。模型逐日输出顶层与节点级相对质量平衡残差，并以10⁻⁸作为数值验收阈值。用户市政供水满足：

u=1NQu,tpot≤Qtdel

（4-6）

4.4 污水潜在负荷、实际处理与溢流

普通用户 u 的实际用水量为 Qu,tuse，污水回流率为 ru。AI算力中心不再使用统一的 ru，其回流水量由冷却排污物理过程直接计算。于是污水系统潜在入流为：

Qtww,in=u≠AI​ruQu,tuse+ReturnFlowtAI+Ltsewer+Qtinf

（4-7）

设污水处理厂日处理能力为 CWWTW，实际处理量：

Qtww,tr=minQtww,in,CWWTW

（4-8）

超过能力的潜在负荷不被删除，而形成显式溢流/旁路：

Qtww,ov=maxQtww,in−CWWTW,0

（4-9）

用于压力评价的指标采用潜在入流而非已截断的处理量：

UWWTW,tpot=Qtww,inCWWTW

（4-10）

因此该指标可以大于1，并真实反映设施超负荷。

若污水处理过程水量损失率为 λww，二级处理后可用于排放或再生水处理的水量为：

Qtsec=1−λwwQtww,tr

（4-11）

4.5 再生水生产、储存、既有用户与AI可用量

设进入再生水深度处理的潜在进水为 Qtrec,feed，再生水厂处理能力为 Crec，过程水量回收率为 ηrec：

Qtrec,prod=ηrecminQtrec,feed,Crec

（4-12）

设再生水储量为 ，既有非AI再生水需求为 ，再生水输配日能力为 。在满足既有优先需求后的AI可供再生水为：

Qtrec,avail,AI=maxminStrec+Qtrec,prod,Crecdist−Dtrec,other,0

（4-13）

储量更新为：

St+1rec=Strec+Qtrec,prod−Qtrec,AI−Qtrec,other−Qtrec,spill−Ltrec

（4-14）

由此，AI再生水供应同时受到污水源量、深度处理能力、输配能力、储量、既有用户和损失约束。式（4-13）的“可用量”与式（4-38）的“实际分配量”严格区分；储量更新仅扣除实际分配量，且同一水量在生产、储存和分配账户中不得重复计量。

4.6 AI IT容量、负载和设施能源

本研究以MW IT作为AI基础设施主要规模变量。对算力中心 j：

Pj,tIT=Cj,tITLFj,t

（4-15）

Ej,tIT=24Pj,tIT

（4-16）

其中 LFj,t∈0,1 为设备负载率。

PUE由技术架构条件化的辅助能耗关系推导。设冷却架构为 ，其冷却辅助能耗比为 ，其他设施辅助能耗比为 ：

Ej,tcool=κa,tcoolEj,tIT

（4-17）

Ej,taux=κa,tauxEj,tIT

（4-18）

PUEj,t=1+κa,tcool+κa,taux

（4-19）

Ej,tfacility=PUEj,tEj,tIT

（4-20）

κcool 可按冷却架构、干球/湿球温度和负载率设置条件分布或经验响应关系[3,7,40–47]。这样冷却技术、气候、PUE和水耗不再作为互不相关的独立参数抽样。

4.7 热排散边界与湿/干侧热量

在研究边界内，IT电能和大部分设施辅助电能最终以热形式需要从数据中心排出。设纳入热排散边界的电能比例为 ξh：

Qj,trej=ξhEj,tIT+Ej,tcool+Ej,taux

（4-21）

对于混合冷却，设湿侧承担的热量比例为 fj,twet∈0,1：

Qj,twet=fj,twetQj,trej

（4-22）

Qj,tdry=1−fj,twetQj,trej

（4-23）

完全干式末端排热时 ，后续循环水、蒸发、漂水和排污均为零；湿式和混合末端排热的水量方程以湿侧热负荷 为基础。

4.8 湿侧循环水、蒸发、漂水与排污

设水比热为 cp，湿侧循环水设计温升为 ΔTcw，则：

Vj,tcirc=Qj,twet3.6×109ρwcpΔTcw

（4-24）

若热量中经蒸发潜热承担的有效比例为 ηevap：

Vj,tevap=ηevapQj,twet3.6×109ρwLv

（4-25）

漂水量为：

Vj,tdrift=fdriftVj,tcirc

（4-26）

若浓缩倍数为 CoCj,t，根据水量与溶解性物质平衡，排污量采用：

Vj,tblow=maxVj,tevapCoCj,t−1−Vj,tdrift,0

（4-27）

总循环补水需求为：

Vj,tmakeup=Vj,tevap+Vj,tdrift+Vj,tblow

（4-28）

上述方程与冷却塔再生水研究中的质量平衡和CoC概念一致[48–52]。

4.9 AI外部补水、内部回收和回流闭合

设冷却排污中进入厂内回收处理的比例为 ，该处理过程的不可恢复损失为 ，并满足处理损失不超过回收处理量。净厂内回用量为：

Vj,tint=rintVj,tblow−Cj,tint

（4-29）

AI从城市供水/再生水系统实际获取的外部补水为：

Withdrawalj,tAI=Vj,tmakeup−Vj,tint+Cj,tother

（4-30）

真正离开可管理水系统的AI消耗为：

Consumptionj,tAI=Vj,tevap+Vj,tdrift+Cj,tint+Cj,tother,loss

（4-31）

进入城市污水系统的AI回流水为：

ReturnFlowj,tAI=1−rintVj,tblow+Rj,tother

（4-32）

若忽略数据中心内部储水变化并对其他用水保持同一边界，则：

Withdrawalj,tAI=Consumptionj,tAI+ReturnFlowj,tAI

（4-33）

式（4-29）至（4-33）形成AI节点的局部质量平衡：冷却排污在厂内回用、处理损失和外排之间分流，净回用抵减外部补水需求，外排部分连接至式（4-7）的污水入流。其他用水同样分解为消耗性损失与回流，使Withdrawal = Consumption + Return Flow在忽略内部储量变化时成立。

4.10 WUE作为绩效与结构对照指标

直接WUE定义为[6,7,38]：

WUEj,tdir=Withdrawalj,tAIEj,tIT

（4-34）

直接WUE用于企业披露、文献与国家标准Benchmark，以及经验替代模型构建[6,7,38,82]。机理模型与经验WUE模型分别运行，并将两者差异作为结构不确定性的一部分。结构对照模型为：

Withdrawalj,temp=WUEj,tempEj,tIT

（4-35）

4.11 水质对CoC及污水负荷的约束

对于补水中水质指标 i，若循环水允许上限为 Cilim，补水浓度为 Ci,tmakeup，则允许浓缩倍数：

CoCi,tmax=CilimCi,tmakeup

（4-36）

实际运行CoC取设计值和各水质限制的最小值：

CoCj,t=minCoCjdesign,CoC1,tmax,…,CoCn,tmax

（4-37）

水质数据不足时采用技术/水源条件化的CoC范围；当CoC不确定性导致CAWCC区间过宽或技术排序不稳定时，将其列为优先数据需求。

冷却排污进入污水系统时同步计算TDS质量负荷，并以补水浓度、CoC、排污量和厂内回收比例确定排放浓度区间；温度、杀菌剂、缓蚀剂和阻垢剂采用分级情景标签。若排污水质超过污水厂接纳或再生水进水阈值，则形成独立水质约束，不以剩余水量容量替代水质可接纳能力。

4.12 AI水源配置与供需缺口

设AI目标再生水份额为 αj,trec：

Wj,trec=minαj,trecWithdrawalj,tAI,Qtrec,avail,AI

（4-38）

剩余需求在允许的政策情景下由市政淡水或其他水源补足：

Wj,tpot=minWithdrawalj,tAI−Wj,trec,Qtpot,avail

（4-39）

最终AI未满足水需求为：

Uj,tAI=maxWithdrawalj,tAI−Wj,trec−Wj,tpot−Wj,talt,0

（4-40）

目标再生水份额经污水源量、处理能力、输配能力和储量约束后形成实际再生水供应，剩余需求由允许的其他水源补足。

4.13 缺水条件下的部门分配

当可供水量小于总需求时，设用户 u 实际分配量为 xu,t：

0≤xu,t≤Du,t,  u​xu,t≤Qtavail

（4-41）

一般资源分配敏感性可通过不同政策权重求解：

minxtu​ωuDu,t−xu,t2

（4-42）

核心CAWCC求解采用分层约束：先满足居民基本服务和关键公共服务的最低供水量，再在剩余可供水量中按情景规则分配其他部门与AI需求。加权二次目标仅用于同优先级用户之间的分配，不用于替代民生最低服务硬约束。

不同权重表示同比例削减或同优先级部门之间的政策偏好；战略产业保障必须在满足民生和关键公共服务最低约束后启用。资源分配规则、最低服务量和风险容忍水平均作为显式政策条件报告。

4.14 间接电力水足迹与本地水流边界

设电源类型 m 的供电比例为 sm,t，单位发电耗水强度为 γm：

m​sm,t=1

（4-43）

WFj,tind=Ej,tfacilitym​sm,tγm

（4-44）

该指标只进入扩展环境账户，不加入式（4-1）的城市本地物理水量守恒[6–9,23–28,38–41]。

4.15 城市水系统能源与运营碳排放

设城市水系统过程 k 的单位能耗为 εk，流量为 Qk,t：

Etwater=k=1KεkQk,t

（4-45）

AI情景相对于Baseline的水系统增量能耗：

ΔEtwater=Et,AIwater−Et,basewater

（4-46）

若电网碳强度为 CItgrid，运营阶段增量碳排放为：

ΔGHGtop=Ej,tfacilityCItgrid+ΔEtwaterCItgrid+GHGtdirect

（4-47）

基础设施建设和设备制造隐含碳作为扩展账户单列，与运营期增量碳分别报告[23–28,35,40]。

第5章 参数化城市原型、2035情景与模型可信度评估

5.1 参数化城市原型的作用

模型采用三层证据设计。第一层为1个深度案例城市，必须具备至少连续3年的日尺度气象、供水、污水和再生水数据，并尽可能获得一个数据中心或等效工业冷却负荷的月/日尺度记录；用于参数校准、极端周小时校核和局部接入约束。第二层为3—6个轻量外部锚点城市，覆盖水资源裕度、热环境和再生水能力的差异组合；仅提取可比的资源量、设施能力、气候指标和典型运行信息，用于参数范围、响应方向与瓶颈类型核验，不要求完整日尺度序列或全模型校准。第三层为连续合成参数空间，用于机制识别，不替代真实城市验证。

设城市状态向量为：

θu=Aw,Dbase,CWTW,CWWTW,Crec,Crecdist,λ,Twb,CIgrid,εwater,…

（5-1）

主要解释指标包括水资源裕度、给水设施裕度、再生水能力和热环境：

Mw=Aw−DbaseDbase

（5-2）

MWTW=CWTW−DpeakbaseDpeakbase

（5-3）

Rcap=CrecDbase

（5-4）

Hthermal=P95Twb,t

（5-5）

解释性原型以水资源裕度、给水/污水/再生水剩余容量、95分位湿球温度和传统需求峰值系数为主轴。正式分类在分析前预注册：连续样本优先，原型仅用于解释；若采用聚类，则通过轮廓系数、稳定性重抽样和外部锚点可解释性确定类别数，WTW、WWTW及接入点能力始终作为连续协变量进入响应面。

5.2 参数证据等级和联合抽样

所有参数记录value、unit、source、year、spatial scope、temporal resolution、evidence level、uncertainty representation和version。核心数据最低要求如下：城市水务量至少日尺度且覆盖3年；气象至少小时尺度且覆盖同一时期；设施能力采用设计能力与可用能力双账户；AI参数按服务器侧热捕集和末端热排散条件化；企业披露仅用于外部范围约束，不单独承担模型校准。

参数抽样采用条件分布与联合分布。冷却架构、PUE、湿球温度、CoC、水质和WUE之间建立技术条件关系；城市需水、污水产量和再生水潜力之间通过物理关系或相关结构约束。形式上，以联合分布表示：

数据拆分在建模前锁定：深度案例按时间块划分校准期和验证期，极端事件整段留出；轻量外部锚点城市不参与参数拟合，也不承担完整时序校准，仅用于参数范围、方向和瓶颈类型核验。缺失率超过20%的核心序列不进入深度案例；插补比例、方法和不确定性必须记录。关键参数若只有宽泛文献范围，则不得被表述为已校准参数。

Θ∼pθ1,θ2,…,θn∣a,s

（5-6）

其中 a 为冷却架构，s 为城市/政策情景。

表5-1  核心数据与质量门槛

| 模块 | 数据与最低尺度 | 质量门槛 |
| --- | --- | --- |
| 水务 | 取水、供水、污水、再生水；日尺度≥3年 | 同口径；缺失≤20% |
| 气象 | 干/湿球温度、降水；小时≥3年 | 与水务期重叠；极端段留出 |
| 水源 | 可用量、储量、折减；日/月≥3年 | 来源与口径一致 |
| 设施 | WTW、WWTW、再生水、接入点；年能力＋日系数 | 设计/可用/安全分账 |
| AI | IT、LF、PUE、CoC、补水/排污；时/日且跨季节 | 技术架构和边界可追溯 |
| 水质 | TDS、硬度、温度、药剂；季节/情景 | 浓度—流量配对 |
| 锚点 | 水源/热环境/再生水；3—6城 | 仅作轻量核验 |

5.3 2035 AI容量与技术情景

核心实验把“2035增长路径”与“容量应力测试”分开。增长路径采用低、中、高三类相对路径，依据IEA及可获得的国家/区域权威预测确定2030和2035节点，并以当前已投运或已获批容量为起点；0—3 GW IT仅用于绝对容量扫描，不解释为预测值。主实验采用：

CAI∈0,3000 MWIT

（5-7）

AI IT容量以25—50 MW为初始扫描步长，先通过网格扫描识别可行域及其单调性；在固定基础设施与技术配置下若可行性随容量单调变化，则在边界附近使用二分搜索细化。0—3 GW用于覆盖从单设施到区域集群的绝对应力范围，同时报告AI取水相对城市基准供水量、AI IT容量相对城市基准用能规模等归一化指标[1–3,8,9,39]。

所有绝对结果同时报告三个无量纲量：AI取水/城市基准供水、AI IT容量/城市基准电力负荷、AI峰值需求/接入点可用能力。若电力接入能力数据可得，则将其作为外部可行性筛选；不可得时，结论明确限定为水系统条件化容量，不外推为城市可建设AI总容量。

冷却技术采用二维架构描述：服务器侧热捕集包括空气冷却、direct-to-chip液冷和浸没式液冷；设施侧末端热排散包括蒸发湿式、干式、干湿混合及其他水侧排热方案[40–47]。PUE、湿侧热量比例与用水关系由两类架构的组合和气候条件共同确定。水源方案包括淡水优先、不同目标再生水比例和reclaimed-first；基础设施方案包括再生水处理/输配扩容、给水扩容、污水处理扩容、漏损降低和组合措施。

5.3.1 AI节点与等效普通工业冷却节点对照

对照情景保持城市状态、水源政策、年用水量、峰值热负荷和局部接入能力一致，仅改变负荷连续性、峰值时序及冷却需求对湿球温度的响应。比较两类节点的代谢结构距离、峰值重合指数、日—小时边界提前和主导瓶颈。若差异在重抽样或外部锚点中不稳定，则不把结果解释为AI特异机制，而归入高密度连续工业冷却负荷的一般效应。

5.4 高温—干旱复合压力情景

复合压力分析采用stress-test方法。设基准湿球温度、水源可用量和传统城市需求序列为 、 和 ：

Twb,thot=Twb,t0+ΔTwb,t

（5-8）

Aw,tdrought=1−δtAw,t0

（5-9）

高温影响传统城市需求可用条件化需求模型表达：

Dbase,thot=Dbase,t01+βDmaxTt−Tref,0

（5-10）

复合压力情景分别构造“仅高温”“仅干旱/水源收缩”“高温+干旱”以及相应需求响应组合。情景范围参考CMIP6、IPCC AR6及复合风险文献[76,77,80]，并作为深度未来情景维度进入鲁棒性比较。

高温、干旱和传统需求响应采用保持相关结构的联合抽样，不把三个边际极值简单相乘。气象序列优先采用偏差订正的站点/再分析数据与CMIP6变化因子叠加；每一复合事件均记录持续时间、联合重现水平和峰值重合指数。只有高温、干旱及组合效应的分解残差小于总效应的10%时，才采用加和解释。

5.5 Baseline反事实设计

对任意相同城市状态与未来情景 θ,s，AI边际响应为：

ΔY=YCAI>0,θ,s−YCAI=0,θ,s

（5-11）

AI情景与Baseline使用相同的气候、普通城市需水、基础设施和政策条件，从而得到AI加入城市人工水系统后的边际响应。

5.6 日尺度主模型与小时尺度极端周校核

日尺度为长期容量分析主尺度。小时校核在日模型识别的最不利时段中选择至少6个互不重叠的代表周，覆盖高温、干旱、传统需求峰值及其组合，每周连续168小时。小时需水与AI负载剖面优先使用观测；无观测时采用保留日总量和峰值系数的条件剖面，并进行剖面敏感性分析。

定义日尺度与小时尺度CAWCC偏差：

Bhour=CAI,daycap−CAI,hourcapCAI,hourcap

（5-12）

若B_hour在90%以上原型—情景组合中不超过10%，日尺度结果可用于战略容量分析；若超过10%，则引入由小时校核估计的峰值修正，并将未修正日模型限定为筛选工具。小时校核不得只选择与预期结论一致的事件。

5.7 模型Verification、Benchmark与鲁棒性评价体系

模型可信度评价采用四个层次，并在可获得公开观测的环节增加现实数据锚定。

预先设定验收门槛：逐日总体和节点相对质量平衡残差≤10⁻⁸；有观测序列的流量模块在独立验证期达到KGE≥0.60、|PBIAS|≤15%，并报告RMSE；PUE、WUE、蒸发和排污过程Benchmark的中位绝对百分误差≤15%、90分位≤30%；至少3个轻量外部锚点完成核验，且其可获得情景样本中主导瓶颈方向一致率≥80%。未达到单项门槛的模块不得进入该模块支配的CAWCC结论。

第一层：Verification。 检查逐日总体与各子系统质量守恒、非负流量、容量限制、存储更新和随机复现。定义质量平衡残差：

εtWB=Inputst−Outputst−ΔSt

（5-13）

要求误差低于数值容差。

第二层：Process Benchmark。 对IT能耗、PUE、热排散、蒸发、CoC—排污、再生水处理和单位水处理能耗分别与工程方程和公开数据比较[6,7,40–52]。

第三层：Literature Benchmark。 选取公开研究中的代表工况，在相同系统边界下重现数量级、技术排序和气候响应[6–9,38–41]。

第四层：Structural Robustness。 对比机理冷却模型与经验WUE模型，测试关键结论和CAWCC是否对模型结构稳定。

具有观测时间序列的子模型采用RMSE、PBIAS、NSE/KGE等指标补充评价[63]；其余模块通过过程Benchmark、文献Benchmark与结构鲁棒性共同约束。

校准、验证和结构比较使用相同系统边界与单位。文献Benchmark只检验数量级和技术排序，不替代独立数据验证；同一数据集不得同时用于经验WUE模型拟合和结构优越性检验。所有阈值作为本研究的预注册质量门槛，并通过敏感性分析检验阈值变化是否改变结论。

5.8 三层不确定性框架

参数不确定性

PUE、负载率、CoC、污水回流率等拥有经验范围的变量采用联合/条件概率分布，通过Monte Carlo传播；Morris用于高维筛选，条件独立输入采用Sobol，保留统计依赖的输入采用Shapley effects[64–68,81]。

计算采用逐级收敛：Morris初始不少于20条轨迹并复核变量排序；Sobol基础样本由N=1024起步、逐倍增加，直到前十变量排序和主要指数变化均小于0.05；Shapley采用重复置换并给出95%置信区间。概率CAWCC采用外层参数抽样、内层容量搜索，报告Monte Carlo误差和边界置信区间。代理模型仅在独立测试集R²≥0.95且边界附近相对误差≤5%时用于加速，最终边界点由机理模型复算。

结构不确定性

采用机理冷却模型与WUE经验模型、不同城市需水响应函数等模型结构对照，报告结论是否发生变化。

深度未来不确定性

AI增长、长期气候路径、政策和基础设施建设时点等以离散情景集合、scenario discovery和适应性路径处理[69–74]，并与参数概率传播分层计算。

同时定义结果相对不确定宽度：

UC=P95CAIcap−P05CAIcapP50CAIcap

（5-14）

若关键情景下  过大、技术排序频繁反转或结果主要由宽泛先验控制，则将结论标记为低可辨识性，并把相应变量列为优先数据需求。

5.9 可复现性、数据治理与模型验收

模型采用版本控制和模块化测试。每次正式实验固定代码版本、参数库版本、随机种子、求解器设置和情景清单；原始数据、清洗数据和模型输入分层保存，所有单位转换与缺失处理均生成机器可读日志。

交付物包括数据字典、参数证据表、质量守恒单元测试、Benchmark案例、独立验证记录、情景清单、环境锁定文件和可重复运行脚本。受许可限制的数据仅发布字段结构、处理代码和可复现实例，不以不可公开数据阻断模型审计。

核心模型通过五项门槛后方进入固定容量应用比较：质量守恒、过程Benchmark、独立时间验证、轻量外部锚点核验和不确定性收敛。每项结论在结果表中同时标注适用城市参数域、证据等级和主要不确定性来源。

第6章 城市人工水系统代谢响应、CAWCC与瓶颈转换机制

6.1 水量增量和代谢结构响应

首先计算AI相对于Baseline引起的淡水、消耗与回流变化：

ΔWfresh=WAIfresh−Wbasefresh

（6-1）

ΔC=CAIsys−Cbasesys,  ΔR=RAIsys−Rbasesys

（6-2）

同时计算淡水依赖率、再生水利用率、内部循环率、消耗比例和回流比例：

FDR=WfreshDgross

（6-3）

RUR=WreclaimedDgross

（6-4）

UWC=WreuseWfresh+Wreuse

（6-5）

CUF=CsysWwithdrawal,  RFR=RsysWwithdrawal

（6-6）

这些指标与第3章的流路径结构距离联合使用，以区分“单纯规模放大”和“城市水代谢重构”。

淡水依赖率、再生水利用率和内部循环率分别使用明确且不重叠的分子；市政再生水与数据中心厂内回用分账户报告。若不同指标分母不一致，不进行简单相加或互补解释。所有代谢指标同时报告绝对流量、相对城市基准流量和单位MW IT强度。

6.2 基础设施潜在压力

给水设施潜在负荷率定义为所有待处理需求对应的水厂负荷与能力之比：

UWTW,tpot=QtWTW,demandCWTW

（6-7）

污水设施采用前述：

UWWTW,tpot=Qtww,inCWWTW

（6-8）

再生水系统同时报告处理能力压力与供需满足率，使设施负荷与服务缺口分别表征：

Urec,tpot=Qtrec,feedCrec

（6-9）

SRrec,t=Qtrec,servedDtrec,target

（6-10）

同时单独报告 Qtww,ov、UtAI 和其他未满足需求。

增加两类约束：其一为数据中心接入点潜在峰值流量/接入点可用能力；其二为冷却排污TDS质量负荷/污水厂可接纳负荷。任一比值超过安全阈值均构成独立失效条件，避免用城市总处理余量掩盖局部或水质瓶颈。

6.3 分系统峰值与连续高负荷压力

市政给水系统的潜在日需求定义为传统市政需求与AI淡水取水之和：

Dtpot=Dtbase+WtAI,fresh

（6-11）

市政给水系统峰值容量比：

PCRWTW=maxtDtpotCWTWdaily

（6-12）

将连续7日平均市政给水需求记为相应的7d移动平均量，则容量比为：

PCRWTW,7=maxtDpot,t7dCWTWdaily

（6-13）

同样计算再生水输配系统的峰值服务比，并与式（6-8）的污水潜在负荷率联合使用。各水源与设施的峰值压力分别计算，形成分系统峰值约束集合[78,79]。

6.4 AI峰值与传统城市需求峰值同步

定义AI高需求日集合与传统城市高需求日集合：

PAI={t:WtAI≥P95WAI}

（6-14）

PU={t:Dtbase≥P95Dbase}

（6-15）

峰值重合指数：

COI=PAI∩PUPAI∪PU

（6-16）

COI用于解释为什么具有相同年AI取水量的两个城市可能具有不同峰值容量风险。

6.5 可靠性、恢复性和脆弱性

依据Hashimoto等的经典思想[62]，定义日服务状态Z_t：若第t日全部基本服务约束满足，则Z_t=1，否则Z_t=0。可靠性为：

Rel=1Tt=1TZt

（6-17）

Res=NZt=0,Zt+1=1NZt=0

（6-18）

设总缺水量为：

Deft=maxDttot−Stavail,0

（6-19）

归一化脆弱性：

Vul=t:Deft>0​Deftt:Deft>0​Dttot

（6-20）

6.6 CAWCC的四层操作化定义

CAWCC定义为给定条件下的最大可行AI IT容量，并区分四层：物理可行容量仅考虑质量守恒和绝对能力；工程安全容量加入设计安全裕度、接入点、峰值和水质约束；政策可接受容量加入民生最低服务、环境与分配规则；概率安全容量再加入参数不确定性和风险容忍水平。正文默认报告工程安全容量和政策可接受容量，其他层级用于解释差异。

所有安全阈值统一记入约束参数集，不同时使用PCR≤1和另一个未说明的安全系数。每项CAWCC结果必须同时列出城市状态、技术架构、水源政策、服务优先级、气候情景、阈值和风险容忍水平，禁止将条件结果表述为城市固有常数。

对于给定城市状态、技术架构和未来情景 θ,a,s：

CAIcapθ,a,s=maxCAI∣gkCAI,θ,a,s≤0, ∀k

（6-21）

核心约束包括：

外部水源压力：

maxtWtext,demandAw,t≤Usourcemax

（6-22）

给水潜在负荷：

maxtUWTW,tpot≤UWTWmax

（6-23）

污水潜在负荷与溢流：

maxtUWWTW,tpot≤UWWTWmax,  t​Qtww,ov≤OVmax

（6-24）

再生水服务：

mintSRrec,t≥SRrecmin

（6-25）

基本民生服务和AI运行服务：

t​UnmetDemandtdom≤Udommax,  t​UtAI≤UAImax

（6-26）

系统可靠性与峰值：

Rel≥Relmin,  PCR≤1

（6-27）

安全裕度依据数据中心水资源使用效率标准、给水/排水工程设计标准、过程Benchmark及敏感性分析确定[82–84]。固定城市状态、基础设施与技术配置下，求解前检查核心约束函数随AI容量的单调性；满足单调性时采用二分搜索细化边界，出现非单调可行域时采用网格或全局可行域搜索并报告多段可行区间。

若资源—回流反馈导致可行域非单调，报告全部可行区间、首次失效容量和最终失效容量；不得只报告最大值而隐藏中间不可行区。容量搜索精度设为5 MW IT或边界值的1%，取较严者。

6.7 日均评价相对于峰值评价的边界提前量

分别计算只使用年/平均约束得到的 CAI,annualcap 与完整日尺度峰值约束得到的 CAI,dailycap。定义边界提前比例：

BAR=CAI,annualcap−CAI,dailycapCAI,annualcap

（6-28）

BAR用于量化时间聚合引起的容量边界提前。实验按“年均→日尺度基准气候→日尺度+高温→日尺度+干旱→日尺度+高温+干旱”逐层计算，从而分离时间尺度效应、单一气候压力效应及其组合效应。

6.8 主导瓶颈与转换机制

对于每个约束 k，单独寻找使其首次达到失效条件的AI容量 CAI,klimit：

kdom=argminkCAI,klimit

（6-29）

通过随城市状态、AI容量和干预策略变化的主导约束建立瓶颈转换图谱。确定性分析同时记录与最小边界差值小于阈值ε的near-binding约束；参数不确定性分析进一步报告各约束成为主导或共同主导约束的频率，以识别稳健转换区与竞争约束区。

6.9 再生水边际转折及原因分解

对再生水能力或目标比例  ，采用有限差分定义单位增量再生水能力带来的CAWCC边际收益：

MBrecr=CAIcapr+Δr−CAIcaprΔr

（6-30）

在边际收益转折点同步记录污水源量、水质/CoC、处理能力、输配能力、储量和既有用户竞争等活动约束，并据此区分source-limited、quality-limited、treatment-limited、distribution-limited与competition-limited机制。

6.10 参数不确定性条件下的CAWCC与参数敏感性

在固定未来情景下，对可概率化参数联合抽样：

Yn=ℳCAI,Θn∣a,s

（6-31）

系统失效概率为：

PfailCAI=1Nn=1NI∃k:gkn>0

（6-32）

风险容忍水平 p 下的安全容量：

概率边界同时报告二项失效概率的95%置信区间以及由参数分布、模型结构和未来情景分别造成的边界变化；深度未来情景不合并为单一概率。若置信区间跨越风险容忍阈值，则增加样本或将容量判为不可辨识，而不是强行排序。

CAI,pcap=maxCAI∣PfailCAI≤p

（6-33）

Morris用于高维筛选[64,65]；在技术/情景条件化后近似独立的输入子空间中使用Sobol方差分解[66–68]，对保留统计依赖的输入采用Shapley effects[81]。式（6-34）—（6-35）仅用于满足独立性条件的Sobol分析：

Si=VarXiEY|XiVarY

（6-34）

STi=1−VarX∼iEY|X∼iVarY

（6-35）

敏感性结果同时报告单因素贡献、交互贡献与依赖输入贡献，并结合CAWCC区间判断结论稳健性。式（6-32）的P_fail解释为给定参数分布假设下的条件失效概率。

6.11 水—能—碳负担转移：固定容量技术比较

作为达标后应用检验，本节固定AI容量，仅在核心模型通过第5.9节五项门槛后比较冷却、水源和基础设施配置下的淡水、能耗、碳排放与成本；该比较用于识别负担转移，不新增核心科学问题：

minxWfreshx|C,Etotalx|C,GHGx|C,Costx|C

（6-36）

ΔWfresh<0ΔEtotal>0ΔGHG>0若方案满足  但 ，则定义为“以能源换淡水”；若同时 ，则识别为“节水—增碳”负担转移[23–28,40–52]。

6.12 应用边界与后续扩展

本论文仅保留固定AI容量下的水—能—碳—成本比较，用于检验节水措施是否造成能源、碳或成本负担转移。最大安全容量的多目标优化、状态触发式适应路径和pathway map列入后续研究；本论文保留必要状态变量与接口，但不设置独立科学问题、公式体系、成果指标或进度节点。

第7章 前期基础、创新点、可行性与研究计划

7.1 前期研究基础

目前已完成城市资源代谢模拟框架的部分开发，已有水源、给水、终端需求、污水处理和再生利用等日尺度计算基础，并具备情景与不确定性分析接口。开题后首个验收节点不是继续增加方法，而是提交可运行最小闭环：AI IT容量—热排散—补水—消耗—回流—污水—再生水，附逐日质量平衡测试、一个工程Benchmark和一个深度案例的数据字典。

核心开发按四个可交付模块推进：M1为AI冷却和局部质量平衡；M2为城市水务闭环、接入点与水质约束；M3为日/小时尺度CAWCC与瓶颈分类；M4为参数/结构不确定性。每个模块通过单元测试和独立验证后再进入下一模块，应用优化不与核心闭环并行扩张。

7.2 研究可行性

理论与工程方程能够支持模型闭合，公开统计、工程关系和企业披露能够构建参数证据库；可行性的关键不再以方法数量证明，而以深度案例数据完整度、轻量外部锚点覆盖度、五项验证门槛和计算收敛记录证明。开题后三个月完成数据可得性审计，若深度案例日尺度核心数据缺失率超过20%，立即更换案例或缩减到可验证方式。

数据方面采用“深度案例校准—时间留出验证—外部城市锚定—连续参数机制扫描”四层设计。所有关键数据缺口通过不确定性宽度和技术排序稳定性量化；无法辨识的参数不作点估计，不以宽泛范围支持确定性结论。

计算方面优先完成机理模型直接计算。Morris用于降维，Sobol/Shapley仅对通过筛选且证据充分的变量实施；代理模型必须满足独立测试和边界误差门槛。由此把计算资源集中于CAWCC边界附近和极端事件，而不是对全部方法进行无差别全组合。

7.3 主要创新点

创新点一：城市水系统边界内AI设施过程—水量—水质的可验证跨尺度闭合

在已有设施足迹、公共供水峰值及数据中心—WWTP协同研究基础上[7–9,38–41,78,79]，建立从IT容量、架构条件化能耗和热排散到Withdrawal/Consumption/Return Flow，再到给水、污水、再生水、接入点与排污水质的日尺度守恒闭环；通过等效普通工业冷却节点对照，区分AI特异效应与一般高密度连续冷却负荷效应。创新性以守恒误差、独立过程验证、对照差异和跨边界一致性衡量，而非以模块数量衡量。

创新点二：以无量纲容量裕度解释CAWCC边界提前和瓶颈转换

将传统水资源承载思想操作化为物理、工程、政策和概率四层容量，量化年均—日—小时尺度的边界提前，并检验最小设施裕度、峰值重合指数和湿球温度能否解释瓶颈转换面。其概念与方法增量是给出可证伪的转换条件，而不是把CAWCC预设为已经成立的独立理论。

创新点三：相关不确定性下的概率边界与再生水收益转折识别

在联合参数分布下区分独立与相关输入，报告CAWCC置信区间、主导/共同主导概率和不可辨识区；以源量、水质、处理、输配和竞争需求五类活动约束解释再生水边际收益转折。水—能—碳—成本只作为核心机制通过验证后的应用检验。

7.4 关键实施风险与应对

范围控制：以“物理闭合—时间尺度—四层CAWCC—瓶颈转换—稳健性”为必做任务；固定容量应用比较受第5.9节门槛控制，多目标容量优化与适应性路径不作为必做成果。

数据控制：开题后三个月完成数据审计；深度案例核心序列缺失率须≤20%，完成3—6个轻量外部锚点的参数范围、响应方向与瓶颈类型核验。

尺度控制：至少6个连续168小时极端周校核；日—小时边界偏差超过10%时启用峰值修正。

归因控制：条件/联合抽样保持相关结构；独立输入用Sobol，相关输入用Shapley，并以置信区间和排序收敛作为停止条件。

7.5 研究进度

第一阶段（2026.09—2027.06）：完成数据可得性审计、1个深度案例与3—6个轻量外部锚点锁定、数据字典、AI冷却—城市水务最小闭环、单元测试和过程Benchmark。验收：质量平衡≤10⁻⁸，核心过程Benchmark达到预设误差门槛。

第二阶段（2027.07—2028.03）：完成深度案例校准、时间留出验证、轻量外部城市锚定、AI—等效普通工业负荷对照和代谢结构响应分析。验收：独立验证达到KGE/PBIAS门槛，形成第一篇论文和可复现模型版本。

第三阶段（2028.04—2028.12）：完成年均—日尺度—至少6个极端周小时校核、高温—干旱联合压力和四层CAWCC。验收：给出边界置信区间、峰值修正规则和第二篇论文。

第四阶段（2029.01—2029.09）：完成Morris筛选、Sobol/Shapley、结构比较、瓶颈转换和再生水收益转折。验收：敏感性排序收敛、外部瓶颈分类准确率≥80%，形成第三篇论文。

第五阶段（2029.10—2030.06）：在核心模型达标基础上完成固定容量水—能—碳—成本负担转移检验，完成论文整合、代码与参数证据库归档及博士论文送审稿；多目标容量优化和适应性路径作为后续研究展望。

7.6 预期成果

（1）形成经单元测试、过程Benchmark、独立时间验证和外部锚定的AI—城市人工水系统代谢模型及版本化代码；

（2）形成带适用参数域和置信区间的AI容量—代谢结构—分系统峰值响应面；

（3）形成物理、工程、政策和概率四层CAWCC及其差异分解；

（4）量化年均—日—小时尺度边界提前并形成可检验的峰值修正规则；

（5）形成包含水源、接入点、WTW、WWTW、再生水和水质约束的主导/共同主导转换模型；

（6）识别再生水边际收益转折及源量、水质、处理、输配和竞争需求机制；

（7）交付数据字典、参数证据表、验证记录、情景清单和可重复运行脚本；核心达标后形成固定AI容量下的水—能—碳—成本应用结果。

7.7 博士论文拟定章节

博士论文拟组织为8章：第1章绪论；第2章AI基础设施与城市人工水系统代谢耦合机理及统一核算边界；第3章参数化城市系统与AI-UWM模型构建、Verification和Benchmark；第4章AI算力扩张及其等效工业对照的城市人工水系统代谢响应；第5章时间尺度与复合压力下的CAWCC及约束转换；第6章参数与结构不确定性下的承载边界；第7章固定容量下的水—能—碳负担转移与综合讨论；第8章结论与展望。

主要符号与缩写

| 符号/缩写 | 含义 | 典型单位 |
| --- | --- | --- |
| CAIIT | AI数据中心IT安装容量 | MW IT |
| LF | IT设备负载率 | 无量纲 |
| PUE | Power Usage Effectiveness | 无量纲 |
| WUE | Water Usage Effectiveness | L·kWh⁻¹ |
| Qrej | 数据中心需排散热量 | MWh_th·d⁻¹ |
| fwet | 湿侧承担热量比例 | 无量纲 |
| Vevap | 冷却蒸发量 | m³·d⁻¹ |
| Vblow | 冷却排污量 | m³·d⁻¹ |
| CoC | 冷却塔浓缩倍数 | 无量纲 |
| Withdrawal | 数据中心从外部供水节点获取的水量 | m³·d⁻¹ |
| Consumption | 不可恢复消耗水量 | m³·d⁻¹ |
| ReturnFlow | 返回城市污水系统的水量 | m³·d⁻¹ |
| CWTW | 给水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| CWWTW | 污水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| Crec | 再生水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| PCR | 分系统峰值容量比 | 无量纲 |
| Rel | 可靠性 | 无量纲 |
| CAWCC | 条件化AI水系统承载边界 | MW/GW IT |
| BAR | 年均评价相对日尺度峰值评价的边界提前比例 | 无量纲 |
| Dmet | 关键水流路径份额结构差异 | 0–1 |

参考文献

[1] International Energy Agency. Key Questions on Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2026.

[2] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.

[3] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, Newkirk A, Lei N, Siddik M A B, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

[4] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.

[5] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.

[6] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.

[7] Lei N, Lu J, Shehabi A, Masanet E R. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.

[8] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, Tavoni M, You F. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.

[9] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.

[10] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.

[11] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

[12] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

[13] Kennedy C, Pincetl S, Bunje P. The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(8-9): 1965-1973. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.10.022.

[14] Castán Broto V, Allen A, Rapoport E. Interdisciplinary perspectives on urban metabolism[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(6): 851-861. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00556.x.

[15] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, Brattebø H, Sægrov S. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. Drinking Water Engineering and Science, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.

[16] Behzadian K, Kapelan Z. Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet²[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 99: 84-99. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.03.015.

[17] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. Water Science and Technology, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.

[18] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, McCarthy D T, Deletic A. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.

[19] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. Geoscientific Model Development, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.

[20] Cui D, Zeng W, Ma B, Zhuo Y, Xie Y. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.

[21] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, Abbasi M. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.

[22] Emamjomehzadeh O, Kerachian R, Emami-Skardi M J, Momeni M. Combining urban metabolism and reinforcement learning concepts for sustainable water resources management: A nexus approach[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 329: 117046. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117046.

[23] Fan J L, Kong L S, Wang H, Zhang X. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. Ecological Modelling, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.

[24] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, Daniels P. The connection between water and energy in cities: a review[J]. Water Science and Technology, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.

[25] Kenway S J, Binks A, Lane J, Lant P A, Lam K L, Simms A. A systemic framework and analysis of urban water energy[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 73: 272-285. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.08.009.

[26] Nair S, George B, Malano H M, Arora M, Nawarathna B. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.

[27] Lee M, Keller A A, Chiang P C, Den W, Wang H, Hou C H, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts in relation to global water risks[J]. Applied Energy, 2017, 205: 589-601. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.002.

[28] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.

[29] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.

[30] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[31] Henderson P, Hu J, Romoff J, Brunskill E, Jurafsky D, Pineau J. Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(248): 1-43.

[32] Lannelongue L, Grealey J, Inouye M. Green Algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation[J]. Advanced Science, 2021, 8(12): 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707.

[33] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, Etzioni O. Green AI[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.

[34] Patterson D, Gonzalez J, Hölzle U, Le Q, Liang C, Munguia L M, et al. The carbon footprint of machine learning training will plateau, then shrink[J]. Computer, 2022, 55(7): 18-28. DOI: 10.1109/MC.2022.3148714.

[35] Luccioni A S, Viguier S, Ligozat A L. Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(253): 1-15.

[36] Luccioni A S, Jernite Y, Strubell E. Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment?[C]//Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. New York: ACM, 2024: 85-99. DOI: 10.1145/3630106.3658542.

[37] Wang P, Zhang L Y, Tzachor A, Chen W Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence[J]. Nature Computational Science, 2024, 4: 818-823. DOI: 10.1038/s43588-024-00712-6.

[38] Li P, Yang J, Islam M A, Ren S. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.

[39] Herrera M, Xie X, Menapace A, Zanfei A, Brentan B M. Sustainable AI infrastructure: A scenario-based forecast of water footprint under uncertainty[J]. Journal of Cleaner Production, 2025, 526: 146528. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.146528.

[40] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.

[41] Wang A, Zhang C, Xu T, Savić D, Jiang J, Xiao P, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.ese.2026.100702.

[42] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.

[43] Zhang H, Shao S, Xu H, Zou H, Tian C. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.

[44] Daraghmeh H M, Wang C C. A review of current status of free cooling in datacenters[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 114: 1224-1239. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.093.

[45] Yuan X, Zhou X, Pan Y, Kosonen R, Cai H, Gao Y, Wang Y. Phase change cooling in data centers: A review[J]. Energy and Buildings, 2021, 236: 110764. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110764.

[46] Zhang Y, Zhao Y, Dai S, Nie B, Ma H, Li J, et al. Cooling technologies for data centres and telecommunication base stations—A comprehensive review[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 334: 130280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130280.

[47] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.

[48] Hsieh M K, Li H, Chien S H, Monnell J D, Chowdhury I, Dzombak D A, Vidic R D. Corrosion control when using secondary treated municipal wastewater as alternative makeup water for cooling tower systems[J]. Water Environment Research, 2010, 82(12): 2346-2356. DOI: 10.2175/106143010X12681059117094.

[49] Liu W, Chien S H, Dzombak D A, Vidic R D. Mineral scaling mitigation in cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater[J]. Water Research, 2012, 46(14): 4488-4498. DOI: 10.1016/j.watres.2012.05.041.

[50] Chien S H, Chowdhury I, Hsieh M K, Li H, Dzombak D A, Vidic R D. Control of biological growth in recirculating cooling systems using treated secondary effluent as makeup water with monochloramine[J]. Water Research, 2012, 46(19): 6508-6518. DOI: 10.1016/j.watres.2012.09.027.

[51] Choudhury M R, Hsieh M K, Vidic R D, Dzombak D A. Corrosion management in power plant cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water[J]. Corrosion Science, 2012, 61: 231-241. DOI: 10.1016/j.corsci.2012.04.042.

[52] Kornboonraksa T. Using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water by reverse osmosis membrane[J]. Desalination and Water Treatment, 2016, 57(16): 7422-7431. DOI: 10.1080/19443994.2015.1024937.

[53] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 柳文华, 郑红星. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

[54] Qin G, Li H, Wang X, Ding J. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.

[55] Feng L H, Zhang X C, Luo G Y. Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2008, 79(3): 269-278. DOI: 10.1016/j.matcom.2007.11.018.

[56] Wang X J, Zhang J Y, Liu J F, Wang G Q, He R M, Elmahdi A, Elsawah S. Water resources planning and management based on system dynamics: A case study of Yulin city[J]. Environment, Development and Sustainability, 2011, 13(2): 331-351. DOI: 10.1007/s10668-010-9264-6.

[57] Wang G, Xiao C, Qi Z, Meng F, Liang X. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.

[58] Wang X, Liu L, Zhang S, Gao C. Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou City, China[J]. Ecological Indicators, 2022, 135: 108528. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108528.

[59] Jia Z, Cai Y, Chen Y, Zeng W. Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 134: 282-293. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.03.030.

[60] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

[61] He C, Liu Z, Wu J, Pan X, Fang Z, Li J, Bryan B A. Future global urban water scarcity and potential solutions[J]. Nature Communications, 2021, 12: 4667. DOI: 10.1038/s41467-021-25026-3.

[62] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.

[63] Gupta H V, Kling H, Yilmaz K K, Martinez G F. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling[J]. Journal of Hydrology, 2009, 377(1-2): 80-91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.

[64] Morris M D. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments[J]. Technometrics, 1991, 33(2): 161-174. DOI: 10.1080/00401706.1991.10484804.

[65] Campolongo F, Cariboni J, Saltelli A. An effective screening design for sensitivity analysis of large models[J]. Environmental Modelling & Software, 2007, 22(10): 1509-1518. DOI: 10.1016/j.envsoft.2006.10.004.

[66] Sobol I M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2001, 55(1-3): 271-280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[67] Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470725184.

[68] Razavi S, Gupta H V. What do we mean by sensitivity analysis? The need for comprehensive characterization of “global” sensitivity in Earth and environmental systems models[J]. Water Resources Research, 2015, 51(5): 3070-3092. DOI: 10.1002/2014WR016527.

[69] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, Cui L, Henley B, Berghout B, Turner E. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.

[70] Lempert R J, Groves D G. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American West[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(6): 960-974. DOI: 10.1016/j.techfore.2010.04.007.

[71] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, ter Maat J. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.

[72] Kwakkel J H, Haasnoot M, Walker W E. Developing dynamic adaptive policy pathways: A computer-assisted approach for developing adaptive strategies for a deeply uncertain world[J]. Climatic Change, 2015, 132(3): 373-386. DOI: 10.1007/s10584-014-1210-4.

[73] Sadr S M K, Casal-Campos A, Fu G, Farmani R, Ward S, Butler D. Strategic planning of the integrated urban wastewater system using adaptation pathways[J]. Water Research, 2020, 182: 116013. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116013.

[74] Li R, Zhang D, Dong X, Gong D, Mo L. How can urban wastewater and reclaimed water systems tackle an uncertain future without regret?—Solutions based on adaptive pathway planning[J]. Journal of Environmental Management, 2026, 410: 130062. DOI: 10.1016/j.jenvman.2026.130062.

[75] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[76] Eyring V, Bony S, Meehl G A, Senior C A, Stevens B, Stouffer R J, Taylor K E. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J]. Geoscientific Model Development, 2016, 9: 1937-1958. DOI: 10.5194/gmd-9-1937-2016.

[77] Zscheischler J, Westra S, van den Hurk B J J M, Seneviratne S I, Ward P J, Pitman A, et al. Future climate risk from compound events[J]. Nature Climate Change, 2018, 8: 469-477. DOI: 10.1038/s41558-018-0156-3.

[78] Han Y, Li P, Wierman A, Ren S. Small Bottle, Big Pipe: Quantifying and Addressing the Impact of Data Centers on Public Water Systems[EB/OL]. arXiv:2603.02705, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.02705. （预印本）

[79] Akinade B A, Amanambu A C, Frame J M, Ren S. AI Data Centers and the Water Use Feedback Loop[EB/OL]. arXiv:2606.21760, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21760. （预印本）

[80] IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.

[81] Song E, Nelson B L, Staum J. Shapley Effects for Global Sensitivity Analysis: Theory and Computation[J]. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 2016, 4(1): 1060-1083. DOI: 10.1137/15M1048070.

[82] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 数据中心 资源利用 第6部分：水资源使用效率: GB/T 32910.6-2025[S]. 2025.

[83] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外给水设计标准: GB 50013-2018[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

[84] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外排水设计标准: GB 50014-2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.