哈尔滨工业大学

硕士学位开题报告

题目：AI算力基础设施驱动下城市人工水系统代谢响应与条件化承载边界的系统模拟研究

（学位论文）

学院（部）：____________________

学科/专业学位类别：____________________

导师：____________________

研究生：____________________

学号：____________________

开题报告日期：____________________

目录

打开文档后按 Ctrl+A、F9 更新域即可生成目录

# 1 课题来源及研究目的和意义

## 1.1 课题来源

本课题由 AI 算力基础设施扩张与城市供排水、再生水系统协同规划的现实需求提出。数据中心绿色低碳发展政策已将资源效率与基础设施布局作为重要方向[1]。本研究依据前期城市代谢建模积累，选择 AI 负荷引入后的水流结构、峰值服务和承载边界作为学位论文研究对象。

## 1.2 课题研究目的和意义

1.2.1 研究背景

人工智能正由模型规模竞争转向算力基础设施竞争，全球数据中心用电规模与增速已被系统核算[4,5]，AI 的能源足迹由此进入政策与产业视野[2,3,6]。服务器功率密度与机房热流密度提升，使冷却系统成为决定数据中心能耗与水资源需求的关键环节。

传统城市规划通常将数据中心视为一般数字基础设施或普通工业用户，较少关注其与城市资源系统的深层耦合。但 AI 数据中心具有高连续负荷、高设备集中度与高散热供能可靠性要求，其水资源需求不仅取决于年度用水总量，还受湿球温度、冷却技术、负载率、再生水水质与局部供水设施能力共同影响，正成为连接数字经济与城市物质系统的新型节点。

现有研究主要集中于设施尺度水足迹，包括冷却直接取水耗水与电力供应的间接水足迹[7,8]。但设施足迹难以解释 AI 扩张对城市供水、污水处理、再生水利用与基础设施承载能力的系统影响：相同年度用水量的数据中心，因水源类型、负荷时序、冷却方式与城市设施条件不同，可能产生完全不同的资源压力，因此有必要将其作为城市水循环网络中的新型节点加以研究。

城市人工水系统是包含水源输入、供水利用、污水产生、处理回收与再生利用的循环网络。AI 节点引入不仅增加冷却蒸发消耗与补水需求，也可能通过污水回流增加再生水潜在来源，改变系统内部资源流动结构。因此亟需建立连接 AI 负荷过程、冷却水需求与城市供排水网络的系统模拟框架。

1.2.2 研究目的

本研究旨在建立 AI 算力基础设施驱动下城市人工水系统代谢响应与条件化承载边界分析框架，构建由 AI IT 容量、热排散过程、冷却补水需求到城市给水、污水和再生水系统的全过程耦合模型，实现数字基础设施与城市水系统之间物质流动关系的定量描述。

具体而言，本研究拟实现以下目标：

（1）揭示 AI 算力扩张对城市人工水系统代谢结构的影响机制，分析取水、消耗、回流与再生利用路径随负荷增长的变化，识别系统由规模增长转向结构重构的条件。

（2）建立面向城市尺度的条件化承载边界分析方法，将水源条件、基础设施能力、冷却技术、气候压力与服务可靠性纳入统一框架，突破仅以年度水资源总量评价承载能力的传统方式。

（3）识别城市水系统关键约束与瓶颈迁移机制，分析水源、给水、污水处理、再生水利用、水质控制与输配能力如何共同决定 AI 承载边界，为算力布局与水务设施协同规划提供依据。

1.2.3 研究意义

（1）理论意义

本研究将计算需求驱动的物理资源流纳入城市代谢分析体系，使数字基础设施由外部影响因素转变为与城市水循环过程相互耦合的节点，推动两类研究的交叉融合。

同时完善综合城市水系统模拟方法，在供水、用水、污水与再生水统一框架下显式区分 Withdrawal、Consumption 与 Return Flow，并将水量、水质、储存能力与峰值服务约束纳入同一分析边界。

此外，将城市承载力研究对象由人口或经济规模拓展至可量化的 AI IT 容量，探索资源供给、基础设施能力与风险容忍水平共同作用下的条件化承载边界，为数字时代的城市资源约束理论提供新视角。

（2）实践意义

在城市规划与管理层面，可为算力基础设施布局、取水许可管理与水务设施规划提供科学依据，避免 AI 项目建设中出现局部水资源超载或设施能力配置不足。

对数据中心建设与运营主体，可支持不同冷却技术、水源配置与节水方案的系统比较，避免单一指标优化导致能耗或环境负荷转移。

对城市水务管理部门，可评估 AI 算力增长对供水、污水处理、再生水系统与局部输配能力的新增压力，识别不同规模与时间尺度下有效的扩容策略，为投资、调度与风险应对提供支持。

# 2 国内外研究现状及分析

## 2.1 国外研究现状

### 2.1.1 城市代谢与综合城市水系统

Wolman以城市资源输入与废弃物输出阐述城市代谢概念[16]。Kennedy等从代谢变化及规划应用拓展了这一视角[17,18]，跨学科研究进一步强调物质流与城市过程之间的联系[19]。对于水系统而言，代谢视角的价值在于把供水、用水、污水、再生利用和环境排放放到同一张网络中，从而识别水量之外的路径结构。

WaterMet2 将供水、需求、污水和环境绩效置于统一分析框架[20,21]；综合城市水循环综述讨论了跨子系统模型的连接方式与适用边界[22,23]；WSIMOD 以节点和弧线连接水量与污染物通量，强调可组合建模和守恒检查[24]。相关系统动力学与强化学习研究尝试将动态反馈与水资源管理决策连接[25,26,89]，多目标建模综述梳理了优化与情景分析的工具边界[88]。这些成果为 AI 节点接入城市水循环提供了工具基础，本课题进一步关注该节点的连续负荷、气候敏感性及峰值服务约束。

城市代谢研究的另一个不足是，部分研究以年度物质流清单为主，对峰值压力和设施瓶颈刻画不充分；对 AI 而言，年度总量可能掩盖极端高温周的冷却补水、短时接入能力和污水处理超负荷。因此本研究以日尺度为主时间步，并以极端周小时序列检验时间聚合是否改变承载判断；城市需水建模文献为设置传统用户基线提供了依据[27]。

### 2.1.2 城市水，能，碳关系

城市水系统的取水、加压、给水处理、污水处理、深度再生与输配均伴随能源消耗[28,29]，相关研究强调边界与指标口径的一致性[30,31]；水源选择的能源与排放效应说明，降低某一环节用水并不必然降低系统总环境负荷[32]。

其启示是：再生水处理深度与输送距离须与淡水替代量共同评价，本地物理水流与异地电力水足迹应分别呈现；数据中心水、能、碳综合足迹研究同样强调在完整环境边界下比较技术选择[33,87]。

### 2.1.3 AI与数据中心资源环境足迹

AI 环境研究由训练阶段的能源与政策讨论[34,91]，发展到能耗与碳足迹的系统报告、计算碳足迹工具及 Green AI 理念[35-37]。

Mytton和工作负荷水耗综述揭示了数据中心水使用的边界及其决定因素[7,8]；AI服务器情景分析、模型水足迹研究及不确定性预测表明，负荷、冷却、气候与电力结构需要联合考虑[9,42,43]。现有成果多以设施或区域足迹为终点，本研究拟继续追踪补水来源、排污去向、再生水竞争与城市设施余量。

近期预印本已讨论数据中心对公共供水容量的压力，以及 AI 用水与供水条件之间的反馈[44,45]；数据中心—污水厂协同研究则分析数—水共生的环境潜力[46]。这些进展把问题推进到城市接口，也使水量、水质、时间尺度与约束迁移需要统一处理。

### 2.1.4 冷却与再生水工程

数据中心冷却综述分别讨论热排散、余热回收和自然冷却条件[47-49]，相变冷却与综合技术综述梳理了设备架构和适用工况[50,51]，液冷研究指出其系统集成方面的挑战[52]。本研究区分服务器侧热捕集（空气、direct-to-chip 与浸没式液冷）与设施侧末端排热（干式、湿式与干湿混合），现场耗水由两层架构及运行条件共同决定。

再生水用于循环冷却时，腐蚀控制[53,54]、结垢抑制[55]和生物生长控制[56]影响可采用的浓缩倍数及运行条件，反渗透深度处理研究为水质改善提供了工程参照[57]。这些工程关系将用于建立水质，排污，补水接口，并分析污水源量、既有用户和再生水输配能力对实际供给的共同约束。

### 2.1.5 可靠性与不确定性决策方法

可靠性，恢复性，脆弱性框架将水系统绩效分为服务满足频率、恢复速度和失效后果[58]。面向干旱与气候不确定性的稳健供水优化和政策评估，强调在多个未来条件下比较方案表现[59,60]；动态适应路径方法通过状态变化安排决策时序[61,62]，并已应用于综合城市污水系统规划[63]。这些研究为结果的情景解释提供参照。

## 2.2 国内研究现状

国内水资源承载力研究从概念和方法辨析出发[65]，发展出设计承载容量、系统动力学模拟与综合评价等路线[66]；义乌、榆林案例以动态模型分析资源供需和城市发展[67,68]，长春、广州研究将动态模拟与综合评价结合[69,70]，水环境承载力分区和承载上限检验进一步把污染负荷、区域差异与边界问题纳入分析[71,72]。这些研究提供了状态变量与情景设计经验，本课题将承载对象具体化为 AI IT 容量，并连接设施余量与时变服务约束。

国内相关城市水代谢研究利用生态网络分析联合描述物理水和虚拟水代谢过程[73]，城市代谢视角的水—能综述梳理了资源流之间的耦合[74]；面向未来城市缺水的全球研究提示城市间资源禀赋和需求增长的差异[75]，再生水与污水系统适应路径研究关注不确定未来下的设施决策[76]。本课题以参数范围校核和外部城市公开资料的方向性锚定检验 AI 负荷引起的结构响应。

针对中国数据中心的设施级研究已经开展能源驱动水足迹与水资源稀缺性分析[10]；绿色低碳发展政策提出资源效率和布局要求[1]，水资源使用效率标准提供数据中心评价口径[77]。供排水设计标准则为设施能力、服务条件和工程参数提供参照[78,79]。现有研究与标准分别覆盖设施效率和水务工程，本研究拟建立二者之间的过程接口，使AI规模、冷却技术与城市服务能力能够在同一边界下分析。

## 2.3 国内外文献综述简析

现有研究留下的主要问题是知识链条尚未闭合：设施足迹研究能把计算量转换为水耗，城市水系统研究能描述供水、污水与再生水循环，但两者之间缺少以 AI IT 容量为驱动、以城市人工水系统为边界、可在日尺度验证的过程接口；也缺少对“相同年度水量为何产生不同系统压力”的时间尺度解释，以及水源、给水、污水与再生水瓶颈转换的机制识别。

本研究据此凝练三条科学矛盾：第一，设施补水的规模增长与城市水流结构变化并非同一件事；第二，相同年用水量可能对应不同的峰值压力和服务可靠性；第三，增加再生水或扩充设施改变的不是单纯容量大小，也会改变决定容量的主导环节。三条矛盾分别对应“发生了什么，为什么边界不同，边界由什么控制”的递进认识。

为使“代谢结构重构”具有可检验含义，本文把 AI 边际响应分为三个层次：规模响应（路径比例近似稳定、总量随容量同步变化）、结构响应（水源结构与 Withdrawal，Consumption，Return Flow 比例或污水—再生水内部循环持续偏移）、约束状态转换（主导约束在水源、给水、污水/再生水、水量与水质之间迁移）。只有观察到结构指标的系统性变化并排除单一容量截断造成的机械折点，才解释为结构重构。

从证据结构看，设施研究长于冷却与负荷关系，城市综合模型长于供排水路径与内部循环，承载力研究长于资源状态与发展规模的连接；但现有设施模型常把水源质量与城市管网能力外置为给定条件，城市水模型常把高密度计算负荷简化为一般工业用户，承载力模型又较少刻画小时级连续负荷与冷却技术的热—水转换。研究切入点是把三类知识组织为可检验的因果链：先以守恒关系确认 AI 新增用水如何分配为消耗与回流，再在年总量可比条件下改变负荷时序与气候响应，最后逐项解除约束观察边界与瓶颈变化，使模型承担统一实验平台的作用。

本研究把“AI IT 容量”定义为外生规模变量，把水源、给水、污水、再生水、储存、输配和服务优先级定义为参数化系统状态，把冷却架构和气候条件定义为过程参数，把 CAWCC 及其主导瓶颈定义为系统输出，从而可在可解释参数域内连续改变单一因素、保持其余不变，识别结构重构与瓶颈迁移的必要条件。

# 3 主要内容及方案

## 3.1 科学问题与研究假设

围绕研究空白，论文将“AI负荷如何改变城市人工水系统”作为总问题，并分解为三个相互递进的科学问题：

科学问题一（代谢响应）：AI 算力基础设施通过怎样的取水，消耗，回流，再生利用链条影响城市人工水系统？当 AI 规模接近城市关键设施的剩余容量时，系统响应何时由水量增加转变为水源结构、循环路径和设施负荷的重构？

科学问题二（时间尺度边界）：AI 负荷连续性、冷却对高温的敏感性以及与传统需水峰值的耦合，如何造成年均、日尺度与极端小时尺度承载边界的差异？年均评价在何种城市状态下会高估可承载 AI 规模？

科学问题三（瓶颈转换）：随 AI 容量、设施裕度与再生水配置变化，水源、给水、污水、再生水、局部接入与水质约束如何成为主导或共同主导瓶颈？不同干预措施的有效区间与边际收益转折由什么决定？

H1（代谢结构响应假设）：在系统状态、技术架构与供水分配规则不变时，低 AI IT 容量区间内 AI 扩张主要表现为取水、耗水、回流与设施负荷的规模增加；当容量逼近关键约束，淡水供给、再生水供给、回流及内部循环比例可能出现持续变化。将在不同供水分配规则下比较该变化是否依然存在，以区分系统约束引起的结构响应与人为配置结果。

H2（时间尺度边界假设）：在年总 AI 负荷与年总用水量近似一致的条件下，时间聚合将掩盖 AI 连续负荷、气候敏感冷却需求与传统需水峰值的叠加，故预期年均 CAWCC 不低于日尺度、日尺度不低于极端周小时尺度结果。该差异受峰值重合程度、湿球温度、水源干旱折减与关键设施剩余裕度控制；当储存、干式排热或设施裕度足以削弱峰值约束时，差异相应缩小。

H3（瓶颈迁移与干预收益假设）：随 AI 容量提高，最先失效的约束可在水源、给水处理、局部接入、污水处理、再生水源量与输配、水质约束之间转换。针对当前主导瓶颈扩容或技术干预可提高 CAWCC，但随其他约束接近阈值，单位干预增量将下降并可能出现新的主导瓶颈，故各类干预均存在条件化的有效区间与边际收益转折。

## 3.2 研究内容与总体框架

四项研究内容并非四个并列的工程模块：第一项模型建立是统一实验平台，后三项分别承担现象识别、边界解释和干预分析，论文的科学贡献集中在代谢响应、时间尺度边界与瓶颈转换三类认识。

表3-1 研究内容、核心任务与预期产出

| 研究内容 | 核心任务 | 拟回答的问题 | 预期形成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、耦合模型 | 建立AI节点、城市水循环、水量水质守恒和参数证据库 | AI如何进入城市水流网络 | 可验证AI-UWM模型 |
| 二、代谢响应 | 容量梯度、冷却/水源对照、AI与普通工业对照 | 何时由规模效应转为结构重构 | 代谢响应规律 |
| 三、承载边界 | 年均，日，小时、复合气候、CAWCC求解 | 平均与峰值边界为何不同 | 条件化边界和提前机制 |
| 四、瓶颈与干预 | 约束转换、再生水边际收益、负担转移 | 什么措施在什么条件下有效 | 瓶颈图谱和规划建议 |

研究一：AI—城市水系统耦合机制。明确 AI 设施在城市水网络中的节点位置、边界与水量水质路径，建立最小闭环并完成验证，解决“AI 负荷如何转化为 Withdrawal、Consumption 和 Return Flow”的基础问题，为后续边界分析提供统一分母。

研究二：AI 扩张下的城市水代谢响应。沿 AI 容量梯度改变负荷率、冷却架构与水源配置，比较 AI 情景与 Baseline，并设置等效普通工业冷却对照，识别在何种容量比、设施裕度与水源组合下淡水依赖、内部循环和设施负荷出现结构性转折。

研究三：时间尺度依赖的 CAWCC。对同一城市状态分别计算年均、日尺度和极端周小时边界，逐步加入高温、干旱与传统需求峰值，以峰值重合指数、湿球温度、水源折减和设施剩余裕度解释边界提前，回答年均评价何时系统性高估 AI 承载能力。

研究四：瓶颈转换与干预边界。记录各约束首次达到失效条件的 AI 容量，绘制城市状态—技术—瓶颈转换图；再分别增加再生水处理/输配、给水和污水能力，比较单位干预带来的 CAWCC 提升，识别边际转折。

## 3.3 总体技术路线

总体技术路线按“模型建立—纵向实验—横向实验—干预实验”四个层次组织，依次完成证据审计与参数字典建立、系统边界与状态变量定义、AI 热—水过程与城市水系统水量闭合、参数空间与典型状态生成、纵向与横向实验、多时间尺度 CAWCC 求解、瓶颈识别与结构化干预、敏感性与稳健性检验。全过程保留输入参数、模型版本、随机种子、约束状态和输出指标，形成可追溯证据链。

## 3.4 城市水系统边界与守恒关系

设第 t 日进入城市人工水系统的外部水量为 I_t、排向环境的水量为 E_t、不可恢复消耗为 C_t、显式储量变化为 ΔS_t，则顶层守恒关系为 I_t = E_t + C_t + ΔS_t。原水经给水处理和配水后进入传统用户与 AI 节点；用户用水按消耗和回流分解，AI 排污按厂内回用、处理损失、污水回流和外排分流。给水、污水和再生水各自设置处理能力、输配能力、储量和既有需求，漏损、溢流和未满足需求进入独立账户。

## 3.5 AI设施过程模型

AI IT 容量是主要规模变量，实际负荷由容量与负载率共同决定，设施总能耗由 IT 能耗与 PUE 得到，纳入边界的电能大部分转化为需排散热量。服务器侧热捕集分为空气、direct-to-chip 液冷和浸没式液冷；设施侧末端排热分为干式、湿式和混合方式。湿侧热负荷经显热与潜热分解得到蒸发量，循环水按浓缩倍数和水质约束计算排污量，补水量由蒸发、漂水和排污共同决定。

冷却排污并不自动等于城市污水回流。模型先判断厂内回收比例和处理损失，再将剩余部分连接到城市污水系统；若排污水的 TDS、温度或药剂负荷超过污水厂或再生水进水要求，则增加独立水质约束，以区分可回用排污、处理损失和城市污水回流。

## 3.6 水源、再生水与分配机制

AI 目标再生水份额只是配置意图，实际可供量受污水源量、深度处理能力、再生水储量、输配能力和既有用户需求共同决定。满足居民基本服务和关键公共服务后，剩余可供水量按情景规则分配给其他用户与 AI。模型分别记录目标份额、实际供应、淡水补足量和未满足需求，防止用"目标比例"替代真实供水。

给水处理、排水服务和接入能力参数结合当地设施资料并参照供排水设计标准确定工程口径[78,79]；工业冷却系统的再生水回用技术与适用条件参见相关综述[90]；数据中心 WUE 按水资源使用效率标准统一统计边界[77]。

3.6.1 实际可供水量计算

AI 可获得的再生水与淡水均由整条供给链中剩余能力最小的环节决定。定义时刻 t 各环节剩余能力：

W_source^rem(t) = W_source^total(t) − W_source^existing(t)

K_treat^rem(t) = K_treat^total(t) − L_treat^existing(t)

K_transfer^rem(t) = K_transfer^total(t) − L_transfer^existing(t)

W_r^avail(t) = max( 0, min( W_source^rem(t), K_treat^rem(t), K_transfer^rem(t), K_storage^avail(t) ) )

式中：W_source^rem(t) 为扣除既有用户占用后可进入再生水系统的有效污水源量；K_treat^rem(t)、K_transfer^rem(t) 为再生水处理与输配的剩余能力；K_storage^avail(t) 为可调用储量。淡水可供量在满足居民基本生活 W_basic(t) 与关键公共服务等不可削减需求 W_priority(t) 后计算：

W_f^avail(t) = W_f^total(t) − W_basic(t) − W_priority(t)

因此，AI 实际使用的淡水与再生水不是预先固定的结果，而是在资源与设施约束下按明确分配规则计算得到的模型输出。

3.6.2 AI 水源分配规则

供水分配规则决定淡水和再生水在 AI 与既有用户之间的使用次序，直接决定淡水依赖率等结构指标是模型输出还是情景设定。核心机制分析在有政策证据支持的基准规则下进行；若无明确证据，则以 P2 目标比例情景作为核心分析情景，P1、P3 作为两端规则检验结论对供水政策的稳健性。

P1 再生水优先情景：在再生水可用量内优先供给 AI，不足部分由淡水补足：

W_r^AI(t) = min( D_AI(t), W_r^avail(t) )

D_remain(t) = D_AI(t) − W_r^AI(t)

W_f^AI(t) = min( D_remain(t), W_f^avail(t) )

U_AI(t) = D_AI(t) − W_r^AI(t) − W_f^AI(t)

其中 D_AI(t) 为 AI 总补水需求，D_remain(t) 为再生水供水后的剩余需求，U_AI(t) 为未满足需求；仅当 U_AI(t) = 0 时 AI 补水需求被完全满足。

P2 目标比例情景与 P3 淡水优先情景为上述次序的两类调整：P2 先按规划目标比例取用再生水（W_r^target(t) = r_target × D_AI(t)），不足部分由淡水补足；P3 先在淡水剩余能力内满足 AI 需求，不足部分再调用再生水。两情景的未满足需求均按"总需求减已供水"计算，公式与 P1 同构，不再展开。

三种情景下，若淡水与再生水可用量之和仍不能满足 AI 补水需求，则 U_AI(t) > 0，该状态作为 CAWCC 约束集合中的“AI 供水满足约束”之一。纵向容量梯度实验在每一分配情景内独立进行；横向比较与干预实验在核心情景下进行，并报告 P1、P3 下结论的稳健性。

## 3.7 代谢指标与对照设计

研究同时报告绝对量与归一化量。绝对量包括 AI 边际取水、消耗、回流、污水负荷和再生水供给；归一化指标包括 AI 取水/城市基准供水、AI 峰值需求/接入能力、淡水依赖率、内部循环率、消耗率和回流率。对互斥且共同分母的路径计算结构距离，用于区分规模放大与结构重构。设置等年用水量、等峰值热负荷和等接入能力的普通工业冷却节点对照，仅改变负荷连续性、峰值时序和气候响应。

### 3.7.1 实验矩阵与对照设计

实验体系分为纵向容量梯度实验、横向系统状态实验和控制对照实验三类，共同遵循"每一步只改变一个目标条件"的对照原则；技术干预实验作为反事实比较，其具体设计在 3.14 中展开。

3.7.1.1 纵向容量梯度实验

纵向容量梯度实验回答“同一城市系统随着 AI 扩张会发生什么”。选定城市系统状态后，固定外部水源条件、处理与输配能力、传统用户需求、服务优先级、气候状态、冷却技术和供水分配规则，仅使 AI IT 容量沿 C_0 = 0, C_1, …, C_n 逐级增加，逐级计算取水量、淡水依赖率、再生水利用率、各子系统负荷率、CAWCC 和主导瓶颈，以回答 AI 扩张是否只表现为规模增加、哪一容量区间开始结构变化、哪一约束首先失效。

3.7.1.2 横向城市系统状态实验

横向系统状态实验回答“相同 AI 规模为何在不同城市系统状态下产生不同的水系统压力和承载边界”。本研究不以真实城市排名为目标，而构造具有明确物理含义的参数化城市状态，并按两层组织：结构状态 S（S0—S3，表3-4）刻画水源、给水、污水、再生水与局部输配的相对余量；外部压力情景 G（G0—G3，表3-5）刻画高温、干旱与需求峰值，可叠加到任一结构状态上。沿 AI 容量增加方向的比较属于纵向比较，相同 AI 压力下跨结构状态的比较属于横向比较，两者始终分开报告。

S0 均衡基准型：各环节中等余量，作为横向比较的统一基准。S1 水源充足—给水处理受限型：水源余量高、给水处理余量低，检验有水而水厂能力不足时边界是否提前。S2 淡水受限—再生水较强型：淡水余量低、再生水源量与处理输配较好，检验再生水系统能否缓解淡水约束。S3 总量充足—局部输配受限型：水源与各处理环节余量高、局部接入或再生水输配余量低，检验局部管网是否成为实际主导瓶颈。

G0—G3 作为第二层情景叠加到任一结构状态上：G0 常规气候，G1 高温，G2 干旱，G3 高温、干旱叠加城市需求峰值。同一结构状态在不同压力情景下的 CAWCC 差异直接回答“气候压力使承载边界提前多少”，避免把高温干旱误设为与 S1—S3 并列的城市类型。

横向比较采用“同一参考城市规模”口径：S0—S3 保持相同的传统需求规模与城市总体量级，通过调整水源可供量与设施能力形成预设的相对余量，可在同一 AI 容量下比较淡水依赖、峰值压力、CAWCC 和主导瓶颈；若引入不同规模的城市状态，则改用无量纲 AI 压力 λ_AI = D_AI / W_city,baseline 比较，禁止直接比较同一 MW 值。

3.7.1.3 控制对照实验

为区分一般高密度工业用水效应与 AI 连续负荷效应，设置两类普通工业冷却对照：第一类保持年度总用水量与 AI 情景接近，比较负荷时序造成的峰值压力差异；第二类保持峰值热负荷或局部接入规模接近，比较负荷连续性与气候响应差异。各对照均保持城市水系统状态、水源政策和设施能力一致。

多时间尺度与复合压力实验在相同城市状态和近似相同年度总负荷条件下，分别采用年均、连续日尺度和代表性极端周小时尺度输入，比较各时间尺度下的 CAWCC、峰值设施负荷、失效时长和服务可靠性，计算时间聚合造成的边界提前量。

### 3.7.2 输出指标与统计分析

模型输出分为四类：规模指标（城市总取水、AI 边际取水、不可恢复耗水、回流量、污水处理量、再生水供给量）、结构指标（水源份额、淡水依赖率、再生水实际供应份额、消耗率、回流率、内部循环率）、承载指标（CAWCC、归一化剩余裕度、首次与最终失效容量、失效持续时间、边界提前量）和证据指标（敏感性排序、不确定性区间、方向稳定比例）。

为使水源结构指标可解释、可比较，正式定义 AI 淡水依赖率：

FDR = W_f^AI / ( W_f^AI + W_r^AI )

其中 W_f^AI 与 W_r^AI 分别为 AI 获得的淡水与再生水补水量，FDR 表征补水结构中的淡水依赖程度，不等同于淡水不可恢复消耗比例，后者另由蒸发、漂水等损失账户计算。FDR 变化须结合供水分配规则（3.6.2）与各类水源约束共同解释：其下降既可能来自再生水系统物理充裕，也可能只是再生水优先规则的必然结果，两类原因须通过 P1—P3 情景对照区分。

为区分“规模增加”与“结构重构”，将水源、消耗、回流和内部循环等路径组成结构指标向量，计算其相对低容量基准的结构距离，并对容量—结构指标曲线实施分段回归或变化点识别；只有当结构距离及至少一个关键路径比例出现持续变化，且该变化在替代压力剖面或局部解除单一容量约束后仍保持时，才认定为结构重构。

时间尺度效应以 ΔC_time = CAWCC_annual − CAWCC_peak 表示，并同时报告其相对年均 CAWCC 的比例，以避免不同规模系统之间不能直接比较。若可行域存在非单调性，则报告完整可行区间、首次与最终失效容量，不以单一最大容量代替完整边界信息。

## 3.8 条件化承载边界求解

条件化 AI 水系统承载容量 CAWCC 定义为：在给定城市水系统状态、冷却技术、水源配置、气候压力、服务优先级和风险容忍条件下，同时满足全部核心资源、设施、水质和基本服务约束时可支持的最大 AI IT 容量。设 AI IT 容量为 C，第 j 项约束的状态函数为 g_j(C)，当 g_j(C) ≤ 0 时视为满足该项约束，则：

CAWCC = sup { C : g_j(C) ≤ 0, ∀j, R(C) ≥ R_min }

其中 R(C) 为基本服务可靠性，R_min 为预先给定的最低服务要求。不同约束的阈值不在模型中任意设定，而应来源于设计能力、工程标准、公开运行资料或明确的情景假设，并在参数证据表中记录其来源和适用条件。

求解时先以网格扫描记录各约束状态与剩余裕度并检验单调性，再在首个失效区间附近细化；若存在非单调可行域，则同时报告全部可行区间、首次与最终失效容量。

为使“谁先卡住”成为模型正式输出而非主观判断，对具有明确容量上限的约束 j 定义归一化剩余裕度：

M_j(C) = ( K_j − L_j(C) ) / K_j

其中 K_j 为该资源或设施的有效能力，L_j(C) 为容量 C 时的实际负荷；M_j > 0 表示尚有余量，M_j = 0 表示达到边界，M_j < 0 表示失效。分别求各约束首次达到边界的临界容量 C_j*，主导瓶颈即 argmin_j C_j* 所对应的约束；若多个约束的临界容量差异不超过数值容差 δ_C，则记为共同主导瓶颈。

表3-2 CAWCC 核心约束及失效判据

| 约束类别 | 主要状态量 | 可行条件 |
| --- | --- | --- |
| 外部水源 | 总取水需求、可供水量 | 总取水需求不超过情景可供水量 |
| 给水处理 | 日/小时处理负荷 | 不超过有效处理能力 |
| 局部接入 | AI 峰值供水流量 | 不超过局部接入能力 |
| 污水处理 | 入厂污水量及峰值 | 不超过有效接纳与处理能力 |
| 再生水源量 | 可回收污水量 | 实际再生水供给不超过可利用源量 |
| 再生水处理 | 深度处理负荷 | 不超过有效处理能力 |
| 再生水输配 | 峰值输送量 | 不超过有效输配能力 |
| 水质 | TDS、温度及必要水质指标 | 不超过对应接纳或回用阈值 |
| 基本服务 | 居民及关键公共服务满足率 | 不低于预设最低服务要求 |

## 3.9 时间尺度、可靠性与复合压力

研究结合 CMIP6 试验框架和 IPCC 物理科学评估选择气候情景[80,81]，依据复合事件研究保留高温、干旱与需求峰值的依赖关系[82]。年均分析获得长期规模关系，日尺度分析识别季节与需求峰值，小时校核检验极端周内的短时失稳。可靠性以基本服务满足的时间比例表示，恢复性关注失效后的恢复速度，脆弱性以缺水量和持续时间刻画，年均与峰值边界之差用于量化时间聚合造成的边界提前。

## 3.10 不确定性与敏感性分析

不确定性分析重点回答三个问题：哪些参数决定代谢结构转折和 CAWCC，参数之间的相关关系是否改变敏感性排序，以及主要结论在不同参数和压力剖面下是否稳定。负载率、PUE、浓缩倍数 CoC、污水回流率、再生水回收率、关键设施有效能力和必要水质阈值采用有工程依据的区间或条件分布表达；气候压力、水源政策和设施扩容时点采用离散情景集合表达。

敏感性分析采用两阶段方法。第一阶段对全部候选连续参数实施 Morris 筛选[83,84]，识别对 C*、CAWCC 和边界提前量影响最大的少数参数；第二阶段针对核心参数开展定量归因：参数近似独立时采用 Sobol 方差分解[85]，存在不可忽略相关关系时采用 Shapley effects[86]。二者根据最终参数结构择一使用，以保证敏感性分析服务于科学问题而非增加方法复杂度。

除参数敏感性外，对主要结论至少实施两类结构稳健性检验：一是改变高温、干旱和需求峰值的时间排列或压力剖面；二是替换关键冷却关系或约束优先规则。仅当核心结论在合理扰动下保持方向一致时，才作为论文主要结论。

## 3.11 数据方案与案例策略

表3-3 分层数据方案与证据用途

| 数据层级 | 数据内容 | 获取与使用方式 | 对结论的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数化系统输入 | 连续日尺度供水、污水、再生水、气象及设施能力 | 公开统计、年报、公开统计、标准和工程文献；用于构造参数域和情景剖面 | 约束参数域范围与峰值压力情景 |
| 参数范围校核 | 水资源禀赋、热环境、供排水能力、再生水利用和典型运行指标 | 公开资料和可比统计；用于检验参数范围与机制方向 | 检验参数范围、方向和瓶颈类型 |
| 工程与文献 | 冷却架构、PUE、CoC、蒸发排污、水质和处理能耗 | 标准、工程文献、公开Benchmark | 形成条件分布和结构对照 |
| 敏感数据 | 企业逐小时负载、用水、水质和局部接入 | 若可获得则用于校核；否则使用区间与替代剖面 | 不作为模型成立的单一前提 |

为增强参数化模拟与真实城市系统的联系，本研究选取公开水务统计较完整的城市作为外部锚定案例，重点核对年度与季节供水规模、供排水处理能力、污水回流比例、再生水利用比例和典型气象条件，数据来源于城市水资源公报与水务统计资料[11-15]。锚定案例不用于反演或宣称该城市的精确 AI 承载容量，而用于检验模型输入与典型情景的量级及方向。

在此基础上采用“真实城市参数锚定 + 参数化城市状态比较”的双轨策略：前者保证参数范围的现实合理性，后者在 S0—S3 与 G0—G3 情景（3.7.1.2、3.13）上支撑机制识别。跨城市或跨状态结论仅以无量纲裕度、结构指标和机制方向比较。

## 3.12 模型验证与证据等级

模型验证采用六个层次：代码与守恒验证（单元测试、水量守恒、储量变化、内部回用不重复计量）、工程过程基准验证（冷却补水、蒸发、排污及再生水处理与标准或公开 Benchmark 的合理范围比较）、极限行为检验（容量趋零、设施能力极大、水源极度受限、完全取消湿式排热的方向检查）、参数证据审计（来源、年份、适用工况、取值范围与证据等级）、外部锚定检验、结构稳健性检验（替换冷却关系、压力剖面和约束优先级，判断核心机制结论是否依赖单一模型设定）。

## 3.13 典型情景与参数域

## 横向实验的状态与情景矩阵由表3-4、表3-5给出，各余量采用高、中、低三级相对水平表示，不对应具体城市；其数值映射依据真实城市锚定资料、工程运行范围及文献统计确定，并在参数证据表中明确上下界，开题阶段仅以等级标签表达实验结构。

表3-4 城市系统结构状态（S 层情景）

| 结构状态 | 水源余量 | 给水余量 | 污水余量 | 再生水能力 | 局部输配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 均衡基准型 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| S1 水源充足—给水处理受限 | 高 | 低 | 中 | 中 | 中 |
| S2 淡水受限—再生水较强 | 低 | 中 | 高 | 高 | 高 |
| S3 总量充足—局部输配受限 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 |

表3-5 外部压力情景（G 层情景）

| 情景 | 温度 | 水源可供量 | 传统需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 常规 | 常规 | 正常 | 常规 |
| G1 高温 | 高 | 正常 | 偏高 |
| G2 干旱 | 常规/偏高 | 折减 | 常规 |
| G3 复合压力 | 高 | 折减 | 峰值 |

## 3.14 瓶颈识别与干预分析

干预比较回答"增加某一单位物理能力能够释放多少 AI 承载容量"，而不直接回答投资经济性最优问题。干预幅度一律采用绝对物理增量或标准化能力增量表示，以保证不同设施之间可比。实验遵循"先找瓶颈、再干预"的顺序。

第一步，运行基准情景，得到 CAWCC_0，并按 3.8 的判据确定当前主导瓶颈（例如再生水处理能力）。

第二步，仅对当前主导瓶颈实施绝对增量序列，每步重新计算 CAWCC，得到物理边际收益：

MR_i = ΔCAWCC / ΔK_i

其中 ΔK_i 为第 i 类设施的绝对能力增量。A 类为连续设施能力干预（给水处理、污水处理、再生水深度处理与输配扩容），可进一步以无量纲弹性 E_i = ( ΔCAWCC / CAWCC ) / ( ΔK_i / K_i ) 横向比较；B 类为技术情景干预（冷却方式替换、储水配置、负荷削峰等离散选项），直接报告 ΔCAWCC 与相对变化，不与 A 类放入同一边际收益排名。

第三步，观察边际收益变化：当对同一瓶颈继续扩容而 CAWCC 增量趋近于零时，检查各约束剩余裕度 M_j 是否出现新约束，由此得到瓶颈迁移路径与各类干预的有效区间，最终形成“城市系统状态—供水分配规则—AI 容量—主导瓶颈—有效干预”的条件对应关系。

为直接回答“扩给水还是扩再生水”，构造两张响应面：A 以给水与再生水处理能力增量为轴，B 以给水处理与再生水输配能力增量为轴，逐格计算 CAWCC。若仅给水方向有效则主要受给水约束，仅再生水方向有效则主要受淡水或再生水约束，两方向扩容而 CAWCC 不再增加则说明瓶颈已迁移至第三环节。

# 4 预期达到的目标

## 4.1 预期科学认识

明确AI负荷相对于城市基准水流达到何种相对规模后，系统响应由总量增加转为代谢结构重构。

识别年均、日尺度和极端时段容量边界差异的控制因素，说明峰值重合和设施裕度在不同城市中的作用。

建立水源，给水，污水，再生水，接入约束的瓶颈转换条件，区分稳健主导区与竞争约束区。

解释再生水扩容何时有效、何时受源量或水质等条件限制，并识别节水措施可能造成的能耗、碳排放或成本转移。

## 4.2 预期创新

创新一（研究对象与系统接口）：将 AI 算力基础设施由独立设施水足迹核算对象转化为城市人工水系统中的显式过程节点，建立“IT 容量—实际负载—热排散—冷却补水—消耗与排污—污水处理—再生水回用”与城市供排水系统之间的水量闭合接口，使 AI 扩张可在城市水循环整体边界内分析。

创新二（时间尺度机制）：在年度总负荷可比的条件下，将 AI 连续运行、气候敏感冷却和传统城市需水峰值纳入同一实验框架，比较年均、日尺度和极端周小时尺度的条件化承载边界，识别时间聚合导致承载能力高估的条件及其控制因素。

创新三（条件边界与瓶颈迁移）：将 AI 水系统承载能力表述为由水源、给水、局部接入、污水、再生水和必要水质条件共同决定的条件化可行边界，并通过约束临界容量和结构化干预实验识别主导瓶颈迁移及扩容的边际收益转折，为算力布局与水务协同规划提供机制化解释。

## 4.3 预期成果

形成经过代码验证、工程过程Benchmark、极限行为检验、结构稳健性检验和外部参数域校核的AI-UWM模型及版本化代码。

形成AI容量，代谢结构，分系统峰值压力响应面和适用参数域。

形成工程安全与风险条件下的CAWCC边界、边界提前量和瓶颈转换图谱。

发表围绕模型、时间尺度边界和瓶颈/干预机制的系列论文，提交数据字典、参数证据表和可重复运行脚本。

## 4.4 成果评价指标

模型成果以可重复运行和可审计为基本要求：完成水量、水质、储量和内部回用的守恒测试，形成参数证据表、情景配置文件和版本化运行脚本；科学成果至少形成三类可量化输出，即代谢结构重构阈值、年均与峰值 CAWCC 的边界提前量、以及水源—给水—污水—再生水—水质约束的瓶颈转换条件；应用成果形成不同系统状态下的响应面、适用参数域和干预边界。论文只把通过三道筛选的结果列为主要结论：模型通过守恒、边界与过程基准测试；结果在重复抽样和至少两种压力剖面下方向一致；机制解释能对应可识别的结构指标或约束状态转换。主要结论一律以条件化形式表述。

# 5 已完成的学术研究工作

前期已完成城市资源代谢模拟框架的主体结构，形成水源、给水、终端需求、污水处理和再生利用的日尺度计算模块，并建立了情景切换与不确定性分析接口。现有原型已能按节点记录外部输入、内部回用、最终排放和储量变化；下一步是在该骨架上接入 AI 冷却节点，把研究重点放在 AI 节点引入后的科学响应。

现有积累形成三项可直接用于论文工作的基础：一是已将城市水系统表示为节点—路径网络，并区分外部输入、内部回用与最终排放；二是已把服务器侧热捕集与设施侧末端热排散分开，可在同一框架比较空气、液冷、干式与湿式方案；三是已建立参数证据分级表，分别记录公开统计、工程文献、企业披露和情景假设。

# 6 进度安排

表6-1 研究阶段、主要工作与阶段产出

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.06，2027.06 | 数据审计、案例筛选、文献综述、最小闭环、单元测试 | 研究数据库、AI-UWM原型、方法论文初稿 |
| 第二阶段 | 2027.07，2028.03 | 参数化系统输入校核、替代压力剖面检验、参数范围校核和对照实验 | 代谢响应结果、论文1、可复现代码版本 |
| 第三阶段 | 2028.04，2028.12 | 年均，日，小时比较、高温干旱复合压力、CAWCC | 时间尺度边界结果、论文2 |
| 第四阶段 | 2029.01，2029.09 | 不确定性、瓶颈转换、再生水和设施干预 | 边界图谱、机制论文、参数证据库 |
| 第五阶段 | 2029.10，2030.06 | 固定容量水，能，碳比较、论文整合、预答辩与送审 | 硕士论文、代码和数据治理文档 |

# 7 为完成课题所需的条件

## 7.1 理论、数据、软件与计算条件

理论可行性：城市代谢、综合水系统、数据中心冷却和可靠性评价已有成熟理论接口，本研究的增量在于耦合和机制解释。

数据可行性：核心城市水务和气象数据可由公开统计与管理资料支撑；商业敏感数据采取工程 Benchmark、区间参数和条件剖面替代。

计算可行性：模型按模块开发，优先在边界附近计算；高维敏感性分析只对证据充分的变量实施。

论文可行性：模型建立、代谢响应、承载边界、瓶颈与干预四部分具有相对独立的研究问题，可形成连续论文产出。

模型采用 Python 或同类科学计算环境实现，使用版本控制记录配置、随机种子、运行日志和输出图表；参数扫描采用可并行批处理，结果保存为结构化表格。基准实验以普通工作站即可完成，极端情景与不确定性采样再启用并行计算。

## 7.2 研究组织与成果管理

研究将按模型、验证、机制实验和论文四类工作包安排阶段检查。参数证据更新、关键守恒测试和数据质量核查先于机制实验；每阶段以可重复运行的模型版本、结果图表和研究记录衔接下一阶段。

# 8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施

表8-1 关键难点、研究影响与解决路径

| 难点 | 可能后果 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI运行数据不足 | 难以校准逐小时负荷和水耗 | 采用公开工程参数、文献Benchmark和保留日总量的条件剖面；把不可辨识性单独报告 |
| 水量与水质耦合复杂 | 水量余量掩盖水质失效 | 追踪TDS、温度和药剂负荷，设置水质独立约束 |
| 反馈导致可行域非单调 | 只报告最大值会掩盖中间失效 | 先网格扫描，报告全部可行区间和首次/最终失效 |
| 城市间可比性不足 | 跨城市结论被过度外推 | 使用无量纲裕度和适用参数域，参数范围校核只承担方向核验 |

## 8.1 研究边界变化与复杂度控制

系统模拟容易在水量、水质、水—能—碳、成本和跨城市比较之间不断扩张。研究采用“核心闭合—边界实验—扩展分析”的顺序，任何扩展模块都必须明确新增输入、输出和验证方式，且不能改变核心 CAWCC 的定义。

## 8.2 证据等级与外推

参数来自标准、工程文献、公开统计和情景设定，证据强度不同。研究为每个参数记录来源、年份、适用工况、上下界和是否参与主要结论；结果分别标记为工程基准支持、参数域条件规律或机制方向性结论，不把抽象系统结果直接等同于任一真实城市容量。

## 8.3 结果稳定性与质量保证

对核心结论开展三类稳定性检验：改变参数分布和相关结构，改变高温—干旱—需求峰值的时间排列，替换冷却方程和约束优先级。结论方向在多数扰动下一致则进入主要结论，只在狭窄参数区间成立则以适用域和边界条件表述。质量保证贯穿模型、数据和写作三个层面：模型层面实行单元测试、守恒测试、回归测试和版本标签；数据层面实行来源登记、单位统一、异常值说明和证据等级；写作层面实行研究问题—假设—方法—结果—限制逐项对应。

# 9 参考文献

[1] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.

[2] International Energy Agency. Key Questions on Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2026.

[3] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.

[4] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, Newkirk A, Lei N, Siddik M A B, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

[5] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.

[6] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.

[7] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.

[8] Lei N, Lu J, Shehabi A, Masanet E R. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.

[9] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, Tavoni M, You F. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.

[10] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.

[11] 北京市水务局. 北京市水资源公报（2024年度）[R]. 2025. https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/szygb/

[12] 北京市水务局. 2024年北京市水务工作报告[R]. 2024. https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/ghjhzj/202405/t20240521_3690638.html

[13] 天津水文水资源. 2024年天津市水资源公报[R]. 2025. https://www.tjwater.net.cn/nd.jsp?fromColId=2&id=1063

[14] 贵州省水利厅. 2024年贵州省水资源公报[R]. 2026. https://gzswj.guizhou.gov.cn/swyw/szy/

[15] 北京市水务局. 本市去年用量达12.77亿立方米：再生水已成稳定的“第二水源”[EB/OL]. 2024. https://swj.beijing.gov.cn/swdt/swyw/202403/t20240325_3600506.html

[16] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

[17] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

[18] Kennedy C, Pincetl S, Bunje P. The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(8-9): 1965-1973. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.10.022.

[19] Castán Broto V, Allen A, Rapoport E. Interdisciplinary perspectives on urban metabolism[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(6): 851-861. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00556.x.

[20] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, Brattebø H, Sægrov S. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. Drinking Water Engineering and Science, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.

[21] Behzadian K, Kapelan Z. Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet²[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 99: 84-99. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.03.015.

[22] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. Water Science and Technology, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.

[23] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, McCarthy D T, Deletic A. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.

[24] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. Geoscientific Model Development, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.

[25] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, Abbasi M. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.

[26] Emamjomehzadeh O, Kerachian R, Emami-Skardi M J, Momeni M. Combining urban metabolism and reinforcement learning concepts for sustainable water resources management: A nexus approach[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 329: 117046. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117046.

[27] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.

[28] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, Daniels P. The connection between water and energy in cities: a review[J]. Water Science and Technology, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.

[29] Kenway S J, Binks A, Lane J, Lant P A, Lam K L, Simms A. A systemic framework and analysis of urban water energy[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 73: 272-285. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.08.009.

[30] Nair S, George B, Malano H M, Arora M, Nawarathna B. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.

[31] Lee M, Keller A A, Chiang P C, Den W, Wang H, Hou C H, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts in relation to global water risks[J]. Applied Energy, 2017, 205: 589-601. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.002.

[32] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.

[33] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.

[34] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[35] Henderson P, Hu J, Romoff J, Brunskill E, Jurafsky D, Pineau J. Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(248): 1-43.

[36] Lannelongue L, Grealey J, Inouye M. Green Algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation[J]. Advanced Science, 2021, 8(12): 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707.

[37] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, Etzioni O. Green AI[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.

[38] Patterson D, Gonzalez J, Hölzle U, Le Q, Liang C, Munguia L M, et al. The carbon footprint of machine learning training will plateau, then shrink[J]. Computer, 2022, 55(7): 18-28. DOI: 10.1109/MC.2022.3148714.

[39] Luccioni A S, Viguier S, Ligozat A L. Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(253): 1-15.

[40] Luccioni A S, Jernite Y, Strubell E. Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment?[C]//Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. New York: ACM, 2024: 85-99. DOI: 10.1145/3630106.3658542.

[41] Wang P, Zhang L Y, Tzachor A, Chen W Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence[J]. Nature Computational Science, 2024, 4: 818-823. DOI: 10.1038/s43588-024-00712-6.

[42] Li P, Yang J, Islam M A, Ren S. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.

[43] Herrera M, Xie X, Menapace A, Zanfei A, Brentan B M. Sustainable AI infrastructure: A scenario-based forecast of water footprint under uncertainty[J]. Journal of Cleaner Production, 2025, 526: 146528. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.146528.

[44] Han Y, Li P, Wierman A, Ren S. Small Bottle, Big Pipe: Quantifying and Addressing the Impact of Data Centers on Public Water Systems[EB/OL]. arXiv:2603.02705, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.02705. （预印本）

[45] Akinade B A, Amanambu A C, Frame J M, Ren S. AI Data Centers and the Water Use Feedback Loop[EB/OL]. arXiv:2606.21760, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21760. （预印本）

[46] Wang A, Zhang C, Xu T, Savić D, Jiang J, Xiao P, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.ese.2026.100702.

[47] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.

[48] Zhang H, Shao S, Xu H, Zou H, Tian C. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.

[49] Daraghmeh H M, Wang C C. A review of current status of free cooling in datacenters[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 114: 1224-1239. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.093.

[50] Yuan X, Zhou X, Pan Y, Kosonen R, Cai H, Gao Y, Wang Y. Phase change cooling in data centers: A review[J]. Energy and Buildings, 2021, 236: 110764. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110764.

[51] Zhang Y, Zhao Y, Dai S, Nie B, Ma H, Li J, et al. Cooling technologies for data centres and telecommunication base stations—A comprehensive review[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 334: 130280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130280.

[52] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.

[53] Hsieh M K, Li H, Chien S H, Monnell J D, Chowdhury I, Dzombak D A, Vidic R D. Corrosion control when using secondary treated municipal wastewater as alternative makeup water for cooling tower systems[J]. Water Environment Research, 2010, 82(12): 2346-2356. DOI: 10.2175/106143010X12681059117094.

[54] Choudhury M R, Hsieh M K, Vidic R D, Dzombak D A. Corrosion management in power plant cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water[J]. Corrosion Science, 2012, 61: 231-241. DOI: 10.1016/j.corsci.2012.04.042.

[55] Liu W, Chien S H, Dzombak D A, Vidic R D. Mineral scaling mitigation in cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater[J]. Water Research, 2012, 46(14): 4488-4498. DOI: 10.1016/j.watres.2012.05.041.

[56] Chien S H, Chowdhury I, Hsieh M K, Li H, Dzombak D A, Vidic R D. Control of biological growth in recirculating cooling systems using treated secondary effluent as makeup water with monochloramine[J]. Water Research, 2012, 46(19): 6508-6518. DOI: 10.1016/j.watres.2012.09.027.

[57] Kornboonraksa T. Using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water by reverse osmosis membrane[J]. Desalination and Water Treatment, 2016, 57(16): 7422-7431. DOI: 10.1080/19443994.2015.1024937.

[58] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.

[59] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, Cui L, Henley B, Berghout B, Turner E. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.

[60] Lempert R J, Groves D G. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American West[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(6): 960-974. DOI: 10.1016/j.techfore.2010.04.007.

[61] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, ter Maat J. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.

[62] Kwakkel J H, Haasnoot M, Walker W E. Developing dynamic adaptive policy pathways: A computer-assisted approach for developing adaptive strategies for a deeply uncertain world[J]. Climatic Change, 2015, 132(3): 373-386. DOI: 10.1007/s10584-014-1210-4.

[63] Sadr S M K, Casal-Campos A, Fu G, Farmani R, Ward S, Butler D. Strategic planning of the integrated urban wastewater system using adaptation pathways[J]. Water Research, 2020, 182: 116013. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116013.

[64] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[65] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 柳文华, 郑红星. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

[66] Qin G, Li H, Wang X, Ding J. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.

[67] Feng L H, Zhang X C, Luo G Y. Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2008, 79(3): 269-278. DOI: 10.1016/j.matcom.2007.11.018.

[68] Wang X J, Zhang J Y, Liu J F, Wang G Q, He R M, Elmahdi A, Elsawah S. Water resources planning and management based on system dynamics: A case study of Yulin city[J]. Environment, Development and Sustainability, 2011, 13(2): 331-351. DOI: 10.1007/s10668-010-9264-6.

[69] Wang G, Xiao C, Qi Z, Meng F, Liang X. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.

[70] Wang X, Liu L, Zhang S, Gao C. Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou City, China[J]. Ecological Indicators, 2022, 135: 108528. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108528.

[71] Jia Z, Cai Y, Chen Y, Zeng W. Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 134: 282-293. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.03.030.

[72] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

[73] Cui D, Zeng W, Ma B, Zhuo Y, Xie Y. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.

[74] Fan J L, Kong L S, Wang H, Zhang X. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. Ecological Modelling, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.

[75] He C, Liu Z, Wu J, Pan X, Fang Z, Li J, Bryan B A. Future global urban water scarcity and potential solutions[J]. Nature Communications, 2021, 12: 4667. DOI: 10.1038/s41467-021-25026-3.

[76] Li R, Zhang D, Dong X, Gong D, Mo L. How can urban wastewater and reclaimed water systems tackle an uncertain future without regret?—Solutions based on adaptive pathway planning[J]. Journal of Environmental Management, 2026, 410: 130062. DOI: 10.1016/j.jenvman.2026.130062.

[77] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 数据中心 资源利用 第6部分：水资源使用效率: GB/T 32910.6-2025[S]. 2025.

[78] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外给水设计标准: GB 50013-2018[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

[79] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外排水设计标准: GB 50014-2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.

[80] Eyring V, Bony S, Meehl G A, Senior C A, Stevens B, Stouffer R J, Taylor K E. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J]. Geoscientific Model Development, 2016, 9: 1937-1958. DOI: 10.5194/gmd-9-1937-2016.

[81] IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.

[82] Zscheischler J, Westra S, van den Hurk B J J M, Seneviratne S I, Ward P J, Pitman A, et al. Future climate risk from compound events[J]. Nature Climate Change, 2018, 8: 469-477. DOI: 10.1038/s41558-018-0156-3.

[83] Morris M D. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments[J]. Technometrics, 1991, 33(2): 161-174. DOI: 10.1080/00401706.1991.10484804.

[84] Campolongo F, Cariboni J, Saltelli A. An effective screening design for sensitivity analysis of large models[J]. Environmental Modelling & Software, 2007, 22(10): 1509-1518. DOI: 10.1016/j.envsoft.2006.10.004.

[85] Sobol I M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2001, 55(1-3): 271-280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[86]  Song E, Nelson B L, Staum J. Shapley Effects for Global Sensitivity Analysis: Theory and Computation[J]. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 2016, 4(1): 1060-1083. DOI: 10.1137/15M1048070.

[87]  Siddik M A B, Shehabi A, Marston L. The environmental footprint of data centers in the United States[J]. Environmental Research Letters, 2021, 16(6): 064017. DOI: 10.1088/1748-9326/abfba1.

[88]  Fu G, Butler D, Khu S T. Multiple objective modelling of urban water systems: A review[J]. Water Research, 2019, 150: 1-14. DOI: 10.1016/j.watres.2018.11.046.

[89]  Behzadian K, Kapelan Z. Advantages of integrated and system dynamics approaches for urban water management[J]. Journal of Environmental Management, 2015, 150: 110-122. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.02.009.

[90]  Wang Z, Yang Y, Sun Y, et al. Water reuse and recycling in industrial systems: A review of technologies and applications[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 258: 120789. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120789.

[91]  Dhar P. The carbon impact of artificial intelligence[J]. Nature Machine Intelligence, 2020, 2: 423-425. DOI: 10.1038/s42256-020-0219-9.