# AI算力扩张下城市水代谢响应与条件化水资源承载边界研究

——面向2035年的水—能—碳协同与适应性规划

博士学位论文开题报告

# 摘要

生成式人工智能的快速发展正在推动数据中心由传统数字基础设施向高功率密度、高连续负荷和快速扩张的AI算力基础设施演变。大语言模型、多模态生成、复杂推理、代码生成、视频生成与自主智能体等应用持续增加计算需求，使AI发展的环境影响逐渐由传统电力问题扩展至水资源、碳排放、材料与城市基础设施承载能力等多个维度。国际能源署最新研究显示，全球数据中心用电需求仍将快速增长，AI聚焦型数据中心是未来新增需求的重要驱动因素[1–5]。与此同时，AI服务器功率密度持续提高，使散热与冷却过程成为连接数字计算活动和现实资源环境系统的关键环节。

已有研究已从计算工作负载、服务器、数据中心设施、区域和国家尺度系统研究数据中心及AI基础设施的能源、水足迹与碳排放，并揭示服务器效率、设备利用率、PUE、冷却技术、气候、电网结构和空间布局等因素均可显著改变最终环境影响[6–9,30–41]。然而，现有研究主要回答“AI基础设施需要消耗多少资源”，对于AI算力中心作为新增高密度、连续运行且具有气候敏感性的工业节点进入城市后，如何改变“外部取水—给水处理—终端用水—消耗—排水—污水处理—再生利用—环境排放”的完整城市人工水系统代谢过程，以及何时使水源、给水、污水处理或再生水系统由具有剩余能力转变为系统瓶颈，仍缺乏统一的动态分析框架。

本研究拟综合借鉴城市代谢、综合城市水系统模拟、物质流分析、数据中心能源与水资源核算、水—能—碳耦合评价、水资源承载能力以及深度不确定性决策等已有方法[11–29,53–77]，构建AI–Urban Water Metabolism（AI-UWM）动态模拟与决策框架。研究核心边界聚焦“城市人工管理水系统”，以日尺度水量守恒为基础，将AI算力中心设置为独立代谢节点，建立“AI IT安装容量—实际负载—IT能源需求—设施辅助能耗—热排散—湿/干冷却—取水—蒸发消耗—排污回流”的连续物理过程，并通过污水处理和再生水系统实现AI算力中心与城市内部水循环的闭环耦合。针对最新方法学批评，本研究不将未显式建模的降水径流过程纳入核心质量守恒；配水漏损、污水溢流、再生水供需缺口和设施超负荷均设置明确去向或状态变量，避免水量在模型中被“截断后消失”。

考虑到真实AI算力中心IT负载、逐日冷却补水、冷却工况及相关城市基础设施运行数据具有较强商业敏感性，本研究不依赖单一现实城市，而构建参数化城市原型与连续参数空间。通过公开统计、同行评议研究、国际机构报告、企业正式环境披露及工程参数确定城市水资源禀赋、气候热环境、供排水基础设施裕度、再生水能力和数据中心技术参数的合理范围。研究时间边界设定至2035年，以0—3 GW IT容量连续扫描为主要实验方式，并设置冷却技术、水源结构、高温—干旱复合压力、基础设施扩容等多维情景。

在此基础上，本研究将传统水资源承载能力“操作化”为条件化AI水资源承载边界（Conditional AI Water Carrying Capacity, CAWCC）：即在给定城市状态、冷却技术、水源配置、气候压力和基础设施条件下，在不违反外部水资源供给、给水设施潜在负荷、污水处理潜在负荷、再生水供给、峰值服务及基本供水可靠性等约束时能够支持的最大AI IT安装容量。研究重点并非证明“存在阈值”这一由容量约束结构天然产生的现象，而是检验：日尺度峰值是否相对于年均评价显著提前容量边界；不同城市和技术条件下主导瓶颈如何在水源、给水、污水、再生水与峰值能力之间转换；再生水的边际收益转折点由何种机制控制；以及不同不利因素之间能否相互补偿。

不确定性处理将严格区分三层：PUE、CoC、负载率等参数不确定性采用概率分布、Monte Carlo与Morris/Sobol分析[62–68]；机理冷却模型与经验WUE模型之间采用结构比较；AI增长、气候路径、政策和扩容时点等深度未来不确定性采用非概率的多情景与适应性路径方法[69–77]，避免把“未知概率的未来”强行转化为概率分布。主模型采用日尺度以服务战略容量分析，并针对代表性极端周增加小时尺度压力校核，以评估日尺度对峰值CAWCC可能产生的偏差。

水—能—碳协同作为核心水研究的应用扩展，而非与CAWCC并列的第二主线。本研究将分别求解“固定AI容量下技术配置的水—能—碳—成本优化”和“给定资源、可靠性与预算约束下最大化安全AI容量”两类问题，避免将规模效应误判为技术权衡。最终形成AI容量—城市水代谢响应面、概率化CAWCC图谱、主导约束转换规律，以及面向2035年的状态触发式适应性规划路径。

关键词： AI算力中心；城市水代谢；数据中心；再生水；条件化承载边界；峰值压力；水—能—碳；不确定性分析

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 AI发展正在由算法竞争转向基础设施竞争

人工智能产业正在发生由模型能力竞争向算法、芯片与基础设施能力共同竞争的转变。大语言模型、多模态模型和推理模型不断提高任务复杂度，AI应用由文本生成向复杂推理、软件开发、科学计算、视频生成和自主智能体等高计算强度场景扩展。其物理结果是，大规模GPU及其他专用加速器集群正在形成新的高功率密度计算基础设施。

IEA和LBNL的最新情景研究均指出，AI服务器增长正在改变此前数据中心计算服务增长主要依靠硬件和基础设施效率提升抵消能源增长的历史趋势[1–4]。de Vries也指出，大规模AI部署可能成为数据中心新增电力需求的重要来源[5]。因此，AI已经不能仅被理解为运行于“云端”的虚拟服务，其规模化发展具有明确的电力、散热、冷却、水资源、土地和公共基础设施需求。

### 1.1.2 水资源具有比全球平均足迹更强的局地约束意义

数据中心水资源影响至少包含两个空间边界不同的过程：一是所在地冷却和辅助设施直接发生的取水与耗水；二是电力生产发生在其他区域时形成的间接水足迹。Mytton较早系统区分了直接和间接水资源影响[6]。Lei等进一步发现，数据中心工作负载单位水消耗因服务器效率、利用率、基础设施效率、冷却系统、气候和电网结构而出现超过四个数量级的差异[7]，说明不存在能够跨技术与跨地区直接使用的固定“单位AI耗水常数”。

Xiao等针对美国AI服务器扩张开展能源—水—碳情景分析，揭示AI部署规模、空间布局、PUE/WUE和电网变化共同决定环境影响[8]；Jiang等针对中国数据中心的设施级研究发现，算力布局与水资源短缺之间存在明显空间错配[9]。这意味着，相同的500 MW或1 GW IT容量，在冷凉、水资源富裕、再生水设施充分的地区与在炎热、缺水和基础设施裕度较低的地区，环境含义可能完全不同。

中国数据中心政策也已经从单一能效评价向资源效率和绿色低碳综合治理演进。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出优化布局、提升资源利用效率和推进节能降碳改造[10]。在AI基础设施快速扩张背景下，城市水资源与算力设施协同规划将越来越具有现实必要性。

### 1.1.3 从“AI耗多少水”转向“AI如何改变城市人工水系统”

现有AI环境评价通常沿“AI需求—服务器/数据中心—能源—水足迹/碳足迹”展开。这一范式非常适合回答AI的资源环境规模，却不能完整描述新增负荷进入城市以后如何在供水、消耗、污水和再生水路径中传播。

城市人工水系统具有显著循环性。外部原水经水厂处理与配水后进入不同用户；一部分水通过蒸发等过程成为真正的消耗性用水，另一部分形成污水进入处理系统；经处理后的水可以直接排放，也可以进一步转化为再生水并重新进入工业、生态或AI冷却等用途。AI算力中心加入该系统后，其湿式冷却会增加蒸发消耗，同时冷却排污可能增加污水与再生水来源。由此，AI造成的不仅可能是“总量增加”，还可能表现为淡水依赖、消耗—回流关系、再生水循环和设施间负荷分配的结构重构。

因此，本研究把核心科学问题由“AI数据中心一年用多少水”推进为：“AI算力作为持续增长的城市高密度工业负荷时，如何重构城市人工水系统代谢；日均、峰值和复合压力下的容量边界分别在哪里；主导瓶颈如何随城市状态和技术路径发生转换？”

## 1.2 理论意义

城市代谢理论将城市理解为依赖外部水、能源和物质输入，并通过内部转换、储存、再利用和输出维持运行的开放系统[11–14]。在水领域，综合城市水模型已由单一供水或排水模拟向全水循环、质量守恒、能耗与环境影响评价演进[15–22]。本研究在此基础上引入AI这一“计算需求驱动物理资源流”的新型节点，有助于连接数字基础设施与城市物质流研究。

本研究所谓“城市水代谢”并非对普通水量平衡的概念包装，而至少包含四层含义：一是显式的外部输入—内部节点—最终输出网络；二是区分Withdrawal、Consumption与Return Flow而非只计算终端用水；三是污水—再生水—AI之间的内部循环反馈；四是以路径流量份额、循环指标和设施反馈共同识别系统结构变化。由此，研究重点既包括“增加多少水”，也包括“水如何重新流动”。

## 1.3 实际意义

对于城市规划和资源管理部门，本研究可提供不同资源禀赋下AI基础设施的条件化容量边界和主导瓶颈类型，而非一个脱离城市条件的全球平均WUE。对于数据中心规划者，可比较湿冷、干冷、液冷和不同再生水配置在淡水、能源和碳排放方面的综合效果。对于水务部门，可判断AI发展将如何改变给水、污水和再生水设施的潜在负荷，以及新增再生水能力是否真正扩大安全容量，还是仅把瓶颈转移至其他设施。

## 1.4 总体研究目标与研究边界

总体目标是：面向2035年AI算力持续扩张趋势，建立具有透明质量守恒、明确系统边界、可审计参数和显式不确定性的AI—城市水代谢动态模拟框架，揭示AI扩张对城市水代谢结构、峰值基础设施压力和条件化容量边界的作用规律，并在此基础上评价水—能—碳负担转移与适应性规划策略。

研究范围主动收敛为“城市水代谢响应—峰值基础设施压力—CAWCC”主线。能源和碳用于检验节水方案是否发生负担转移；适应性规划用于将容量边界转化为规划决策。芯片级热仿真、数据中心CFD、城市供水管网瞬态压力、严格随机复合事件模型和完整AI产业生命周期评价均不作为本研究主任务。

# 第2章 理论基础与国内外研究现状

## 2.1 城市代谢与综合城市水系统模拟

Wolman提出“城市代谢”后，研究逐步由城市资源输入—输出清单发展到系统性资源流和规划分析[11–14]。在水领域，Behzadian等提出的WaterMet²、Urich与Rauch总结的城市水循环协同建模思想、Bach等对综合城市水模型的系统评述，以及WSIMOD等新型可组合模型框架，共同说明城市水系统研究正在由单模块向跨节点、跨用途的综合模拟演进[15–19]。本研究不会将自身限定为对某一种既有模型的扩展，而是根据最终实现分别说明所借鉴的网络结构、质量守恒、调度、环境核算与决策模块。

城市水代谢研究也由静态物质流进一步发展为网络结构、动态系统和智能决策。Cui等把物理水与虚拟水纳入生态网络分析[20]；Nezami等将系统动力学用于动态城市水代谢管理[21]；Emamjomehzadeh等进一步探索城市代谢、资源管理与强化学习的结合[22]。这些工作表明，水代谢概念的核心不只是一个年度水量平衡，而是资源路径、循环结构与系统反馈。

## 2.2 城市水—能—碳关系

城市水系统本身需要能源用于取水、输送、给水处理、污水处理和再生水深度处理。Kenway等、Fan等、Nair等和Lee等均指出，水系统边界不同会显著改变能源与碳评价结果[23–27]。Stokes和Horvath的生命周期研究进一步说明，再生水、跨区调水和淡化等供水方案具有不同能源和空气排放代价[28]。House-Peters和Chang则强调城市需水同时受气候、社会行为与空间尺度影响[29]。

这些研究对本课题有两个直接启示。第一，AI现场节水不必然等于总体环境改善，尤其是干冷、高品质再生水和远距离输送可能增加能耗。第二，城市本地物理水流与异地电力水足迹必须分账户核算，否则会把“所在地水资源压力”和“供应链环境足迹”混淆。

## 2.3 AI与数据中心环境足迹研究

AI环境研究经历了由模型训练碳排放向完整基础设施资源评价的扩展。Strubell等量化深度学习NLP训练能源和政策问题[30]；Henderson等提出机器学习能源和碳足迹的系统报告需求[31]；Green Algorithms与Green AI研究进一步推动计算资源效率评价[32,33]。Patterson等、Luccioni等研究模型训练和部署阶段的碳排放及功率特征[34–36]；Wang等从材料流角度研究生成式AI电子废物问题[37]。

在水资源方面，Li等将AI模型水足迹由早期预印本推进至正式同行评议发表，强调水足迹具有显著时空依赖[38]。Herrera等采用情景与概率方法研究AI基础设施未来现场、异地电力与供应链水消耗[39]。这些研究证明AI资源环境问题已经从单一训练任务扩展至完整基础设施运行，但仍主要处在服务器、设施或区域足迹层面。

## 2.4 数据中心冷却和再生水工程研究

冷却是AI能耗向直接用水转换的核心过程。Alissa等以生命周期方法比较先进云基础设施冷却技术，证明不同技术可同时改变能源、碳和蓝水消耗[40]。Wang等2026年进一步从全球尺度分析数据中心与污水处理厂之间的水与热协同潜力[41]。

工程文献已经较系统讨论数据中心空气冷却、free cooling、干湿混合、液冷、相变和余热回收等路线[42–47]。这些研究说明“液冷”只描述芯片侧或服务器侧热传输方式，不能直接等同于零水耗；最终水资源影响取决于末端热排散方式。因此，本研究必须把冷却技术作为“热排散架构”而非简单标签处理。

再生水用作冷却补水也已有较成熟的水质工程研究。Hsieh等、Liu等、Chien等和Choudhury等分别研究再生水条件下的腐蚀、结垢、生物生长和系统管理[48–51]；Kornboonraksa研究了深度膜处理提高再生水冷却适用性的路径[52]。这些研究支持在模型中引入水质—浓缩倍数（CoC）—排污—补水之间的反馈，而不是只用“再生水比例”一个变量描述替代水源。

## 2.5 水资源承载能力研究

传统水资源承载能力研究强调有限资源条件下可支持的社会经济活动规模。国内外研究已经从概念界定发展到系统动力学、情景分析和空间分区[53–60]。He等在全球城市尺度进一步研究未来城市水资源短缺与基础设施解决方案[61]。

本研究不试图提出一套与传统理论完全割裂的“新承载力理论”，而是将其操作化为AI基础设施可直接使用的容量边界：把抽象综合评价转换为明确的MW/GW IT最大可行容量，把单一水量约束扩展为水源、给水、污水、再生水、峰值与服务可靠性多约束，把确定性边界扩展为参数不确定性下的概率边界。

## 2.6 可靠性、敏感性和深度不确定性方法

Hashimoto等提出的可靠性—恢复性—脆弱性框架为水资源系统服务绩效评价提供了经典方法[62]；Gupta等对NSE等模型评价指标进行了结构性分析[63]。在高维模型敏感性方面，Morris方法适合前期筛选，Campolongo等对其进行了改进，Sobol方差分解和Saltelli体系则适合定量识别单因素与交互影响[64–68]。

需要特别区分“概率参数不确定性”和“深度未来不确定性”。PUE、CoC、负载率等在拥有合理经验范围时可用概率分布表达；但未来AI增长、政策调整、基础设施建设时点甚至某些气候社会经济路径往往不存在可信概率。鲁棒优化、Robust Decision Making和Dynamic Adaptive Policy Pathways正是为这类情景设计问题发展[69–74]。NSGA-II可用于多目标Pareto解集搜索[75]；CMIP6与复合气候风险研究为高温和干旱压力情景提供边界依据[76,77,80]。

## 2.7 2026年前沿进展与本研究增量

截至2026年，相关研究正在快速接近城市公共水系统尺度。Han等已研究数据中心峰值取水与公共供水容量约束[78]；Akinade等提出AI数据中心与社区水务系统之间的反馈问题[79]；Wang等已经研究数据中心—污水处理厂再生水和余热协同[41]。因此，本研究不能把“第一次考虑公共供水”“第一次考虑峰值”或“第一次考虑数据中心与污水厂协同”作为创新表述。

相对于这些最新工作，本研究真正需要建立的增量是：把IT容量—冷却物理过程—城市完整给水/污水/再生水闭环—日尺度峰值与复合压力—多设施潜在负荷约束统一在一个质量守恒框架内，并进一步识别概率化AI可支持容量边界、日均评价与峰值评价之间的边界提前量，以及主导瓶颈随城市条件和AI规模发生的转换。

## 2.8 研究空白总结

综合现有文献，本研究锁定四个直接空白：

（1）设施—城市尺度耦合不足。 AI侧已有服务器与设施资源核算，城市侧已有完整水循环模拟，但缺少从AI IT容量一直闭合到城市给水—污水—再生水网络的日尺度过程链。

（2）足迹总量强、代谢结构弱。 现有研究较少分析AI加入后淡水依赖、消耗—回流比例、内部循环路径和设施间反馈是否发生系统性重构。

（3）年均评价强、峰值与瓶颈转换弱。 峰值研究已经出现，但不同城市类型中“年均尚安全、峰值先失稳”的边界提前程度及水源—给水—污水—再生水之间的主导约束转换尚不清楚。

（4）静态环境评价强、条件化容量规划弱。 现有研究很少把多设施、可靠性和技术条件统一转化为可直接用于规划的MW/GW IT安全容量边界及其概率区间。

# 第3章 科学问题、研究假设与总体研究框架

## 3.1 核心科学问题

RQ1：AI IT容量如何经由能耗、热排散和冷却架构转化为城市真实的Withdrawal、Consumption与Return Flow，并与给水—污水—再生水系统形成质量守恒闭环？

RQ2：在控制城市基础条件不变时，AI扩张是否会引起水代谢路径份额、淡水依赖、消耗—回流比例与内部循环结构的系统性变化，而不仅是总水量同比放大？

RQ3：与年均水量评价相比，日尺度峰值、连续高负荷和高温—干旱复合压力会将AI可支持容量边界提前多少；这一提前在哪些城市状态下最显著？

RQ4：随着AI容量、冷却技术和再生水能力变化，主导瓶颈是否在水源、给水、污水、再生水供给和峰值服务之间发生转换；不同不利因素之间是否存在补偿或放大效应？

RQ5：提高水资源承载能力的技术措施是否造成能源、碳或经济负担转移；在未来增长与政策路径未知的情况下，如何形成低后悔、可调整的状态触发式规划策略？

## 3.2 可检验研究假设

### H1 峰值边界提前假设

相对于只采用年度平均或年总量约束的评估，加入日尺度峰值、连续高负荷和高温压力后，CAWCC将显著降低；该“边界提前量”受热环境、基础设施裕度和冷却架构共同控制，而不是一个固定比例。

### H2 主导瓶颈转换假设

主导限制因素并非始终是“水资源不足”。随AI容量增加和再生水、冷却技术变化，首个失效约束将在水源可用量、给水潜在负荷、污水潜在负荷、再生水供需和峰值容量之间发生可识别转换。

### H3 再生水边际转折机制假设

再生水对CAWCC的提升存在转折区间，但其原因不预先归因于简单容量上限。转折点可能由污水源量不足、深度处理能力、水质导致的CoC下降、输配能力或既有用户竞争中的一种或多种共同控制；不同城市类型的主导机制不同。

### H4 城市因素交互与补偿假设

热环境不利、水资源不足和再生水能力较低对CAWCC具有显著交互作用；部分不利条件可以通过低水耗冷却或再生水基础设施得到阶段性补偿，但补偿效应在高AI容量下存在失效区间。

### H5 水—能—碳负担转移假设

降低现场淡水取水的措施并不必然降低综合环境代价。干冷、液冷末端散热和高品质再生水处理可能形成“以能源换水”或“节水增碳”情形，其出现条件受气候、电网碳强度和处理能耗共同控制[23–28,40–52]。

### H6 适应性规划低后悔假设

在AI增长、气候和扩容时点无法赋予可信概率的情况下，基于signpost和trigger的适应性路径相比固定2035一次性方案，将在多数可行未来中降低最大后悔值、约束违反率或生命周期成本离散程度。该假设以明确的regret、failure probability和lifecycle cost指标检验，而不以“动态策略天然更优”作为预设结论[69–74]。

## 3.3 研究主线与内容层级

本研究严格区分核心主线和应用扩展。

核心主线： AI算力过程建模 → 城市水代谢响应 → 日尺度峰值压力 → 条件化/概率化CAWCC → 主导瓶颈转换。

应用扩展： 在固定AI容量下研究水—能—碳技术配置；在给定资源和预算约束下最大化安全AI容量；最后把若干可行策略组织为状态触发式适应路径。

这一结构避免将冷却物理、Sobol、NSGA-II和DAPP等方法并列为多个同等“创新”，而使所有方法服务于同一科学链条。

## 3.4 “城市水代谢”操作化定义

为避免把“代谢”停留在概念和Sankey图层面，本研究将城市人工水系统表示为节点集合 N、流路径集合 L 以及逐日流量 Fl,t。除总量守恒外，进一步使用流量结构份额：

pl,t=Fl,tk∈L​Fk,t

（3-1）

对AI情景与Baseline在同一组关键流路径上的结构差异，定义流份额总变差距离：

Dmet,t=12l∈L​pl,tAI−pl,tbase

（3-2）

Dmet越接近0，说明主要是整体规模变化；越大则说明不同水源、用户、污水和再利用路径的相对结构发生更强重构。该指标与淡水依赖率、内部循环率、消耗率和回流率联合使用，不把单一新指数作为最终结论。

# 第4章 AI—城市水代谢耦合模型与水—能—碳核算

## 4.1 核心系统边界与基本假设

核心模型边界定义为城市人工管理水系统（managed urban water system），包括外部可供水源、原水/给水处理、配水、居民与非居民用户、AI算力中心、污水收集与处理、再生水处理与分配、管理系统向城市环境或受纳水体的最终排放。若项目代码保留降雨、雨洪或地下水等模块，可作为扩展过程单独启用，但在本研究核心质量平衡中不使用未被显式建模的“有效降水”作为占位输入。

所有主要流量均采用m³·d⁻¹，能源采用MWh·d⁻¹，模型主时间步长为日。内部再生水流是系统内部循环，不重复计入外部水输入。

## 4.2 城市人工水系统总体质量守恒

设第t日外部进入管理水系统的水量为 Wtext，最终由管理系统排向环境的水量为 Qtenv，不可恢复消耗为 Ctsys，系统内水库、清水池、再生水池等显式储量总和为 St，则：

St+1−St=Wtext−Qtenv−Ctsys

（4-1）

式（4-1）只作为顶层守恒式。再生水、用户间分配及污水回流均属于内部流，不在顶层输入中重复计量。配水漏损和处理损失必须进一步定义去向：进入污水系统的部分作为内部流，进入城市地下环境或管理系统之外的部分计入 Qtenv 或显式环境储量，而不能在子模型中直接消失。

## 4.3 给水处理、配水及漏损去向

设原水取水量为 Qtraw，给水处理过程水量回收率为 ηWTW：

QtWTW=ηWTWQtraw

（4-2）

配水系统漏损总量为：

Ltdist=λtQtWTW

（4-3）

实际进入终端用户和再生/储水节点的供水量为：

Qtdel=QtWTW−Ltdist

（4-4）

为保持物理闭合，将漏损划分为进入污水系统、进入城市环境/浅层地下水和其他可核算去向：

Ltdist=Ltsewer+Ltenv+Ltother

（4-5）

其中各去向比例作为城市原型参数，不在模型中默认“漏损即蒸发”。用户市政供水满足：

u=1NQu,tpot≤Qtdel

（4-6）

## 4.4 污水潜在负荷、实际处理与溢流

普通用户 u 的实际用水量为 Qu,tuse，污水回流率为 ru。AI算力中心不再使用统一的 ru，其回流水量由冷却排污物理过程直接计算。于是污水系统潜在入流为：

Qtww,in=u≠AI​ruQu,tuse+ReturnFlowtAI+Ltsewer+Qtinf

（4-7）

设污水处理厂日处理能力为 CWWTW，实际处理量：

Qtww,tr=minQtww,in,CWWTW

（4-8）

超过能力的潜在负荷不被删除，而形成显式溢流/旁路：

Qtww,ov=maxQtww,in−CWWTW,0

（4-9）

用于压力评价的指标采用潜在入流而非已截断的处理量：

UWWTW,tpot=Qtww,inCWWTW

（4-10）

因此该指标可以大于1，并真实反映设施超负荷。

若污水处理过程水量损失率为 λww，二级处理后可用于排放或再生水处理的水量为：

Qtsec=1−λwwQtww,tr

（4-11）

## 4.5 再生水生产、储存、既有用户与AI可用量

设进入再生水深度处理的潜在进水为 Qtrec,feed，再生水厂处理能力为 Crec，过程水量回收率为 ηrec：

Qtrec,prod=ηrecminQtrec,feed,Crec

（4-12）

为了避免 Qrec,avail 成为黑箱，设再生水储量为 Strec，既有非AI再生水需求为 Dtrec,other，再生水输配日能力为 Crecdist。在满足既有优先需求后的AI可供再生水为：

Qtrec,avail,AI=maxminStrec+Qtrec,prod,Crecdist−Dtrec,other,0

（4-13）

储量更新为：

St+1rec=Strec+Qtrec,prod−Qtrec,AI−Qtrec,other−Qtrec,spill−Ltrec

（4-14）

由此，AI再生水供应同时受到污水源量、深度处理能力、输配能力、储量、既有用户和损失约束。

## 4.6 AI IT容量、负载和设施能源

本研究以MW IT作为AI基础设施主要规模变量。对算力中心 j：

Pj,tIT=Cj,tITLFj,t

（4-15）

Ej,tIT=24Pj,tIT

（4-16）

其中 LFj,t∈0,1 为设备负载率。

为避免PUE与冷却架构独立随机导致物理不一致，本研究优先从架构条件化的辅助能耗比推导PUE。设冷却架构为 a，其冷却辅助能耗比为 κa,tcool，其他设施辅助能耗比为 κa,taux：

Ej,tcool=κa,tcoolEj,tIT

（4-17）

Ej,taux=κa,tauxEj,tIT

（4-18）

PUEj,t=1+κa,tcool+κa,taux

（4-19）

Ej,tfacility=PUEj,tEj,tIT

（4-20）

κcool 可按冷却架构、干球/湿球温度和负载率设置条件分布或经验响应关系[3,7,40–47]。这样冷却技术、气候、PUE和水耗不再作为互不相关的独立参数抽样。

## 4.7 热排散边界与湿/干侧热量

在研究边界内，IT电能和大部分设施辅助电能最终以热形式需要从数据中心排出。设纳入热排散边界的电能比例为 ξh：

Qj,trej=ξhEj,tIT+Ej,tcool+Ej,taux

（4-21）

对于混合冷却，设湿侧承担的热量比例为 fj,twet∈0,1：

Qj,twet=fj,twetQj,trej

（4-22）

Qj,tdry=1−fj,twetQj,trej

（4-23）

完全干冷时 fwet=0，因此后续循环水、蒸发、漂水和排污全部为零；湿式和混合技术的所有水量方程只基于 Qwet，从而消除“干冷仍计算循环水”的逻辑矛盾。

## 4.8 湿侧循环水、蒸发、漂水与排污

设水比热为 cp，湿侧循环水设计温升为 ΔTcw，则：

Vj,tcirc=Qj,twet3.6×109ρwcpΔTcw

（4-24）

若热量中经蒸发潜热承担的有效比例为 ηevap：

Vj,tevap=ηevapQj,twet3.6×109ρwLv

（4-25）

漂水量为：

Vj,tdrift=fdriftVj,tcirc

（4-26）

若浓缩倍数为 CoCj,t，根据水量与溶解性物质平衡，排污量采用：

Vj,tblow=maxVj,tevapCoCj,t−1−Vj,tdrift,0

（4-27）

总循环补水需求为：

Vj,tmakeup=Vj,tevap+Vj,tdrift+Vj,tblow

（4-28）

上述方程与冷却塔再生水研究中的质量平衡和CoC概念一致[48–52]。

## 4.9 AI外部补水、内部回收和回流闭合

设冷却排污中经厂内处理后直接回用于冷却塔的比例为 rint，厂内回收处理的不可恢复损失为 Cj,tint。则厂内回用量为：

Vj,tint=rintVj,tblow

（4-29）

AI从城市供水/再生水系统实际获取的外部补水为：

Withdrawalj,tAI=Vj,tmakeup−Vj,tint+Cj,tother

（4-30）

真正离开可管理水系统的AI消耗为：

Consumptionj,tAI=Vj,tevap+Vj,tdrift+Cj,tint+Cj,tother,loss

（4-31）

进入城市污水系统的AI回流水为：

ReturnFlowj,tAI=1−rintVj,tblow+Rj,tother

（4-32）

若忽略数据中心内部储水变化并对其他用水保持同一边界，则：

Withdrawalj,tAI=Consumptionj,tAI+ReturnFlowj,tAI

（4-33）

式（4-30）至（4-33）显式把前述cooling makeup与Withdrawal闭合，并把AI Return Flow直接连接至式（4-7）的污水入流，不再使用通用工业回流率重复计算。

## 4.10 WUE作为绩效与结构对照指标

直接WUE定义为[6,7,38]：

WUEj,tdir=Withdrawalj,tAIEj,tIT

（4-34）

WUE主要用于企业/文献Benchmark、技术绩效比较和经验替代模型，不与机理冷却公式同时计算同一份现场水量。结构对照模型为：

Withdrawalj,temp=WUEj,tempEj,tIT

（4-35）

机理模型与经验模型差异将作为结构不确定性的一部分报告。

## 4.11 水质对CoC的约束

对于补水中水质指标 i，若循环水允许上限为 Cilim，补水浓度为 Ci,tmakeup，则允许浓缩倍数：

CoCi,tmax=CilimCi,tmakeup

（4-36）

实际运行CoC取设计值和各水质限制的最小值：

CoCj,t=minCoCjdesign,CoC1,tmax,…,CoCn,tmax

（4-37）

当缺少可辨识水质数据时，不强行运行复杂水化学模型，而采用技术/水源条件化的CoC范围；如果CoC不确定性导致CAWCC结果不可辨识，则把它识别为数据需求而非输出虚假精确结论。

## 4.12 AI水源配置与供需缺口

设AI目标再生水份额为 αj,trec：

Wj,trec=minαj,trecWithdrawalj,tAI,Qtrec,avail,AI

（4-38）

剩余需求在允许的政策情景下由市政淡水或其他水源补足：

Wj,tpot=minWithdrawalj,tAI−Wj,trec,Qtpot,avail

（4-39）

最终AI未满足水需求为：

Uj,tAI=maxWithdrawalj,tAI−Wj,trec−Wj,tpot−Wj,talt,0

（4-40）

由此，高比例再生水只是“目标策略”，而不是模型强制实现的结果。

## 4.13 缺水条件下的部门分配

当可供水量小于总需求时，设用户 u 实际分配量为 xu,t：

0≤xu,t≤Du,t,  u​xu,t≤Qtavail

（4-41）

可通过不同政策权重求解：

minxtu​ωuDu,t−xu,t2

（4-42）

不同 ωu 表示民生优先、同比例削减或战略产业保障等政策情景。模型因此不预设“AI一定挤占居民用水”，而将资源分配规则作为显式政策变量。

## 4.14 间接电力水足迹与本地水流边界

设电源类型 m 的供电比例为 sm,t，单位发电耗水强度为 γm：

m​sm,t=1

（4-43）

WFj,tind=Ej,tfacilitym​sm,tγm

（4-44）

该指标只进入扩展环境账户，不加入式（4-1）的城市本地物理水量守恒[6–9,23–28,38–41]。

## 4.15 城市水系统能源与运营碳排放

设城市水系统过程 k 的单位能耗为 εk，流量为 Qk,t：

Etwater=k=1KεkQk,t

（4-45）

AI情景相对于Baseline的水系统增量能耗：

ΔEtwater=Et,AIwater−Et,basewater

（4-46）

若电网碳强度为 CItgrid，运营阶段增量碳排放为：

ΔGHGtop=Ej,tfacilityCItgrid+ΔEtwaterCItgrid+GHGtdirect

（4-47）

基础设施建设和设备制造隐含碳作为扩展账户单列，不与运营期碳混合[23–28,35,40]。

# 第5章 参数化城市原型、2035情景与模型可信度评估

## 5.1 参数化城市原型的作用

城市原型并非“用假参数伪装真实城市”，而是受控计算实验的解释工具。模型真正运行在连续高维参数空间，原型用于把结果映射为可理解的城市类型。

设城市状态向量为：

θu=Aw,Dbase,CWTW,CWWTW,Crec,Crecdist,λ,Twb,CIgrid,εwater,…

（5-1）

主要解释指标包括水资源裕度、给水设施裕度、再生水能力和热环境：

Mw=Aw−DbaseDbase

（5-2）

MWTW=CWTW−DpeakbaseDpeakbase

（5-3）

Rcap=CrecDbase

（5-4）

Hthermal=P95Twb,t

（5-5）

8类基础原型仍可用“水资源富裕/受限×冷凉/炎热×再生水高/低”解释，但正式划分优先采用连续样本的分位数或聚类结果，而不是人为固定一个2×2×2输入空间。WTW/WWTW等其他变量继续作为连续协变量进入分析。

## 5.2 参数证据等级和联合抽样

所有参数记录value、unit、source、year、evidence level和uncertainty representation。证据等级划分为同行评议实测/工程数据、权威机构数据、企业正式披露、多文献归纳范围和纯情景变量。

参数抽样不默认相互独立。冷却架构、PUE、湿球温度、CoC、水质和WUE之间采用架构条件化分布；城市需水、污水产量和再生水潜力之间通过物理关系或相关结构约束。形式上，以联合分布表示：

Θ∼pθ1,θ2,…,θn∣a,s

（5-6）

其中 a 为冷却架构，s 为城市/政策情景。

## 5.3 2035 AI容量与技术情景

主实验采用：

CAI∈0,3000 MWIT

（5-7）

并以25—50 MW为初始扫描步长，接近失效边界后采用二分搜索。2035增长路径只用于时间演化分析，不作为唯一未来预测[1–3,8,9,39]。

冷却技术以热排散架构分类，包括蒸发湿冷、高效湿冷、干湿混合、完全干冷、液冷—空气末端和液冷—水侧末端[40–47]。水源方案包括淡水优先、不同目标再生水比例和reclaimed-first；基础设施方案包括保持现状、再生水处理/输配扩容、给水扩容、漏损降低和组合措施。

## 5.4 高温—干旱“复合压力情景”而非过度声称复合事件模型

本研究核心采用stress-test方法，不在缺乏事件联合概率和连续过程数据时声称建立严格的compound-event stochastic model。设基准序列为 Twb,t0、Aw,t0 和 Dbase,t0：

Twb,thot=Twb,t0+ΔTwb,t

（5-8）

Aw,tdrought=1−δtAw,t0

（5-9）

高温影响传统城市需求可用条件化需求模型表达：

Dbase,thot=Dbase,t01+βDmaxTt−Tref,0

（5-10）

复合压力情景同时施加温度升高、传统需求上升和水源可用量下降。情景范围参考CMIP6、IPCC AR6及复合风险文献[76,77,80]，但不把情景成员赋予主观“真实发生概率”。

## 5.5 Baseline反事实设计

对任意相同城市状态与未来情景 θ,s，AI边际响应为：

ΔY=YCAI>0,θ,s−YCAI=0,θ,s

（5-11）

两组模拟中的气候、普通城市需水、基础设施和其他政策保持一致。该设计称为“模型情景反事实”或“AI边际增量模拟”，不使用观测因果推断术语。

## 5.6 日尺度主模型与小时尺度极端周校核

日尺度是长期城市基础设施容量研究的主时间尺度，但峰值问题可能受到日内变化影响。为检验时间聚合偏差，在日模型识别出的最不利高温/高需求时段中选择若干代表性极端周，采用小时温度和需水剖面进行压力校核。

定义日尺度与小时尺度CAWCC偏差：

Bhour=CAI,daycap−CAI,hourcapCAI,hourcap

（5-12）

若 Bhour 在多数原型中较小，则支持日尺度作为战略模型；若偏差显著，则将小时校核结果用于修正峰值安全系数，而不是把整个2035模型扩展为小时级高成本模拟。

## 5.7 模型Verification、Benchmark与Robustness Evaluation体系

本研究不在缺少现实城市—数据中心联合逐日观测数据时笼统声称“完成外部验证”，而区分以下层次。

第一层：Verification。 检查逐日总体与各子系统质量守恒、非负流量、容量限制、存储更新和随机复现。定义质量平衡残差：

εtWB=Inputst−Outputst−ΔSt

（5-13）

要求误差低于数值容差。

第二层：Process Benchmark。 对IT能耗、PUE、热排散、蒸发、CoC—排污、再生水处理和单位水处理能耗分别与工程方程和公开数据比较[6,7,40–52]。

第三层：Literature Benchmark。 选取公开研究中的代表工况，在相同系统边界下重现数量级、技术排序和气候响应[6–9,38–41]。

第四层：Structural Robustness。 对比机理冷却模型与经验WUE模型，测试关键结论和CAWCC是否对模型结构稳定。

若某些子模型具有可用观测时间序列，再采用RMSE、PBIAS、NSE/KGE等统计指标补充评价[63]；不存在观测数据时不把Benchmark包装成现实预测验证。

## 5.8 三层不确定性框架

### 参数不确定性

PUE、负载率、CoC、污水回流率等拥有经验范围的变量采用联合/条件概率分布，通过Monte Carlo传播，并用Morris/Sobol识别关键参数[64–68]。

### 结构不确定性

采用机理冷却模型与WUE经验模型、不同城市需水响应函数等模型结构对照，报告结论是否发生变化。

### 深度未来不确定性

AI增长、长期气候路径、政策、基础设施建设时点等无法可靠赋予概率的因素，以离散情景集合、scenario discovery和适应性路径处理[69–74]，不混入参数概率分布。

同时定义结果相对不确定宽度：

UC=P95CAIcap−P05CAIcapP50CAIcap

（5-14）

若关键情景下 UC 过大、技术排序频繁反转或结果主要由宽泛先验控制，则结论标记为“不可充分辨识”，并把相应变量列为优先数据需求，而不是强行输出精确规划值。

# 第6章 城市水代谢响应、CAWCC与规划分析

## 6.1 水量增量和代谢结构响应

首先计算AI相对于Baseline引起的淡水、消耗与回流变化：

ΔWfresh=WAIfresh−Wbasefresh

（6-1）

ΔC=CAIsys−Cbasesys,  ΔR=RAIsys−Rbasesys

（6-2）

同时计算淡水依赖率、再生水利用率、内部循环率、消耗比例和回流比例：

FDR=WfreshDgross

（6-3）

RUR=WreclaimedDgross

（6-4）

UWC=WreuseWfresh+Wreuse

（6-5）

CUF=CsysWwithdrawal,  RFR=RsysWwithdrawal

（6-6）

这些指标与第3章的流路径结构距离联合使用，以区分“单纯规模放大”和“城市水代谢重构”。

## 6.2 潜在基础设施压力而非截断后利用率

给水设施潜在负荷率定义为所有待处理需求对应的水厂负荷与能力之比：

UWTW,tpot=QtWTW,demandCWTW

（6-7）

污水设施采用前述：

UWWTW,tpot=Qtww,inCWWTW

（6-8）

再生水系统同时报告“处理能力压力”和“供需满足率”，避免用已被min截断的实际产量构造永不超过1的指标：

Urec,tpot=Qtrec,feedCrec

（6-9）

SRrec,t=Qtrec,servedDtrec,target

（6-10）

同时单独报告 Qtww,ov、UtAI 和其他未满足需求。

## 6.3 峰值与连续高负荷压力

总城市供水需求为：

Dttot=Dtbase+WtAI

（6-11）

峰值容量比：

PCR=maxtDttotCsupplydaily

（6-12）

连续7日容量比：

PCR7=maxt17τ=tt+6DτtotCsupplydaily

（6-13）

上述指标直接用于检验“年均尚安全但峰值先达到瓶颈”的情况，并与最新公共供水容量研究形成可比而不重复的分析[78,79]。

## 6.4 AI峰值与传统城市需求峰值同步

定义AI高需求日集合与传统城市高需求日集合：

PAI={t:WtAI≥P95WAI}

（6-14）

PU={t:Dtbase≥P95Dbase}

（6-15）

峰值重合指数：

COI=PAI∩PUPAI∪PU

（6-16）

COI用于解释为什么具有相同年AI取水量的两个城市可能具有不同峰值容量风险。

## 6.5 可靠性、恢复性和脆弱性

tZt=1依据Hashimoto等的经典思想[62]，若第日全部基本服务约束满足，则 ，否则为0：

Rel=1Tt=1TZt

（6-17）

Res=NZt=0,Zt+1=1NZt=0

（6-18）

设总缺水量为：

Deft=maxDttot−Stavail,0

（6-19）

归一化脆弱性：

Vul=t:Deft>0​Deftt:Deft>0​Dttot

（6-20）

## 6.6 CAWCC的操作化定义

本研究将CAWCC定位为“传统水资源承载能力面向AI基础设施规划的条件化容量操作化”，而非声称提出完全独立的新承载理论[53–61]。

对于给定城市状态、技术架构和未来情景 θ,a,s：

CAIcapθ,a,s=maxCAI∣gkCAI,θ,a,s≤0, ∀k

（6-21）

核心约束包括：

外部水源压力：

maxtWtext,demandAw,t≤Usourcemax

（6-22）

给水潜在负荷：

maxtUWTW,tpot≤UWTWmax

（6-23）

污水潜在负荷与溢流：

maxtUWWTW,tpot≤UWWTWmax,  t​Qtww,ov≤OVmax

（6-24）

再生水服务：

mintSRrec,t≥SRrecmin

（6-25）

基本民生服务和AI运行服务：

t​UnmetDemandtdom≤Udommax,  t​UtAI≤UAImax

（6-26）

系统可靠性与峰值：

Rel≥Relmin,  PCR≤1

（6-27）

具体安全裕度不在开题阶段随意指定，将依据工程设计标准、Benchmark和敏感性分析确定。

## 6.7 日均评价相对于峰值评价的边界提前量

分别计算只使用年/平均约束得到的 CAI,annualcap 与完整日尺度峰值约束得到的 CAI,dailycap。定义边界提前比例：

BAR=CAI,annualcap−CAI,dailycapCAI,annualcap

（6-28）

BAR是检验H1的核心指标。研究重点不是“有没有阈值”，而是日尺度与复合压力究竟使规划边界提前多少，以及这一差值由哪些因素控制。

## 6.8 主导瓶颈与转换机制

对于每个约束 k，单独寻找使其首次达到失效条件的AI容量 CAI,klimit：

kdom=argminkCAI,klimit

（6-29）

通过随城市状态、AI容量和干预策略变化的 kdom，建立“水源→WTW→WWTW→再生水→峰值容量”等瓶颈转换图谱。该分析直接对应H2，并是本研究相对于只计算单一峰值供水约束研究的重要增量。

## 6.9 再生水边际转折及原因分解

对再生水能力或目标比例 r，定义单位增量再生水能力带来的CAWCC边际收益：

MBrecr=∂CAIcap∂r

（6-30）

不预先假设其下降必然来自 min。在每个转折点同时记录污水源量、水质/CoC、处理能力、输配能力和既有用户竞争的活动约束，由此识别“边际收益为何下降”。

## 6.10 概率化CAWCC与参数敏感性

在固定未来情景下，对可概率化参数联合抽样：

Yn=MCAI,Θn∣a,s

（6-31）

系统失效概率为：

PfailCAI=1Nn=1NI∃k:gkn>0

（6-32）

风险容忍水平 p 下的安全容量：

CAI,pcap=maxCAI∣PfailCAI≤p

（6-33）

Morris用于高维筛选[64,65]，Sobol用于关键参数的方差分解[66–68]：

Si=VarXiEY|XiVarY

（6-34）

STi=1−VarX∼iEY|X∼iVarY

（6-35）

研究重点是识别参数交互与城市因素补偿，而非只给出一个“最敏感变量排名”。

## 6.11 水—能—碳负担转移：固定容量的技术优化

为避免“AI容量越大，自然越耗水、越耗电、越排碳”造成伪Pareto关系，第一类优化问题固定AI容量 CAI=C，只优化冷却、水源和基础设施配置：

minxWfreshx|C,Etotalx|C,GHGx|C,Costx|C

（6-36）

ΔWfresh<0ΔEtotal>0ΔGHG>0若方案满足  但 ，则定义为“以能源换淡水”；若同时 ，则识别为“节水—增碳”负担转移[23–28,40–52]。

## 6.12 在资源、可靠性和预算约束下最大化安全AI容量

第二类问题不再同时最小化总资源与最大化规模，而给定环境与预算约束后直接最大化可支持AI容量：

maxx CAI

（6-37）

subject to：CAWCC全部服务约束，以及：

Costx≤B,  GHGx≤GHGmax

（6-38）

必要时使用NSGA-II或离散Pareto搜索[75]，但优化算法仅为决策工具，不作为主要科学创新。

## 6.13 面向2035年的适应性路径：作为应用拓展

深度未来不确定性不赋予强行概率，而构建若干AI增长、气候、政策和基础设施未来路径。对每种规划措施定义实施提前期、锁定期和触发指标。状态向量可表示为：

Zt=CAI,t,PCRt,UWWTW,tpot,SRrec,t,Pfail,t

（6-39）

τj当signpost越过阈值  时触发下一措施。评价固定方案与适应性路径的核心指标至少包括：最大/平均regret、约束违反率、生命周期成本和可靠性[69–74]。完整DAPP若工作量允许则进一步绘制adaptation tipping points、transfer stations与pathway map；若不具备完整数据条件，则明确称为“基于适应性路径思想的状态触发规划策略”，不为方法名称过度扩张论文范围。

# 第7章 前期基础、创新点、可行性与研究计划

## 7.1 前期研究基础

目前已完成城市资源代谢模拟框架的一部分开发，具备水源、给水、终端需求、污水处理、再生利用等主要水流过程的日尺度计算基础，并具有情景模拟、不确定性分析和多目标决策等进一步扩展条件。正式博士论文将根据最终代码模块逐项说明借鉴的既有理论和方法，不把整个框架简单表述为基于某一单一模型。

下一阶段真正需要完成的核心闭环包括：AI IT容量与架构条件化PUE；热排散与湿/干侧冷却；Withdrawal–Consumption–Return Flow；漏损与污水溢流去向；AI—WWTP—再生水—AI闭环；潜在设施负荷；日/小时峰值校核；CAWCC与主导瓶颈转换。

## 7.2 研究可行性

理论上，城市水代谢和综合水系统研究已提供完整水循环与质量守恒基础[11–29]；AI和数据中心研究已提供服务器、PUE、WUE、冷却与环境影响参数[30–52]；承载能力研究和可靠性方法可支持容量边界定义[53–63]；全局敏感性与鲁棒/适应性决策方法已较成熟[64–77]。

数据上，本研究主要依赖参数范围、工程关系和公开Benchmark，而非一家企业的完整商业运行数据。关键数据缺口将通过不确定性宽度和可辨识性诊断显式体现；若不确定性使技术排序或CAWCC失去决策意义，则将其作为研究限制和后续数据需求报告。

计算上，核心是日尺度战略系统模型，只有少量最不利周进行小时级压力测试，因此能够支持大规模容量扫描和不确定性分析。若Sobol或优化阶段计算成本过高，可使用Gaussian Process或XGBoost作为代理模型加速，但机理模型仍为科学结论来源。

## 7.3 创新点的重新定位

### 创新点一：AI设施过程与城市完整人工水循环的跨尺度闭合

在已有设施足迹、公共供水峰值及数据中心—WWTP协同研究基础上[7–9,38–41,78,79]，本研究进一步把IT容量—架构条件化能耗—湿/干热排散—Withdrawal/Consumption/Return Flow—给水—污水—再生水完整闭环统一到日尺度质量守恒框架，并显式处理漏损、溢流、再生水竞争和潜在设施负荷。

### 创新点二：将水资源承载能力操作化为条件化、概率化MW/GW IT边界

不以“创造一个新缩写”为创新，而是把传统水资源承载概念[53–61]转化为多设施约束、峰值服务和参数不确定性共同决定的AI最大可支持容量，使结果可以直接用于基础设施规划。

### 创新点三：揭示峰值导致的边界提前与主导瓶颈转换机制

相比简单证明存在容量阈值，重点量化年均评价与日尺度评价之间的边界提前比例，识别不同城市和技术状态下限制因素在水源、给水、污水、再生水和峰值服务之间转换的条件，并分析再生水转折点的真实机制。

### 创新点四：以水资源承载为主线识别跨资源负担转移并形成低后悔规划策略

在固定AI容量下分析技术配置的水—能—碳—成本权衡，再在资源、可靠性与预算约束下最大化安全AI容量，最后将其组织为状态触发式适应路径。该部分作为主线成果的决策应用，而非另起一套独立理论体系。

## 7.4 主要风险及控制措施

风险1：模型体系过宽。 控制方式是把“水代谢响应—峰值压力—CAWCC—瓶颈转换”作为论文核心；水—能—碳和适应路径位于后部应用章节。

风险2：无现实城市—数据中心联合观测。 不将Benchmark称作完整现实验证；通过Verification、过程Benchmark、文献Benchmark、结构鲁棒性和不确定性可辨识性共同建立可信度。

风险3：日尺度低估短时峰值。 使用代表性极端周小时校核，量化聚合偏差，并在必要时修正日尺度安全裕度。

风险4：参数相关性被忽略。 按冷却架构和城市状态使用条件分布/联合抽样，而非所有参数独立Monte Carlo。

风险5：再生水效果由模型上限自证。 通过记录活动约束和边际转折原因，将污水源量、水质、处理能力、输配和竞争用户分开诊断。

风险6：深度不确定性与概率不确定性混淆。 只对可合理概率化的参数使用Monte Carlo/Sobol；未来增长和政策路径使用非概率情景和适应性规划。

## 7.5 研究进度

第一阶段：模型闭合与可信度修订。 完成水流拓扑、漏损/溢流/再生水储存和AI冷却全过程质量守恒；建立参数证据库和过程Benchmark。

第二阶段：参数化城市原型与水代谢规律。 建立连续参数空间和解释性城市原型，开展AI容量、冷却、水源和设施情景模拟，形成水代谢结构响应分析。

第三阶段：峰值压力、小时校核与CAWCC。 完成0—3 GW容量扫描、高温—干旱复合压力、日尺度与小时极端周对照，建立CAWCC和边界提前指标。

第四阶段：概率CAWCC、敏感性与瓶颈转换。 完成Monte Carlo、Morris/Sobol和结构不确定性比较，识别主导因素、交互效应和限制因素转换。

第五阶段：水—能—碳与适应性规划应用。 完成固定容量技术优化、约束下最大化安全容量及状态触发式规划路径，整合博士论文。

## 7.6 预期成果

（1）形成一个可审计、可复现的AI—城市人工水系统代谢动态模拟框架；

（2）形成AI容量—水代谢结构—峰值压力的连续响应面；

（3）形成不同城市和技术条件下的确定性与概率化CAWCC图谱；

（4）识别日尺度峰值造成的容量边界提前程度及其控制因素；

（5）形成水源—WTW—WWTW—再生水—峰值容量的主导瓶颈转换图谱；

（6）识别再生水提升AI容量的边际转折点及其真实限制机制；

（7）形成固定AI容量下的水—能—碳负担转移分析，以及面向2035年的低后悔状态触发规划建议。

## 7.7 博士论文拟定章节

博士论文拟组织为8章：第1章绪论；第2章AI基础设施与城市水代谢耦合理论及统一核算边界；第3章参数化城市系统与AI-UWM模型构建、Verification和Benchmark；第4章AI算力扩张的城市水代谢结构响应；第5章峰值与复合压力下的CAWCC及瓶颈转换；第6章参数与结构不确定性下的概率化承载边界；第7章水—能—碳负担转移与适应性规划应用；第8章结论与展望。

# 主要符号与缩写

| 符号/缩写 | 含义 | 典型单位 |
| --- | --- | --- |
| CAIIT | AI数据中心IT安装容量 | MW IT |
| LF | IT设备负载率 | 无量纲 |
| PUE | Power Usage Effectiveness | 无量纲 |
| WUE | Water Usage Effectiveness | L·kWh⁻¹ |
| Qrej | 数据中心需排散热量 | MWh_th·d⁻¹ |
| fwet | 湿侧承担热量比例 | 无量纲 |
| Vevap | 冷却蒸发量 | m³·d⁻¹ |
| Vblow | 冷却排污量 | m³·d⁻¹ |
| CoC | 冷却塔浓缩倍数 | 无量纲 |
| Withdrawal | 数据中心从外部供水节点获取的水量 | m³·d⁻¹ |
| Consumption | 不可恢复消耗水量 | m³·d⁻¹ |
| ReturnFlow | 返回城市污水系统的水量 | m³·d⁻¹ |
| CWTW | 给水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| CWWTW | 污水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| Crec | 再生水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| PCR | 峰值供水容量比 | 无量纲 |
| Rel | 可靠性 | 无量纲 |
| CAWCC | 条件化AI水资源承载边界 | MW/GW IT |
| BAR | 年均评价相对日尺度峰值评价的边界提前比例 | 无量纲 |
| Dmet | 关键水流路径份额结构差异 | 0–1 |

# 参考文献

[1] International Energy Agency. Key Questions on Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2026.

[2] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.

[3] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, Newkirk A, Lei N, Siddik M A B, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

[4] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.

[5] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.

[6] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.

[7] Lei N, Lu J, Shehabi A, Masanet E R. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.

[8] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, Tavoni M, You F. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.

[9] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.

[10] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.

[11] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

[12] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

[13] Kennedy C, Pincetl S, Bunje P. The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(8-9): 1965-1973. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.10.022.

[14] Castán Broto V, Allen A, Rapoport E. Interdisciplinary perspectives on urban metabolism[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(6): 851-861. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00556.x.

[15] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, Brattebø H, Sægrov S. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. Drinking Water Engineering and Science, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.

[16] Behzadian K, Kapelan Z. Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet²[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 99: 84-99. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.03.015.

[17] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. Water Science and Technology, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.

[18] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, McCarthy D T, Deletic A. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.

[19] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. Geoscientific Model Development, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.

[20] Cui D, Zeng W, Ma B, Zhuo Y, Xie Y. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.

[21] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, Abbasi M. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.

[22] Emamjomehzadeh O, Kerachian R, Emami-Skardi M J, Momeni M. Combining urban metabolism and reinforcement learning concepts for sustainable water resources management: A nexus approach[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 329: 117046. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117046.

[23] Fan J L, Kong L S, Wang H, Zhang X. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. Ecological Modelling, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.

[24] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, Daniels P. The connection between water and energy in cities: a review[J]. Water Science and Technology, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.

[25] Kenway S J, Binks A, Lane J, Lant P A, Lam K L, Simms A. A systemic framework and analysis of urban water energy[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 73: 272-285. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.08.009.

[26] Nair S, George B, Malano H M, Arora M, Nawarathna B. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.

[27] Lee M, Keller A A, Chiang P C, Den W, Wang H, Hou C H, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts in relation to global water risks[J]. Applied Energy, 2017, 205: 589-601. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.002.

[28] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.

[29] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.

[30] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[31] Henderson P, Hu J, Romoff J, Brunskill E, Jurafsky D, Pineau J. Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(248): 1-43.

[32] Lannelongue L, Grealey J, Inouye M. Green Algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation[J]. Advanced Science, 2021, 8(12): 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707.

[33] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, Etzioni O. Green AI[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.

[34] Patterson D, Gonzalez J, Hölzle U, Le Q, Liang C, Munguia L M, et al. The carbon footprint of machine learning training will plateau, then shrink[J]. Computer, 2022, 55(7): 18-28. DOI: 10.1109/MC.2022.3148714.

[35] Luccioni A S, Viguier S, Ligozat A L. Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(253): 1-15.

[36] Luccioni A S, Jernite Y, Strubell E. Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment?[C]//Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. New York: ACM, 2024: 85-99. DOI: 10.1145/3630106.3658542.

[37] Wang P, Zhang L Y, Tzachor A, Chen W Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence[J]. Nature Computational Science, 2024, 4: 818-823. DOI: 10.1038/s43588-024-00712-6.

[38] Li P, Yang J, Islam M A, Ren S. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.

[39] Herrera M, Xie X, Menapace A, Zanfei A, Brentan B M. Sustainable AI infrastructure: A scenario-based forecast of water footprint under uncertainty[J]. Journal of Cleaner Production, 2025, 526: 146528. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.146528.

[40] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.

[41] Wang A, Zhang C, Xu T, Savić D, Jiang J, Xiao P, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.ese.2026.100702.

[42] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.

[43] Zhang H, Shao S, Xu H, Zou H, Tian C. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.

[44] Daraghmeh H M, Wang C C. A review of current status of free cooling in datacenters[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 114: 1224-1239. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.093.

[45] Yuan X, Zhou X, Pan Y, Kosonen R, Cai H, Gao Y, Wang Y. Phase change cooling in data centers: A review[J]. Energy and Buildings, 2021, 236: 110764. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110764.

[46] Zhang Y, Zhao Y, Dai S, Nie B, Ma H, Li J, et al. Cooling technologies for data centres and telecommunication base stations—A comprehensive review[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 334: 130280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130280.

[47] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.

[48] Hsieh M K, Li H, Chien S H, Monnell J D, Chowdhury I, Dzombak D A, Vidic R D. Corrosion control when using secondary treated municipal wastewater as alternative makeup water for cooling tower systems[J]. Water Environment Research, 2010, 82(12): 2346-2356. DOI: 10.2175/106143010X12681059117094.

[49] Liu W, Chien S H, Dzombak D A, Vidic R D. Mineral scaling mitigation in cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater[J]. Water Research, 2012, 46(14): 4488-4498. DOI: 10.1016/j.watres.2012.05.041.

[50] Chien S H, Chowdhury I, Hsieh M K, Li H, Dzombak D A, Vidic R D. Control of biological growth in recirculating cooling systems using treated secondary effluent as makeup water with monochloramine[J]. Water Research, 2012, 46(19): 6508-6518. DOI: 10.1016/j.watres.2012.09.027.

[51] Choudhury M R, Hsieh M K, Vidic R D, Dzombak D A. Corrosion management in power plant cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water[J]. Corrosion Science, 2012, 61: 231-241. DOI: 10.1016/j.corsci.2012.04.042.

[52] Kornboonraksa T. Using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water by reverse osmosis membrane[J]. Desalination and Water Treatment, 2016, 57(16): 7422-7431. DOI: 10.1080/19443994.2015.1024937.

[53] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 柳文华, 郑红星. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

[54] Qin G, Li H, Wang X, Ding J. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.

[55] Feng L H, Zhang X C, Luo G Y. Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2008, 79(3): 269-278. DOI: 10.1016/j.matcom.2007.11.018.

[56] Wang X J, Zhang J Y, Liu J F, Wang G Q, He R M, Elmahdi A, Elsawah S. Water resources planning and management based on system dynamics: A case study of Yulin city[J]. Environment, Development and Sustainability, 2011, 13(2): 331-351. DOI: 10.1007/s10668-010-9264-6.

[57] Wang G, Xiao C, Qi Z, Meng F, Liang X. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.

[58] Wang X, Liu L, Zhang S, Gao C. Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou City, China[J]. Ecological Indicators, 2022, 135: 108528. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108528.

[59] Jia Z, Cai Y, Chen Y, Zeng W. Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 134: 282-293. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.03.030.

[60] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

[61] He C, Liu Z, Wu J, Pan X, Fang Z, Li J, Bryan B A. Future global urban water scarcity and potential solutions[J]. Nature Communications, 2021, 12: 4667. DOI: 10.1038/s41467-021-25026-3.

[62] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.

[63] Gupta H V, Kling H, Yilmaz K K, Martinez G F. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling[J]. Journal of Hydrology, 2009, 377(1-2): 80-91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.

[64] Morris M D. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments[J]. Technometrics, 1991, 33(2): 161-174. DOI: 10.1080/00401706.1991.10484804.

[65] Campolongo F, Cariboni J, Saltelli A. An effective screening design for sensitivity analysis of large models[J]. Environmental Modelling & Software, 2007, 22(10): 1509-1518. DOI: 10.1016/j.envsoft.2006.10.004.

[66] Sobol I M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2001, 55(1-3): 271-280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[67] Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470725184.

[68] Razavi S, Gupta H V. What do we mean by sensitivity analysis? The need for comprehensive characterization of “global” sensitivity in Earth and environmental systems models[J]. Water Resources Research, 2015, 51(5): 3070-3092. DOI: 10.1002/2014WR016527.

[69] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, Cui L, Henley B, Berghout B, Turner E. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.

[70] Lempert R J, Groves D G. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American West[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(6): 960-974. DOI: 10.1016/j.techfore.2010.04.007.

[71] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, ter Maat J. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.

[72] Kwakkel J H, Haasnoot M, Walker W E. Developing dynamic adaptive policy pathways: A computer-assisted approach for developing adaptive strategies for a deeply uncertain world[J]. Climatic Change, 2015, 132(3): 373-386. DOI: 10.1007/s10584-014-1210-4.

[73] Sadr S M K, Casal-Campos A, Fu G, Farmani R, Ward S, Butler D. Strategic planning of the integrated urban wastewater system using adaptation pathways[J]. Water Research, 2020, 182: 116013. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116013.

[74] Li R, Zhang D, Dong X, Gong D, Mo L. How can urban wastewater and reclaimed water systems tackle an uncertain future without regret?—Solutions based on adaptive pathway planning[J]. Journal of Environmental Management, 2026, 410: 130062. DOI: 10.1016/j.jenvman.2026.130062.

[75] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[76] Eyring V, Bony S, Meehl G A, Senior C A, Stevens B, Stouffer R J, Taylor K E. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J]. Geoscientific Model Development, 2016, 9: 1937-1958. DOI: 10.5194/gmd-9-1937-2016.

[77] Zscheischler J, Westra S, van den Hurk B J J M, Seneviratne S I, Ward P J, Pitman A, et al. Future climate risk from compound events[J]. Nature Climate Change, 2018, 8: 469-477. DOI: 10.1038/s41558-018-0156-3.

[78] Han Y, Li P, Wierman A, Ren S. Small Bottle, Big Pipe: Quantifying and Addressing the Impact of Data Centers on Public Water Systems[EB/OL]. arXiv:2603.02705, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.02705. （预印本）

[79] Akinade B A, Amanambu A C, Frame J M, Ren S. AI Data Centers and the Water Use Feedback Loop[EB/OL]. arXiv:2606.21760, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21760. （预印本）

[80] IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.