AI算力扩张下城市人工水系统代谢响应与条件化承载边界研究

——面向2035年的水—能—碳协同与适应性规划

博士学位论文开题报告

摘要

生成式人工智能的快速发展正在推动数据中心由传统数字基础设施向高功率密度、高连续负荷和快速扩张的AI算力基础设施演变。大语言模型、多模态生成、复杂推理、代码生成、视频生成与自主智能体等应用持续增加计算需求，使AI发展的环境影响逐渐由传统电力问题扩展至水资源、碳排放、材料与城市基础设施承载能力等多个维度。国际能源署最新研究显示，全球数据中心用电需求仍将快速增长，AI聚焦型数据中心是未来新增需求的重要驱动因素[1–5]。与此同时，AI服务器功率密度持续提高，使散热与冷却过程成为连接数字计算活动和现实资源环境系统的关键环节。

已有研究已从计算工作负载、服务器、数据中心设施、区域和国家尺度系统研究数据中心及AI基础设施的能源、水足迹与碳排放，并揭示服务器效率、设备利用率、PUE、冷却技术、气候、电网结构和空间布局等因素均可显著改变最终环境影响[6–9,30–41]。现有研究更擅长回答“AI基础设施需要消耗多少资源”，而AI算力中心作为高密度、连续运行且具有气候敏感性的工业节点进入城市后，资源负荷会沿“外部取水—给水处理—终端用水—消耗—排水—污水处理—再生利用—环境排放”链条传播，并可能改变系统内部循环与设施瓶颈。

本研究拟综合城市代谢、综合城市水系统模拟、物质流分析、数据中心能源与水资源核算、水—能—碳耦合评价、水系统承载能力和深度不确定性决策等方法[11–29,53–77]，构建AI–Urban Water Metabolism（AI-UWM）动态模拟与决策框架。核心边界为城市人工管理水系统，以日尺度质量守恒为基础，将AI算力中心设置为独立代谢节点，建立“AI IT安装容量—实际负载—IT能源需求—设施辅助能耗—热排散—冷却—取水—蒸发消耗—排污回流”的连续物理过程，并通过污水处理和再生水系统形成内部循环。配水漏损、处理损失、污水溢流和再生水供需缺口均进入显式流量或状态账户。

研究采用参数化城市原型与连续参数空间，并以公开统计、同行评议研究、国际机构报告、企业环境披露、工程标准和代表性城市公开数据确定联合参数域。时间边界设定至2035年，AI IT容量以0—3 GW为绝对应力测试范围，同时按AI负荷相对于城市基准供水与用能规模的比例进行归一化分析；情景维度包括服务器侧热捕集方式、末端热排散方式、水源结构、高温—干旱压力和基础设施扩容。

在此基础上，本研究将传统水资源承载思想操作化为条件化AI水系统承载边界（Conditional AI Water-system Carrying Capacity, CAWCC）：在给定城市状态、技术架构、水源配置、气候压力和基础设施条件下，同时满足外部水源、给水处理、污水处理、再生水服务、峰值能力和基本供水可靠性约束时可支持的最大AI IT安装容量。研究重点是量化年均与日尺度评价之间的容量差异，识别水源—给水—污水—再生水等约束的转换条件，并解释再生水扩容的边际收益转折机制。

不确定性分析分为三层：PUE、CoC、负载率等参数不确定性采用条件/联合分布与Monte Carlo传播；高维筛选采用Morris方法，条件独立输入使用Sobol方差分解，相关输入采用Shapley effects等依赖输入敏感性方法[62–68,81]；机理冷却模型与经验WUE模型用于结构比较。AI增长、长期气候路径、政策和扩容时点以多情景、scenario discovery和适应性路径分析[69–77]。主模型采用日尺度，并对代表性极端周进行小时尺度校核。

水—能—碳分析作为水系统承载研究的应用扩展。本研究分别求解固定AI容量下的技术配置权衡，以及资源、可靠性与预算约束下的安全AI容量最大化问题；适应性规划进一步考虑建设提前期、锁定效应、切换成本和触发条件。预期形成AI容量—城市人工水系统代谢响应面、CAWCC及其参数不确定性包络、主导约束转换图谱，以及面向2035年的状态触发式规划路径。

关键词： AI算力中心；城市人工水系统代谢；数据中心；再生水；条件化承载边界；峰值压力；水—能—碳；不确定性分析

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 AI发展正在由算法竞争转向基础设施竞争

人工智能产业正在发生由模型能力竞争向算法、芯片与基础设施能力共同竞争的转变。大语言模型、多模态模型和推理模型不断提高任务复杂度，AI应用由文本生成向复杂推理、软件开发、科学计算、视频生成和自主智能体等高计算强度场景扩展。其物理结果是，大规模GPU及其他专用加速器集群正在形成新的高功率密度计算基础设施。

IEA和LBNL的最新情景研究均指出，AI服务器增长正在改变此前数据中心计算服务增长主要依靠硬件和基础设施效率提升抵消能源增长的历史趋势[1–4]。de Vries也指出，大规模AI部署可能成为数据中心新增电力需求的重要来源[5]。因此，AI已经不能仅被理解为运行于“云端”的虚拟服务，其规模化发展具有明确的电力、散热、冷却、水资源、土地和公共基础设施需求。

1.1.2 水资源具有比全球平均足迹更强的局地约束意义

数据中心水资源影响至少包含两个空间边界不同的过程：一是所在地冷却和辅助设施直接发生的取水与耗水；二是电力生产发生在其他区域时形成的间接水足迹。Mytton较早系统区分了直接和间接水资源影响[6]。Lei等进一步发现，数据中心工作负载单位水消耗因服务器效率、利用率、基础设施效率、冷却系统、气候和电网结构而出现超过四个数量级的差异[7]，说明不存在能够跨技术与跨地区直接使用的固定“单位AI耗水常数”。

Xiao等针对美国AI服务器扩张开展能源—水—碳情景分析，揭示AI部署规模、空间布局、PUE/WUE和电网变化共同决定环境影响[8]；Jiang等针对中国数据中心的设施级研究发现，算力布局与水资源短缺之间存在明显空间错配[9]。这意味着，相同的500 MW或1 GW IT容量，在冷凉、水资源富裕、再生水设施充分的地区与在炎热、缺水和基础设施裕度较低的地区，环境含义可能完全不同。

中国数据中心政策也已经从单一能效评价向资源效率和绿色低碳综合治理演进。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出优化布局、提升资源利用效率和推进节能降碳改造[10]。在AI基础设施快速扩张背景下，城市水资源与算力设施协同规划将越来越具有现实必要性。

1.1.3 从“AI耗多少水”转向“AI如何改变城市人工水系统”

现有AI环境评价通常沿“AI需求—服务器/数据中心—能源—水足迹/碳足迹”展开。这一范式非常适合回答AI的资源环境规模，却尚难完整描述新增负荷进入城市以后如何在供水、消耗、污水和再生水路径中传播。

城市人工水系统具有显著循环性。外部原水经水厂处理与配水后进入不同用户；一部分水通过蒸发等过程成为真正的消耗性用水，另一部分形成污水进入处理系统；经处理后的水可以直接排放，也可以进一步转化为再生水并重新进入工业、生态或AI冷却等用途。AI算力中心加入该系统后，其湿式冷却会增加蒸发消耗，同时冷却排污可能增加污水与再生水来源。由此，AI造成的不仅可能是“总量增加”，还可能表现为淡水依赖、消耗—回流关系、再生水循环和设施间负荷分配的结构重构。

因此，本研究把核心科学问题由“AI数据中心一年用多少水”推进为：“AI算力作为持续增长的城市高密度工业负荷时，如何重构城市人工水系统代谢；日均、峰值和复合压力下的容量边界分别在哪里；主导瓶颈如何随城市状态和技术路径发生转换？”

1.2 理论意义

城市代谢理论将城市理解为依赖外部水、能源和物质输入，并通过内部转换、储存、再利用和输出维持运行的开放系统[11–14]。在水领域，综合城市水模型已由单一供水或排水模拟向全水循环、质量守恒、能耗与环境影响评价演进[15–22]。本研究在此基础上引入AI这一“计算需求驱动物理资源流”的新型节点，有助于连接数字基础设施与城市物质流研究。

本研究将“城市人工水系统代谢”操作化为四类可计算特征：外部输入—内部节点—最终输出网络；Withdrawal、Consumption与Return Flow的分离核算；污水—再生水—AI之间的内部循环反馈；以及路径流量份额、循环指标与设施负荷的联合变化。由此同时表征水量增量与水流结构重组。

1.3 实际意义

对于城市规划和资源管理部门，本研究可提供不同资源禀赋与基础设施状态下AI基础设施的条件化容量边界和主导瓶颈类型。对于数据中心规划者，可比较不同服务器侧热捕集、末端热排散与再生水配置在淡水、能源和碳排放方面的综合效果。对于水务部门，可量化AI发展对给水、污水和再生水设施潜在负荷的影响，并评估新增再生水能力对系统安全容量及瓶颈迁移的作用。

1.4 总体研究目标与研究边界

总体目标是：面向2035年AI算力持续扩张趋势，建立具有透明质量守恒、明确系统边界、可审计参数和显式不确定性的AI—城市人工水系统代谢动态模拟框架，揭示AI扩张对水流结构、峰值基础设施压力和条件化承载边界的作用规律，并进一步评价水—能—碳负担转移与适应性规划策略。

研究主线为“城市人工水系统代谢响应—峰值基础设施压力—CAWCC—瓶颈转换”。能源与碳作为技术方案负担转移的扩展账户，适应性规划用于将容量边界转化为阶段性决策。研究空间尺度止于城市人工管理水系统与设施容量层面，芯片级热仿真、数据中心CFD和供水管网瞬态水力过程不进入核心模型。

第2章 理论基础与国内外研究现状

2.1 城市代谢与综合城市水系统模拟

Wolman提出“城市代谢”后，研究逐步由城市资源输入—输出清单发展到系统性资源流和规划分析[11–14]。在水领域，Behzadian等提出的WaterMet²、Urich与Rauch总结的城市水循环协同建模思想、Bach等对综合城市水模型的系统评述，以及WSIMOD等新型可组合模型框架，共同说明城市水系统研究正在由单模块向跨节点、跨用途的综合模拟演进[15–19]。本研究据此组织网络结构、质量守恒、调度、环境核算与决策模块。

城市水代谢研究也由静态物质流进一步发展为网络结构、动态系统和智能决策。Cui等把物理水与虚拟水纳入生态网络分析[20]；Nezami等将系统动力学用于动态城市水代谢管理[21]；Emamjomehzadeh等进一步探索城市代谢、资源管理与强化学习的结合[22]。这些工作表明，水代谢概念的核心不只是一个年度水量平衡，而是资源路径、循环结构与系统反馈。

2.2 城市水—能—碳关系

城市水系统本身需要能源用于取水、输送、给水处理、污水处理和再生水深度处理。Kenway等、Fan等、Nair等和Lee等均指出，水系统边界不同会显著改变能源与碳评价结果[23–27]。Stokes和Horvath的生命周期研究进一步说明，再生水、跨区调水和淡化等供水方案具有不同能源和空气排放代价[28]。House-Peters和Chang则强调城市需水同时受气候、社会行为与空间尺度影响[29]。

这些研究对本课题有两个直接启示。第一，AI现场节水可能不同于总体环境改善，尤其是干冷、高品质再生水和远距离输送可能增加能耗。第二，城市本地物理水流与异地电力水足迹采用分账户核算，否则会把“所在地水资源压力”和“供应链环境足迹”混淆。

2.3 AI与数据中心环境足迹研究

AI环境研究经历了由模型训练碳排放向完整基础设施资源评价的扩展。Strubell等量化深度学习NLP训练能源和政策问题[30]；Henderson等提出机器学习能源和碳足迹的系统报告需求[31]；Green Algorithms与Green AI研究进一步推动计算资源效率评价[32,33]。Patterson等、Luccioni等研究模型训练和部署阶段的碳排放及功率特征[34–36]；Wang等从材料流角度研究生成式AI电子废物问题[37]。

在水资源方面，Li等将AI模型水足迹由早期预印本推进至正式同行评议发表，强调水足迹具有显著时空依赖[38]。Herrera等采用情景与概率方法研究AI基础设施未来现场、异地电力与供应链水消耗[39]。这些研究证明AI资源环境问题已经从单一训练任务扩展至完整基础设施运行，但仍主要处在服务器、设施或区域足迹层面。

2.4 数据中心冷却和再生水工程研究

冷却是AI能耗向直接用水转换的核心过程。Alissa等以生命周期方法比较先进云基础设施冷却技术，证明不同技术可同时改变能源、碳和蓝水消耗[40]。Wang等2026年进一步从全球尺度分析数据中心与污水处理厂之间的水与热协同潜力[41]。

工程文献已经较系统讨论数据中心空气冷却、free cooling、干湿混合、液冷、相变和余热回收等路线[42–47]。从资源核算角度，需要区分服务器侧热捕集方式与设施侧末端热排散方式：液冷改变芯片/服务器侧热传递，但现场水耗主要取决于末端采用蒸发、干式还是混合排热。

再生水用作冷却补水已有较成熟的水质工程研究。Hsieh等、Liu等、Chien等和Choudhury等分别研究再生水条件下的腐蚀、结垢、生物生长和系统管理[48–51]；Kornboonraksa研究了深度膜处理提高再生水冷却适用性的路径[52]。这些研究为水质—浓缩倍数（CoC）—排污—补水之间的反馈关系提供了工程依据。

2.5 水资源与城市水系统承载能力研究

传统水资源承载能力研究强调有限资源条件下可支持的社会经济活动规模。国内外研究已经从概念界定发展到系统动力学、情景分析和空间分区[53–60]。He等在全球城市尺度进一步研究未来城市水资源短缺与基础设施解决方案[61]。

本研究在传统水资源承载能力框架基础上，将承载对象具体化为AI基础设施IT容量，并将资源可用量与给水、污水、再生水和峰值服务能力纳入同一可行域。由此形成资源—基础设施联合约束下的MW/GW IT容量边界，并进一步表征参数不确定性对边界位置的影响。

2.6 可靠性、敏感性和深度不确定性方法

Hashimoto等提出的可靠性—恢复性—脆弱性框架为水资源系统服务绩效评价提供了经典方法[62]；Gupta等对NSE等模型评价指标进行了结构性分析[63]。在高维敏感性分析中，Morris方法适合前期筛选，Sobol方差分解适合条件独立输入的方差贡献分析[64–68]；对于统计相关输入，Shapley effects可将相关性与交互作用的贡献分配到各输入变量[81]。

参数不确定性与深度未来不确定性采用不同表示方式。PUE、CoC、负载率等具有经验分布或可校准范围的变量进入概率传播；AI增长、政策调整、基础设施建设时点和长期气候路径以情景集合表示。鲁棒优化、Robust Decision Making和Dynamic Adaptive Policy Pathways为这类长期情景决策提供方法基础[69–74]；NSGA-II用于多目标方案搜索[75]，CMIP6与复合气候风险研究为高温和干旱压力情景提供边界依据[76,77,80]。

2.7 2026年前沿进展与本研究增量

截至2026年，相关研究正在快速接近城市公共水系统尺度。Han等研究了数据中心峰值取水与公共供水容量约束[78]；Akinade等讨论AI数据中心与社区水务系统之间的反馈问题[79]；Wang等分析数据中心—污水处理厂再生水和余热协同[41]。这些进展使研究前沿从单体足迹进一步推进到公共水系统容量与循环协同。

本研究的增量在于把IT容量—冷却物理过程—给水/污水/再生水质量流闭环—日尺度峰值与复合压力—多设施潜在负荷约束统一到同一动态框架，并进一步识别AI安全容量边界、年均与峰值评价差异以及主导瓶颈在连续城市参数空间中的转换条件。

2.8 研究空白总结

综合现有文献，本研究锁定四个直接空白：

（1）设施—城市尺度耦合不足。 AI侧已有服务器与设施资源核算，城市侧已有完整水循环模拟，但缺少从AI IT容量一直闭合到城市给水—污水—再生水网络的日尺度过程链。

（2）足迹总量强、代谢结构弱。 现有研究较少分析AI加入后淡水依赖、消耗—回流比例、内部循环路径和设施间反馈是否发生系统性重构。

（3）年均评价强、峰值与瓶颈转换弱。 峰值研究已经出现，但不同城市类型中“年均尚安全、峰值先失稳”的边界提前程度及水源—给水—污水—再生水之间的主导约束转换尚不清楚。

（4）静态环境评价强、条件化容量规划弱。 现有研究很少把多设施、可靠性和技术条件统一转化为可直接用于规划的MW/GW IT安全容量边界及其概率区间。

第3章 科学问题、研究假设与总体研究框架

3.1 核心科学问题

RQ1：在控制城市基础状态不变时，AI IT容量经由能耗、热排散和冷却过程进入城市人工水系统后，何时会引起淡水依赖、消耗—回流比例、内部循环率与关键流路径份额的非线性变化，而非仅表现为总水量同比放大？

RQ2：时间聚合与气候压力分别如何改变AI安全容量边界？从年均到日尺度、再到高温、干旱及其组合压力时，边界提前量分别由哪些城市状态、基础设施裕度和冷却条件控制？

RQ3：随着AI容量、技术架构和再生水能力变化，主导约束在水源、给水、污水和再生水系统之间如何转换；再生水边际收益转折点由哪些相对容量裕度、水质与竞争需求共同决定？

3.2 可检验研究假设

H1 代谢结构非线性响应假设

当AI取水、消耗和回流达到城市基准水流的一定相对规模后，关键路径份额与内部循环指标将出现显著的非线性变化；临界区间受冷却架构、再生水可用性和既有城市水流结构共同控制。

H2 时间尺度边界提前假设

在相同城市状态与气候条件下，日尺度峰值约束得到的CAWCC低于年均约束得到的CAWCC；边界提前程度随基础设施裕度降低、AI与传统城市需求峰值同步增强而扩大。高温和干旱作为独立压力因子进一步改变该边界。

H3 约束转换与再生水转折假设

主导约束由各子系统相对容量裕度共同决定，并在AI规模、冷却方式和再生水能力变化时发生可识别转换。再生水扩容的边际收益在约束切换附近出现转折，其位置由污水源量、水质/CoC、处理与输配能力及既有用户竞争共同控制。

3.3 研究主线与内容层级

研究内容分为核心主线与应用扩展两个层级。

核心主线：AI算力过程建模 → 城市人工水系统代谢响应 → 时间尺度与峰值压力 → CAWCC → 主导约束转换。

应用扩展：固定AI容量下的水—能—碳—成本技术配置；资源与预算约束下的安全AI容量最大化；状态触发式适应路径。

3.4 “城市水代谢”操作化定义

城市人工水系统表示为节点集合、流路径集合以及逐日流量，并在总量守恒基础上进一步计算关键流路径份额：

pl,t=Fl,tk∈L​Fk,t

（3-1）

对AI情景与Baseline在同一组关键流路径上的结构差异，定义流份额总变差距离：

Dmet,t=12l∈L​pl,tAI−pl,tbase

（3-2）

该距离越接近0，说明AI情景主要表现为整体规模变化；数值增大则表示不同水源、用户、污水和再利用路径的相对结构发生更强重组。该指标与淡水依赖率、内部循环率、消耗率和回流率联合解释。

第4章 AI—城市人工水系统代谢耦合模型与水—能—碳核算

4.1 核心系统边界与基本假设

核心模型边界定义为城市人工管理水系统（managed urban water system），包括外部可供水源、原水/给水处理、配水、居民与非居民用户、AI算力中心、污水收集与处理、再生水处理与分配，以及管理系统向城市环境或受纳水体的最终排放。雨洪、浅层地下水等过程仅在具有显式输入、输出和储量关系的扩展情景中启用。

所有主要流量均采用m³·d⁻¹，能源采用MWh·d⁻¹，模型主时间步长为日。内部再生水流是系统内部循环，不重复计入外部水输入。

4.2 城市人工水系统总体质量守恒

设第t日外部进入管理水系统的水量为 Wtext，最终由管理系统排向环境的水量为 Qtenv，不可恢复消耗为 Ctsys，系统内水库、清水池、再生水池等显式储量总和为 St，则：

St+1−St=Wtext−Qtenv−Ctsys

（4-1）

式（4-1）作为顶层守恒式。再生水、用户间分配及污水回流属于内部流。配水漏损以及给水、污水和再生水处理过程的损失分别进入污水回流、环境排放、不可恢复消耗或显式储量账户，并在节点级质量平衡表中逐项核对。

4.3 给水处理、配水及漏损去向

设原水取水量为 Qtraw，给水处理过程水量回收率为 ηWTW：

QtWTW=ηWTWQtraw

（4-2）

配水系统漏损总量为：

Ltdist=λtQtWTW

（4-3）

实际进入终端用户和再生/储水节点的供水量为：

Qtdel=QtWTW−Ltdist

（4-4）

为保持物理闭合，将漏损划分为进入污水系统、进入城市环境/浅层地下水和其他可核算去向：

Ltdist=Ltsewer+Ltenv+Ltother

（4-5）

漏损去向比例作为城市原型参数，由公开统计、工程资料或情景设定确定。用户市政供水满足：

u=1NQu,tpot≤Qtdel

（4-6）

4.4 污水潜在负荷、实际处理与溢流

普通用户 u 的实际用水量为 Qu,tuse，污水回流率为 ru。AI算力中心不再使用统一的 ru，其回流水量由冷却排污物理过程直接计算。于是污水系统潜在入流为：

Qtww,in=u≠AI​ruQu,tuse+ReturnFlowtAI+Ltsewer+Qtinf

（4-7）

设污水处理厂日处理能力为 CWWTW，实际处理量：

Qtww,tr=minQtww,in,CWWTW

（4-8）

超过能力的潜在负荷不被删除，而形成显式溢流/旁路：

Qtww,ov=maxQtww,in−CWWTW,0

（4-9）

用于压力评价的指标采用潜在入流而非已截断的处理量：

UWWTW,tpot=Qtww,inCWWTW

（4-10）

因此该指标可以大于1，并真实反映设施超负荷。

若污水处理过程水量损失率为 λww，二级处理后可用于排放或再生水处理的水量为：

Qtsec=1−λwwQtww,tr

（4-11）

4.5 再生水生产、储存、既有用户与AI可用量

设进入再生水深度处理的潜在进水为 Qtrec,feed，再生水厂处理能力为 Crec，过程水量回收率为 ηrec：

Qtrec,prod=ηrecminQtrec,feed,Crec

（4-12）

设再生水储量为 ，既有非AI再生水需求为 ，再生水输配日能力为 。在满足既有优先需求后的AI可供再生水为：

Qtrec,avail,AI=maxminStrec+Qtrec,prod,Crecdist−Dtrec,other,0

（4-13）

储量更新为：

St+1rec=Strec+Qtrec,prod−Qtrec,AI−Qtrec,other−Qtrec,spill−Ltrec

（4-14）

由此，AI再生水供应同时受到污水源量、深度处理能力、输配能力、储量、既有用户和损失约束。

4.6 AI IT容量、负载和设施能源

本研究以MW IT作为AI基础设施主要规模变量。对算力中心 j：

Pj,tIT=Cj,tITLFj,t

（4-15）

Ej,tIT=24Pj,tIT

（4-16）

其中 LFj,t∈0,1 为设备负载率。

PUE由技术架构条件化的辅助能耗关系推导。设冷却架构为 ，其冷却辅助能耗比为 ，其他设施辅助能耗比为 ：

Ej,tcool=κa,tcoolEj,tIT

（4-17）

Ej,taux=κa,tauxEj,tIT

（4-18）

PUEj,t=1+κa,tcool+κa,taux

（4-19）

Ej,tfacility=PUEj,tEj,tIT

（4-20）

κcool 可按冷却架构、干球/湿球温度和负载率设置条件分布或经验响应关系[3,7,40–47]。这样冷却技术、气候、PUE和水耗不再作为互不相关的独立参数抽样。

4.7 热排散边界与湿/干侧热量

在研究边界内，IT电能和大部分设施辅助电能最终以热形式需要从数据中心排出。设纳入热排散边界的电能比例为 ξh：

Qj,trej=ξhEj,tIT+Ej,tcool+Ej,taux

（4-21）

对于混合冷却，设湿侧承担的热量比例为 fj,twet∈0,1：

Qj,twet=fj,twetQj,trej

（4-22）

Qj,tdry=1−fj,twetQj,trej

（4-23）

完全干式末端排热时 ，后续循环水、蒸发、漂水和排污均为零；湿式和混合末端排热的水量方程以湿侧热负荷 为基础。

4.8 湿侧循环水、蒸发、漂水与排污

设水比热为 cp，湿侧循环水设计温升为 ΔTcw，则：

Vj,tcirc=Qj,twet3.6×109ρwcpΔTcw

（4-24）

若热量中经蒸发潜热承担的有效比例为 ηevap：

Vj,tevap=ηevapQj,twet3.6×109ρwLv

（4-25）

漂水量为：

Vj,tdrift=fdriftVj,tcirc

（4-26）

若浓缩倍数为 CoCj,t，根据水量与溶解性物质平衡，排污量采用：

Vj,tblow=maxVj,tevapCoCj,t−1−Vj,tdrift,0

（4-27）

总循环补水需求为：

Vj,tmakeup=Vj,tevap+Vj,tdrift+Vj,tblow

（4-28）

上述方程与冷却塔再生水研究中的质量平衡和CoC概念一致[48–52]。

4.9 AI外部补水、内部回收和回流闭合

设冷却排污中进入厂内回收处理的比例为 ，该处理过程的不可恢复损失为 ，并满足处理损失不超过回收处理量。净厂内回用量为：

Vj,tint=rintVj,tblow−Cj,tint

（4-29）

AI从城市供水/再生水系统实际获取的外部补水为：

Withdrawalj,tAI=Vj,tmakeup−Vj,tint+Cj,tother

（4-30）

真正离开可管理水系统的AI消耗为：

Consumptionj,tAI=Vj,tevap+Vj,tdrift+Cj,tint+Cj,tother,loss

（4-31）

进入城市污水系统的AI回流水为：

ReturnFlowj,tAI=1−rintVj,tblow+Rj,tother

（4-32）

若忽略数据中心内部储水变化并对其他用水保持同一边界，则：

Withdrawalj,tAI=Consumptionj,tAI+ReturnFlowj,tAI

（4-33）

式（4-29）至（4-33）形成AI节点的局部质量平衡：冷却排污在厂内回用、处理损失和外排之间分流，净回用抵减外部补水需求，外排部分连接至式（4-7）的污水入流。其他用水同样分解为消耗性损失与回流，使Withdrawal = Consumption + Return Flow在忽略内部储量变化时成立。

4.10 WUE作为绩效与结构对照指标

直接WUE定义为[6,7,38]：

WUEj,tdir=Withdrawalj,tAIEj,tIT

（4-34）

直接WUE用于企业披露、文献与国家标准Benchmark，以及经验替代模型构建[6,7,38,82]。机理模型与经验WUE模型分别运行，并将两者差异作为结构不确定性的一部分。结构对照模型为：

Withdrawalj,temp=WUEj,tempEj,tIT

（4-35）

4.11 水质对CoC的约束

对于补水中水质指标 i，若循环水允许上限为 Cilim，补水浓度为 Ci,tmakeup，则允许浓缩倍数：

CoCi,tmax=CilimCi,tmakeup

（4-36）

实际运行CoC取设计值和各水质限制的最小值：

CoCj,t=minCoCjdesign,CoC1,tmax,…,CoCn,tmax

（4-37）

水质数据不足时采用技术/水源条件化的CoC范围；当CoC不确定性导致CAWCC区间过宽或技术排序不稳定时，将其列为优先数据需求。

4.12 AI水源配置与供需缺口

设AI目标再生水份额为 αj,trec：

Wj,trec=minαj,trecWithdrawalj,tAI,Qtrec,avail,AI

（4-38）

剩余需求在允许的政策情景下由市政淡水或其他水源补足：

Wj,tpot=minWithdrawalj,tAI−Wj,trec,Qtpot,avail

（4-39）

最终AI未满足水需求为：

Uj,tAI=maxWithdrawalj,tAI−Wj,trec−Wj,tpot−Wj,talt,0

（4-40）

目标再生水份额经污水源量、处理能力、输配能力和储量约束后形成实际再生水供应，剩余需求由允许的其他水源补足。

4.13 缺水条件下的部门分配

当可供水量小于总需求时，设用户 u 实际分配量为 xu,t：

0≤xu,t≤Du,t,  u​xu,t≤Qtavail

（4-41）

可通过不同政策权重求解：

minxtu​ωuDu,t−xu,t2

（4-42）

不同  表示民生优先、同比例削减或战略产业保障等政策情景，资源分配规则作为显式政策变量进入情景分析。

4.14 间接电力水足迹与本地水流边界

设电源类型 m 的供电比例为 sm,t，单位发电耗水强度为 γm：

m​sm,t=1

（4-43）

WFj,tind=Ej,tfacilitym​sm,tγm

（4-44）

该指标只进入扩展环境账户，不加入式（4-1）的城市本地物理水量守恒[6–9,23–28,38–41]。

4.15 城市水系统能源与运营碳排放

设城市水系统过程 k 的单位能耗为 εk，流量为 Qk,t：

Etwater=k=1KεkQk,t

（4-45）

AI情景相对于Baseline的水系统增量能耗：

ΔEtwater=Et,AIwater−Et,basewater

（4-46）

若电网碳强度为 CItgrid，运营阶段增量碳排放为：

ΔGHGtop=Ej,tfacilityCItgrid+ΔEtwaterCItgrid+GHGtdirect

（4-47）

基础设施建设和设备制造隐含碳作为扩展账户单列，与运营期增量碳分别报告[23–28,35,40]。

第5章 参数化城市原型、2035情景与模型可信度评估

5.1 参数化城市原型的作用

模型运行于连续高维参数空间，城市原型用于把响应面映射为可解释的城市类型。参数域首先由公开统计和工程数据构建，并选取公开数据较完整的代表性城市样本作为外部锚点，校核水资源裕度、给排水设施规模、再生水能力、气候与城市需水等变量的联合取值范围。

设城市状态向量为：

θu=Aw,Dbase,CWTW,CWWTW,Crec,Crecdist,λ,Twb,CIgrid,εwater,…

（5-1）

主要解释指标包括水资源裕度、给水设施裕度、再生水能力和热环境：

Mw=Aw−DbaseDbase

（5-2）

MWTW=CWTW−DpeakbaseDpeakbase

（5-3）

Rcap=CrecDbase

（5-4）

Hthermal=P95Twb,t

（5-5）

解释性原型可由“水资源裕度—热环境—再生水能力”等主轴刻画，正式分类优先依据连续样本分位数或聚类结果确定；WTW、WWTW及其他变量作为连续协变量进入响应面和瓶颈转换分析。

5.2 参数证据等级和联合抽样

所有参数记录value、unit、source、year、evidence level和uncertainty representation。证据等级划分为同行评议实测/工程数据、权威机构数据、企业正式披露、多文献归纳范围和纯情景变量。

参数抽样采用条件分布与联合分布。冷却架构、PUE、湿球温度、CoC、水质和WUE之间建立技术条件关系；城市需水、污水产量和再生水潜力之间通过物理关系或相关结构约束。形式上，以联合分布表示：

Θ∼pθ1,θ2,…,θn∣a,s

（5-6）

其中 a 为冷却架构，s 为城市/政策情景。

5.3 2035 AI容量与技术情景

主实验采用：

CAI∈0,3000 MWIT

（5-7）

AI IT容量以25—50 MW为初始扫描步长，先通过网格扫描识别可行域及其单调性；在固定基础设施与技术配置下若可行性随容量单调变化，则在边界附近使用二分搜索细化。0—3 GW用于覆盖从单设施到区域集群的绝对应力范围，同时报告AI取水相对城市基准供水量、AI IT容量相对城市基准用能规模等归一化指标[1–3,8,9,39]。

冷却技术采用二维架构描述：服务器侧热捕集包括空气冷却、direct-to-chip液冷和浸没式液冷；设施侧末端热排散包括蒸发湿式、干式、干湿混合及其他水侧排热方案[40–47]。PUE、湿侧热量比例与用水关系由两类架构的组合和气候条件共同确定。水源方案包括淡水优先、不同目标再生水比例和reclaimed-first；基础设施方案包括再生水处理/输配扩容、给水扩容、污水处理扩容、漏损降低和组合措施。

5.4 高温—干旱复合压力情景

复合压力分析采用stress-test方法。设基准湿球温度、水源可用量和传统城市需求序列为 、 和 ：

Twb,thot=Twb,t0+ΔTwb,t

（5-8）

Aw,tdrought=1−δtAw,t0

（5-9）

高温影响传统城市需求可用条件化需求模型表达：

Dbase,thot=Dbase,t01+βDmaxTt−Tref,0

（5-10）

复合压力情景分别构造“仅高温”“仅干旱/水源收缩”“高温+干旱”以及相应需求响应组合。情景范围参考CMIP6、IPCC AR6及复合风险文献[76,77,80]，并作为深度未来情景维度进入鲁棒性比较。

5.5 Baseline反事实设计

对任意相同城市状态与未来情景 θ,s，AI边际响应为：

ΔY=YCAI>0,θ,s−YCAI=0,θ,s

（5-11）

AI情景与Baseline使用相同的气候、普通城市需水、基础设施和政策条件，从而得到AI加入城市人工水系统后的边际响应。

5.6 日尺度主模型与小时尺度极端周校核

日尺度是长期城市基础设施容量研究的主时间尺度，但峰值问题可能受到日内变化影响。为检验时间聚合偏差，在日模型识别出的最不利高温/高需求时段中选择若干代表性极端周，采用小时温度和需水剖面进行压力校核。

定义日尺度与小时尺度CAWCC偏差：

Bhour=CAI,daycap−CAI,hourcapCAI,hourcap

（5-12）

若  在多数原型中较小，则日尺度结果可用于战略容量分析；偏差显著时，小时校核结果用于修正峰值安全系数并界定日尺度模型的适用范围。

5.7 模型Verification、Benchmark与鲁棒性评价体系

模型可信度评价采用四个层次，并在可获得公开观测的环节增加现实数据锚定。

第一层：Verification。 检查逐日总体与各子系统质量守恒、非负流量、容量限制、存储更新和随机复现。定义质量平衡残差：

εtWB=Inputst−Outputst−ΔSt

（5-13）

要求误差低于数值容差。

第二层：Process Benchmark。 对IT能耗、PUE、热排散、蒸发、CoC—排污、再生水处理和单位水处理能耗分别与工程方程和公开数据比较[6,7,40–52]。

第三层：Literature Benchmark。 选取公开研究中的代表工况，在相同系统边界下重现数量级、技术排序和气候响应[6–9,38–41]。

第四层：Structural Robustness。 对比机理冷却模型与经验WUE模型，测试关键结论和CAWCC是否对模型结构稳定。

具有观测时间序列的子模型采用RMSE、PBIAS、NSE/KGE等指标补充评价[63]；其余模块通过过程Benchmark、文献Benchmark与结构鲁棒性共同约束。

5.8 三层不确定性框架

参数不确定性

PUE、负载率、CoC、污水回流率等拥有经验范围的变量采用联合/条件概率分布，通过Monte Carlo传播；Morris用于高维筛选，条件独立输入采用Sobol，保留统计依赖的输入采用Shapley effects[64–68,81]。

结构不确定性

采用机理冷却模型与WUE经验模型、不同城市需水响应函数等模型结构对照，报告结论是否发生变化。

深度未来不确定性

AI增长、长期气候路径、政策和基础设施建设时点等以离散情景集合、scenario discovery和适应性路径处理[69–74]，并与参数概率传播分层计算。

同时定义结果相对不确定宽度：

UC=P95CAIcap−P05CAIcapP50CAIcap

（5-14）

若关键情景下  过大、技术排序频繁反转或结果主要由宽泛先验控制，则将结论标记为低可辨识性，并把相应变量列为优先数据需求。

第6章 城市人工水系统代谢响应、CAWCC与规划分析

6.1 水量增量和代谢结构响应

首先计算AI相对于Baseline引起的淡水、消耗与回流变化：

ΔWfresh=WAIfresh−Wbasefresh

（6-1）

ΔC=CAIsys−Cbasesys,  ΔR=RAIsys−Rbasesys

（6-2）

同时计算淡水依赖率、再生水利用率、内部循环率、消耗比例和回流比例：

FDR=WfreshDgross

（6-3）

RUR=WreclaimedDgross

（6-4）

UWC=WreuseWfresh+Wreuse

（6-5）

CUF=CsysWwithdrawal,  RFR=RsysWwithdrawal

（6-6）

这些指标与第3章的流路径结构距离联合使用，以区分“单纯规模放大”和“城市水代谢重构”。

6.2 基础设施潜在压力

给水设施潜在负荷率定义为所有待处理需求对应的水厂负荷与能力之比：

UWTW,tpot=QtWTW,demandCWTW

（6-7）

污水设施采用前述：

UWWTW,tpot=Qtww,inCWWTW

（6-8）

再生水系统同时报告处理能力压力与供需满足率，使设施负荷与服务缺口分别表征：

Urec,tpot=Qtrec,feedCrec

（6-9）

SRrec,t=Qtrec,servedDtrec,target

（6-10）

同时单独报告 Qtww,ov、UtAI 和其他未满足需求。

6.3 分系统峰值与连续高负荷压力

市政给水系统的潜在日需求定义为传统市政需求与AI淡水取水之和：

Dtpot=Dtbase+WtAI,fresh

（6-11）

市政给水系统峰值容量比：

PCRWTW=maxtDtpotCWTWdaily

（6-12）

将连续7日平均市政给水需求记为相应的7d移动平均量，则容量比为：

PCRWTW,7=maxtDpot,t7dCWTWdaily

（6-13）

同样计算再生水输配系统的峰值服务比，并与式（6-8）的污水潜在负荷率联合使用。各水源与设施的峰值压力分别计算，形成分系统峰值约束集合[78,79]。

6.4 AI峰值与传统城市需求峰值同步

定义AI高需求日集合与传统城市高需求日集合：

PAI={t:WtAI≥P95WAI}

（6-14）

PU={t:Dtbase≥P95Dbase}

（6-15）

峰值重合指数：

COI=PAI∩PUPAI∪PU

（6-16）

COI用于解释为什么具有相同年AI取水量的两个城市可能具有不同峰值容量风险。

6.5 可靠性、恢复性和脆弱性

tZt=1依据Hashimoto等的经典思想[62]，若第日全部基本服务约束满足，则 ，否则为0：

Rel=1Tt=1TZt

（6-17）

Res=NZt=0,Zt+1=1NZt=0

（6-18）

设总缺水量为：

Deft=maxDttot−Stavail,0

（6-19）

归一化脆弱性：

Vul=t:Deft>0​Deftt:Deft>0​Dttot

（6-20）

6.6 CAWCC的操作化定义

CAWCC定义为资源—基础设施联合约束下的条件化AI水系统承载边界。

对于给定城市状态、技术架构和未来情景 θ,a,s：

CAIcapθ,a,s=maxCAI∣gkCAI,θ,a,s≤0, ∀k

（6-21）

核心约束包括：

外部水源压力：

maxtWtext,demandAw,t≤Usourcemax

（6-22）

给水潜在负荷：

maxtUWTW,tpot≤UWTWmax

（6-23）

污水潜在负荷与溢流：

maxtUWWTW,tpot≤UWWTWmax,  t​Qtww,ov≤OVmax

（6-24）

再生水服务：

mintSRrec,t≥SRrecmin

（6-25）

基本民生服务和AI运行服务：

t​UnmetDemandtdom≤Udommax,  t​UtAI≤UAImax

（6-26）

系统可靠性与峰值：

Rel≥Relmin,  PCR≤1

（6-27）

安全裕度依据数据中心水资源使用效率标准、给水/排水工程设计标准、过程Benchmark及敏感性分析确定[82–84]。固定城市状态、基础设施与技术配置下，求解前检查核心约束函数随AI容量的单调性；满足单调性时采用二分搜索细化边界，出现非单调可行域时采用网格或全局可行域搜索并报告多段可行区间。

6.7 日均评价相对于峰值评价的边界提前量

分别计算只使用年/平均约束得到的 CAI,annualcap 与完整日尺度峰值约束得到的 CAI,dailycap。定义边界提前比例：

BAR=CAI,annualcap−CAI,dailycapCAI,annualcap

（6-28）

BAR用于量化时间聚合引起的容量边界提前。实验按“年均→日尺度基准气候→日尺度+高温→日尺度+干旱→日尺度+高温+干旱”逐层计算，从而分离时间尺度效应、单一气候压力效应及其组合效应。

6.8 主导瓶颈与转换机制

对于每个约束 k，单独寻找使其首次达到失效条件的AI容量 CAI,klimit：

kdom=argminkCAI,klimit

（6-29）

通过随城市状态、AI容量和干预策略变化的主导约束建立瓶颈转换图谱。确定性分析同时记录与最小边界差值小于阈值ε的near-binding约束；参数不确定性分析进一步报告各约束成为主导或共同主导约束的频率，以识别稳健转换区与竞争约束区。

6.9 再生水边际转折及原因分解

对再生水能力或目标比例  ，采用有限差分定义单位增量再生水能力带来的CAWCC边际收益：

MBrecr=CAIcapr+Δr−CAIcaprΔr

（6-30）

在边际收益转折点同步记录污水源量、水质/CoC、处理能力、输配能力、储量和既有用户竞争等活动约束，并据此区分source-limited、quality-limited、treatment-limited、distribution-limited与competition-limited机制。

6.10 参数不确定性条件下的CAWCC与参数敏感性

在固定未来情景下，对可概率化参数联合抽样：

Yn=ℳCAI,Θn∣a,s

（6-31）

系统失效概率为：

PfailCAI=1Nn=1NI∃k:gkn>0

（6-32）

风险容忍水平 p 下的安全容量：

CAI,pcap=maxCAI∣PfailCAI≤p

（6-33）

Morris用于高维筛选[64,65]；在技术/情景条件化后近似独立的输入子空间中使用Sobol方差分解[66–68]，对保留统计依赖的输入采用Shapley effects[81]。式（6-34）—（6-35）仅用于满足独立性条件的Sobol分析：

Si=VarXiEY|XiVarY

（6-34）

STi=1−VarX∼iEY|X∼iVarY

（6-35）

敏感性结果同时报告单因素贡献、交互贡献与依赖输入贡献，并结合CAWCC区间判断结论稳健性。式（6-32）的P_fail解释为给定参数分布假设下的条件失效概率。

6.11 水—能—碳负担转移：固定容量的技术优化

第一类优化问题固定AI容量 ，比较冷却、水源和基础设施配置下的淡水、能耗、碳排放与成本：

minxWfreshx|C,Etotalx|C,GHGx|C,Costx|C

（6-36）

ΔWfresh<0ΔEtotal>0ΔGHG>0若方案满足  但 ，则定义为“以能源换淡水”；若同时 ，则识别为“节水—增碳”负担转移[23–28,40–52]。

6.12 在资源、可靠性和预算约束下最大化安全AI容量

第二类问题在给定环境、可靠性与预算约束后直接最大化可支持AI容量：

maxx CAI

（6-37）

subject to：CAWCC全部服务约束，以及：

Costx≤B,  GHGx≤GHGmax

（6-38）

方案空间较大时使用NSGA-II或离散Pareto搜索[75]，优化结果以可行域、权衡前沿和容量收益形式进入决策分析。

6.13 面向2035年的适应性路径：作为应用拓展

深度未来不确定性由AI增长、气候、政策和基础设施未来路径组成。对每项措施定义建设提前期、锁定期、切换成本、监测成本和触发指标。状态向量可表示为：

Zt=CAI,t,PCRt,UWWTW,tpot,SRrec,t,Pfail,t

（6-39）

当signpost越过阈值  时触发下一措施。固定方案与适应性路径采用最大/平均regret、情景约束违反比例、生命周期成本和可靠性评价[69–74]；情景违反比例用于描述跨未来情景的鲁棒性，时间可靠性与参数条件失效概率分别保留独立含义。进一步绘制adaptation tipping points、transfer stations与pathway map。

第7章 前期基础、创新点、可行性与研究计划

7.1 前期研究基础

目前已完成城市资源代谢模拟框架的一部分开发，具备水源、给水、终端需求、污水处理、再生利用等主要水流过程的日尺度计算基础，并具有情景模拟、不确定性分析和多目标决策的扩展条件。后续将围绕AI热排散—冷却—取水—回流过程与城市人工水系统闭环完成模块集成。

下一阶段真正需要完成的核心闭环包括：AI IT容量与架构条件化PUE；热排散与湿/干侧冷却；Withdrawal–Consumption–Return Flow；漏损与污水溢流去向；AI—WWTP—再生水—AI闭环；潜在设施负荷；日/小时峰值校核；CAWCC与主导瓶颈转换。

7.2 研究可行性

理论上，城市水代谢和综合水系统研究已提供完整水循环与质量守恒基础[11–29]；AI和数据中心研究已提供服务器、PUE、WUE、冷却与环境影响参数[30–52]；承载能力研究和可靠性方法可支持容量边界定义[53–63]；全局敏感性与鲁棒/适应性决策方法已较成熟[64–77]。

数据方面，研究以公开统计、工程关系、企业环境披露和过程Benchmark构建参数证据库，并以代表性城市公开数据校核联合参数域。关键数据缺口通过不确定性宽度、技术排序稳定性和可辨识性指标量化。

计算方面，核心模型采用日尺度，代表性极端周增加小时压力测试，可支持容量扫描与Monte Carlo分析。全局敏感性或优化计算成本较高时，可采用Gaussian Process或XGBoost代理模型加速，并用机理模型样本进行交叉验证。

7.3 主要创新点

创新点一：AI设施过程与城市人工水系统质量流的跨尺度闭合

在已有设施足迹、公共供水峰值及数据中心—WWTP协同研究基础上[7–9,38–41,78,79]，将IT容量—架构条件化能耗—热排散—Withdrawal/Consumption/Return Flow—给水—污水—再生水统一到日尺度质量守恒框架，并显式连接漏损、处理损失、溢流、再生水竞争和潜在设施负荷。

创新点二：揭示条件化AI水系统承载边界及其峰值—瓶颈转换机制

将传统水资源承载思想转化为资源—基础设施联合约束的MW/GW IT容量边界，量化年均与日尺度之间的边界提前，并识别水源、给水、污水和再生水约束在连续城市参数空间中的转换条件及near-binding关系。

创新点三：面向相关不确定性与跨资源权衡的规划操作化

在联合参数分布下结合Sobol与Shapley敏感性分析，形成CAWCC参数不确定性包络和主导约束概率图谱；进一步在固定AI容量下识别水—能—碳—成本负担转移，并将建设提前期、切换成本和状态触发条件纳入适应性规划。

7.4 关键实施风险与应对

风险1：研究范围扩张。 以“代谢结构响应—时间尺度边界—CAWCC—约束转换”为核心，水—能—碳与适应路径作为应用扩展。

风险2：联合观测数据有限。 采用过程Benchmark、文献Benchmark、代表性城市外部锚定、结构鲁棒性和参数可辨识性共同建立可信度。

风险3：时间聚合偏差。 采用代表性极端周小时校核量化偏差，并据此修正峰值安全系数或调整适用范围。

风险4：参数相关与敏感性归因。 通过条件/联合抽样保持关键相关结构，独立输入使用Sobol，相关输入使用Shapley effects。

7.5 研究进度

第一阶段：模型闭合与可信度建立。 完成水流拓扑、漏损/处理损失/溢流/再生水储存和AI冷却全过程质量守恒；建立参数证据库、代表性城市锚点和过程Benchmark。

第二阶段：参数化城市原型与代谢规律。 建立联合参数空间和解释性城市原型，开展AI容量、技术架构、水源和设施情景模拟，形成代谢结构响应面。

第三阶段：时间尺度、复合压力与CAWCC。 完成年均—日尺度—小时极端周对照，以及高温、干旱和组合压力的分解实验，建立CAWCC和边界提前指标。

第四阶段：参数不确定性、敏感性与瓶颈转换。 完成Monte Carlo、Morris、Sobol/Shapley和结构不确定性比较，识别主导因素、near-binding约束与转换条件。

第五阶段：水—能—碳与适应性规划应用。 完成固定容量技术优化、约束下最大化安全容量及状态触发式规划路径，整合博士论文。

7.6 预期成果

（1）形成一个可审计、可复现的AI—城市人工水系统代谢动态模拟框架；

（2）形成AI容量—城市人工水系统代谢结构—分系统峰值压力的连续响应面；

（3）形成不同城市和技术条件下的CAWCC及参数不确定性包络；

（4）识别日尺度峰值造成的容量边界提前程度及其控制因素；

（5）形成水源—WTW—WWTW—再生水等约束的主导/共同主导转换图谱；

（6）识别再生水提升AI容量的边际转折点及其真实限制机制；

（7）形成固定AI容量下的水—能—碳负担转移分析，以及面向2035年的低后悔状态触发规划建议。

7.7 博士论文拟定章节

博士论文拟组织为8章：第1章绪论；第2章AI基础设施与城市人工水系统代谢耦合理论及统一核算边界；第3章参数化城市系统与AI-UWM模型构建、Verification和Benchmark；第4章AI算力扩张的城市人工水系统代谢结构响应；第5章时间尺度与复合压力下的CAWCC及约束转换；第6章参数与结构不确定性下的承载边界；第7章水—能—碳负担转移与适应性规划应用；第8章结论与展望。

主要符号与缩写

| 符号/缩写 | 含义 | 典型单位 |
| --- | --- | --- |
| CAIIT | AI数据中心IT安装容量 | MW IT |
| LF | IT设备负载率 | 无量纲 |
| PUE | Power Usage Effectiveness | 无量纲 |
| WUE | Water Usage Effectiveness | L·kWh⁻¹ |
| Qrej | 数据中心需排散热量 | MWh_th·d⁻¹ |
| fwet | 湿侧承担热量比例 | 无量纲 |
| Vevap | 冷却蒸发量 | m³·d⁻¹ |
| Vblow | 冷却排污量 | m³·d⁻¹ |
| CoC | 冷却塔浓缩倍数 | 无量纲 |
| Withdrawal | 数据中心从外部供水节点获取的水量 | m³·d⁻¹ |
| Consumption | 不可恢复消耗水量 | m³·d⁻¹ |
| ReturnFlow | 返回城市污水系统的水量 | m³·d⁻¹ |
| CWTW | 给水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| CWWTW | 污水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| Crec | 再生水处理能力 | m³·d⁻¹ |
| PCR | 分系统峰值容量比 | 无量纲 |
| Rel | 可靠性 | 无量纲 |
| CAWCC | 条件化AI水系统承载边界 | MW/GW IT |
| BAR | 年均评价相对日尺度峰值评价的边界提前比例 | 无量纲 |
| Dmet | 关键水流路径份额结构差异 | 0–1 |

参考文献

[1] International Energy Agency. Key Questions on Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2026.

[2] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.

[3] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, Newkirk A, Lei N, Siddik M A B, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

[4] Masanet E, Shehabi A, Lei N, Smith S, Koomey J. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.

[5] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.

[6] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.

[7] Lei N, Lu J, Shehabi A, Masanet E R. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.

[8] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, Tavoni M, You F. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.

[9] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.

[10] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.

[11] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

[12] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

[13] Kennedy C, Pincetl S, Bunje P. The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design[J]. Environmental Pollution, 2011, 159(8-9): 1965-1973. DOI: 10.1016/j.envpol.2010.10.022.

[14] Castán Broto V, Allen A, Rapoport E. Interdisciplinary perspectives on urban metabolism[J]. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(6): 851-861. DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00556.x.

[15] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, Brattebø H, Sægrov S. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. Drinking Water Engineering and Science, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.

[16] Behzadian K, Kapelan Z. Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet²[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015, 99: 84-99. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.03.015.

[17] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. Water Science and Technology, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.

[18] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, McCarthy D T, Deletic A. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.

[19] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. Geoscientific Model Development, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.

[20] Cui D, Zeng W, Ma B, Zhuo Y, Xie Y. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.

[21] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, Abbasi M. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.

[22] Emamjomehzadeh O, Kerachian R, Emami-Skardi M J, Momeni M. Combining urban metabolism and reinforcement learning concepts for sustainable water resources management: A nexus approach[J]. Journal of Environmental Management, 2023, 329: 117046. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.117046.

[23] Fan J L, Kong L S, Wang H, Zhang X. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. Ecological Modelling, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.

[24] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, Daniels P. The connection between water and energy in cities: a review[J]. Water Science and Technology, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.

[25] Kenway S J, Binks A, Lane J, Lant P A, Lam K L, Simms A. A systemic framework and analysis of urban water energy[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 73: 272-285. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.08.009.

[26] Nair S, George B, Malano H M, Arora M, Nawarathna B. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.

[27] Lee M, Keller A A, Chiang P C, Den W, Wang H, Hou C H, et al. Water-energy nexus for urban water systems: A comparative review on energy intensity and environmental impacts in relation to global water risks[J]. Applied Energy, 2017, 205: 589-601. DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.08.002.

[28] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.

[29] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.

[30] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[31] Henderson P, Hu J, Romoff J, Brunskill E, Jurafsky D, Pineau J. Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(248): 1-43.

[32] Lannelongue L, Grealey J, Inouye M. Green Algorithms: Quantifying the carbon footprint of computation[J]. Advanced Science, 2021, 8(12): 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707.

[33] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, Etzioni O. Green AI[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.

[34] Patterson D, Gonzalez J, Hölzle U, Le Q, Liang C, Munguia L M, et al. The carbon footprint of machine learning training will plateau, then shrink[J]. Computer, 2022, 55(7): 18-28. DOI: 10.1109/MC.2022.3148714.

[35] Luccioni A S, Viguier S, Ligozat A L. Estimating the carbon footprint of BLOOM, a 176B parameter language model[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(253): 1-15.

[36] Luccioni A S, Jernite Y, Strubell E. Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment?[C]//Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. New York: ACM, 2024: 85-99. DOI: 10.1145/3630106.3658542.

[37] Wang P, Zhang L Y, Tzachor A, Chen W Q. E-waste challenges of generative artificial intelligence[J]. Nature Computational Science, 2024, 4: 818-823. DOI: 10.1038/s43588-024-00712-6.

[38] Li P, Yang J, Islam M A, Ren S. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.

[39] Herrera M, Xie X, Menapace A, Zanfei A, Brentan B M. Sustainable AI infrastructure: A scenario-based forecast of water footprint under uncertainty[J]. Journal of Cleaner Production, 2025, 526: 146528. DOI: 10.1016/j.jclepro.2025.146528.

[40] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.

[41] Wang A, Zhang C, Xu T, Savić D, Jiang J, Xiao P, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.ese.2026.100702.

[42] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.

[43] Zhang H, Shao S, Xu H, Zou H, Tian C. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.

[44] Daraghmeh H M, Wang C C. A review of current status of free cooling in datacenters[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 114: 1224-1239. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.093.

[45] Yuan X, Zhou X, Pan Y, Kosonen R, Cai H, Gao Y, Wang Y. Phase change cooling in data centers: A review[J]. Energy and Buildings, 2021, 236: 110764. DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.110764.

[46] Zhang Y, Zhao Y, Dai S, Nie B, Ma H, Li J, et al. Cooling technologies for data centres and telecommunication base stations—A comprehensive review[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 334: 130280. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130280.

[47] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.

[48] Hsieh M K, Li H, Chien S H, Monnell J D, Chowdhury I, Dzombak D A, Vidic R D. Corrosion control when using secondary treated municipal wastewater as alternative makeup water for cooling tower systems[J]. Water Environment Research, 2010, 82(12): 2346-2356. DOI: 10.2175/106143010X12681059117094.

[49] Liu W, Chien S H, Dzombak D A, Vidic R D. Mineral scaling mitigation in cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater[J]. Water Research, 2012, 46(14): 4488-4498. DOI: 10.1016/j.watres.2012.05.041.

[50] Chien S H, Chowdhury I, Hsieh M K, Li H, Dzombak D A, Vidic R D. Control of biological growth in recirculating cooling systems using treated secondary effluent as makeup water with monochloramine[J]. Water Research, 2012, 46(19): 6508-6518. DOI: 10.1016/j.watres.2012.09.027.

[51] Choudhury M R, Hsieh M K, Vidic R D, Dzombak D A. Corrosion management in power plant cooling systems using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water[J]. Corrosion Science, 2012, 61: 231-241. DOI: 10.1016/j.corsci.2012.04.042.

[52] Kornboonraksa T. Using tertiary-treated municipal wastewater as makeup water by reverse osmosis membrane[J]. Desalination and Water Treatment, 2016, 57(16): 7422-7431. DOI: 10.1080/19443994.2015.1024937.

[53] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 柳文华, 郑红星. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

[54] Qin G, Li H, Wang X, Ding J. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.

[55] Feng L H, Zhang X C, Luo G Y. Application of system dynamics in analyzing the carrying capacity of water resources in Yiwu City, China[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2008, 79(3): 269-278. DOI: 10.1016/j.matcom.2007.11.018.

[56] Wang X J, Zhang J Y, Liu J F, Wang G Q, He R M, Elmahdi A, Elsawah S. Water resources planning and management based on system dynamics: A case study of Yulin city[J]. Environment, Development and Sustainability, 2011, 13(2): 331-351. DOI: 10.1007/s10668-010-9264-6.

[57] Wang G, Xiao C, Qi Z, Meng F, Liang X. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.

[58] Wang X, Liu L, Zhang S, Gao C. Dynamic simulation and comprehensive evaluation of the water resources carrying capacity in Guangzhou City, China[J]. Ecological Indicators, 2022, 135: 108528. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108528.

[59] Jia Z, Cai Y, Chen Y, Zeng W. Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 134: 282-293. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.03.030.

[60] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

[61] He C, Liu Z, Wu J, Pan X, Fang Z, Li J, Bryan B A. Future global urban water scarcity and potential solutions[J]. Nature Communications, 2021, 12: 4667. DOI: 10.1038/s41467-021-25026-3.

[62] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.

[63] Gupta H V, Kling H, Yilmaz K K, Martinez G F. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling[J]. Journal of Hydrology, 2009, 377(1-2): 80-91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003.

[64] Morris M D. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments[J]. Technometrics, 1991, 33(2): 161-174. DOI: 10.1080/00401706.1991.10484804.

[65] Campolongo F, Cariboni J, Saltelli A. An effective screening design for sensitivity analysis of large models[J]. Environmental Modelling & Software, 2007, 22(10): 1509-1518. DOI: 10.1016/j.envsoft.2006.10.004.

[66] Sobol I M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2001, 55(1-3): 271-280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6.

[67] Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. DOI: 10.1002/9780470725184.

[68] Razavi S, Gupta H V. What do we mean by sensitivity analysis? The need for comprehensive characterization of “global” sensitivity in Earth and environmental systems models[J]. Water Resources Research, 2015, 51(5): 3070-3092. DOI: 10.1002/2014WR016527.

[69] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, Cui L, Henley B, Berghout B, Turner E. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.

[70] Lempert R J, Groves D G. Identifying and evaluating robust adaptive policy responses to climate change for water management agencies in the American West[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2010, 77(6): 960-974. DOI: 10.1016/j.techfore.2010.04.007.

[71] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, ter Maat J. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.

[72] Kwakkel J H, Haasnoot M, Walker W E. Developing dynamic adaptive policy pathways: A computer-assisted approach for developing adaptive strategies for a deeply uncertain world[J]. Climatic Change, 2015, 132(3): 373-386. DOI: 10.1007/s10584-014-1210-4.

[73] Sadr S M K, Casal-Campos A, Fu G, Farmani R, Ward S, Butler D. Strategic planning of the integrated urban wastewater system using adaptation pathways[J]. Water Research, 2020, 182: 116013. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116013.

[74] Li R, Zhang D, Dong X, Gong D, Mo L. How can urban wastewater and reclaimed water systems tackle an uncertain future without regret?—Solutions based on adaptive pathway planning[J]. Journal of Environmental Management, 2026, 410: 130062. DOI: 10.1016/j.jenvman.2026.130062.

[75] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[76] Eyring V, Bony S, Meehl G A, Senior C A, Stevens B, Stouffer R J, Taylor K E. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J]. Geoscientific Model Development, 2016, 9: 1937-1958. DOI: 10.5194/gmd-9-1937-2016.

[77] Zscheischler J, Westra S, van den Hurk B J J M, Seneviratne S I, Ward P J, Pitman A, et al. Future climate risk from compound events[J]. Nature Climate Change, 2018, 8: 469-477. DOI: 10.1038/s41558-018-0156-3.

[78] Han Y, Li P, Wierman A, Ren S. Small Bottle, Big Pipe: Quantifying and Addressing the Impact of Data Centers on Public Water Systems[EB/OL]. arXiv:2603.02705, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.02705. （预印本）

[79] Akinade B A, Amanambu A C, Frame J M, Ren S. AI Data Centers and the Water Use Feedback Loop[EB/OL]. arXiv:2606.21760, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2606.21760. （预印本）

[80] IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.

[81] Song E, Nelson B L, Staum J. Shapley Effects for Global Sensitivity Analysis: Theory and Computation[J]. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 2016, 4(1): 1060-1083. DOI: 10.1137/15M1048070.

[82] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 数据中心 资源利用 第6部分：水资源使用效率: GB/T 32910.6-2025[S]. 2025.

[83] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外给水设计标准: GB 50013-2018[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

[84] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外排水设计标准: GB 50014-2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.

二次修订说明

本版本依据审阅意见对研究框架进行了进一步收敛。主要修改方向包括：强化CAWCC作为条件化AI基础设施承载边界的理论定位；突出AI水代谢、承载边界和瓶颈转换三条核心科学主线；将水—能—碳分析与适应性规划调整为应用扩展；增强AI特异性变量，包括高负载持续性、功率密度和扩张情景；完善真实案例锚定、时间尺度边界偏移分析和条件化参数空间表达。

第三轮重构修订说明

本轮修改围绕博士论文主线收敛，对研究框架进行进一步聚焦。核心定位调整为：AI算力中心作为新型城市工业节点进入人工水系统后，其水代谢响应、承载边界形成机制及约束转换规律。

一、研究主线收敛：由综合规划框架调整为“AI节点—水代谢—承载边界—瓶颈转换”的核心链条。

二、CAWCC重新定位：强调其为条件化AI基础设施部署承载边界，而非一般水资源容量评价或单纯优化问题。

三、研究问题压缩：突出AI水代谢耦合、条件化承载边界和主导约束转换三个核心科学问题。

四、方法体系优化：保留质量守恒模型、CAWCC计算、不确定性分析和敏感性分析；降低多目标优化与适应性规划的核心地位。

五、AI特异性增强：增加高负载持续性、功率密度和扩张情景等变量，以区分AI基础设施与一般工业负荷。

六、峰值问题强化：将年均与日尺度差异提升为时间尺度诱导承载边界偏移问题。

七、验证体系优化：增加真实城市案例锚定，用于输入范围和结果数量级校核。

八、创新表述调整：减少绝对化表述，突出方法构建、机制识别和规律发现。