哈尔滨工业大学

硕士学位开题报告

题 目：AI算力基础设施发展对城市水系统的影响及水资源承载能力研究

（学位论文）

学     院（部）       环境学院

学科/专业学位类别     资源与环境

导        师          白舜文

研   究   生          邵敬哲

学       号         24S129122

开题报告日期         2026.9.11

研究生院制

目录

1 课题来源及研究目的和意义	5

1.1 课题来源	5

1.2 课题研究目的和意义	5

2 国内外研究现状及分析	9

2.1 国外研究现状	9

2.1.1 城市代谢与综合城市水系统	9

2.1.2 城市水、能源与碳排放关系	10

2.1.3 AI与数据中心的资源环境影响	11

2.1.4 冷却系统与再生水利用	12

2.1.5 可靠性与不确定性分析方法	12

2.2 国内研究现状	12

2.3 国内外文献综述简析	14

3 主要内容及方案	16

3.1 科学问题与研究假设	16

3.2 研究内容与总体框架	18

3.3 AI数据中心与城市水系统耦合模型	18

3.4 AI数据中心扩张对城市水系统的影响	22

3.5 不同条件下的水资源承载能力与情景分析	23

3.6 限制环节识别与调控措施分析	27

3.7 总体技术路线	29

4 预期达到的目标	31

4.1 预期科学认识	31

4.2 预期创新	31

4.3 预期成果	32

4.4 成果评价指标	33

5 已完成的研究工作	33

5.1 AI-UWM水量平衡方程及模型校核	34

5.2 城市水代谢模型后端与前端构建	42

6 进度安排	43

7 为完成课题所需的条件	44

7.1 理论、数据、软件与计算条件	44

7.2 研究组织与成果管理	44

8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施	45

8.1 研究边界和质量控制	45

9 参考文献	47

# 1 课题来源及研究目的和意义

## 1.1 课题来源

本课题来自AI算力基础设施建设与城市供水、污水处理和再生水利用协同规划的实际需求。数据中心绿色低碳发展政策已将资源效率和基础设施布局作为重要方向[1]。研究以典型气候、水资源条件和供排水设施水平为基础设置情景，延续前期城市水代谢模型的建模思路，分析AI负荷增加后城市取水量、耗水量、水源配置、峰值供水需求和设施承载能力的变化。模型参数主要依据公开统计、设计标准和工程资料确定。

## 1.2 课题研究目的和意义

1.2.1 研究背景

人工智能的发展正在从模型规模竞争转向算力基础设施建设。已有研究核算了全球数据中心的用电规模及其增长趋势[2,3]，数据中心的能源和环境影响也逐渐成为政策和产业界关注的问题[4,5]。针对可持续AI服务器的研究进一步将运行能耗和设备全生命周期影响放入同一评价范围[6]。随着服务器功率密度和热流密度上升，冷却系统已成为数据中心能耗和用水的关键环节。

传统城市规划通常把数据中心视为一般数字基础设施或工业用户，对其与城市水资源、供排水设施之间的关系关注较少。AI数据中心负荷连续、设备集中、散热要求高，用水量同时受湿球温度、冷却技术、负载率和局部供水条件影响。

现有研究多从设施尺度核算数据中心水足迹，包括冷却直接用水和电力生产带来的间接用水[7,8]，也有研究系统评估数据中心的环境足迹[9]。这类研究能够回答数据中心用了多少水，却难以说明其扩张会怎样影响城市供水、污水处理、再生水利用和供水保障。即使年度用水量相同，水源类型、负荷变化、冷却方式和设施条件不同，也可能形成不同的供水压力。因此，需要把数据中心放回城市水循环中考察。

城市人工水系统包括水源输入、供水与用水、污水产生与处理、再生水回用以及最终排放等环节[10,11]。AI数据中心会增加冷却补水需求，并通过冷却方式改变取水量、耗水量和局部排水量；对再生水系统的影响，则主要体现在再生水供给能力和替代水源配置上。因此，需要建立一个同时连接AI负荷、冷却用水和城市供排水网络的模拟模型[12,13]。

1.2.2 研究目的

研究建立AI算力基础设施影响城市水系统的分析框架，构建从服务器负荷、热量排散和冷却补水，到给水、污水和再生水系统的全过程模型，定量描述数字基础设施与城市人工水系统之间的水量联系，并比较不同条件下的水资源承载能力。

（1）分析AI算力扩张如何改变城市人工水系统的水量结构，跟踪取水、耗水、回流和再生水利用量随负荷增加的变化，找出系统从单纯增量转向水源配置、循环路径和设施负荷变化的条件。

（2）建立面向不同水源条件、设施能力、冷却技术、气候压力和供水可靠性要求的承载能力评价方法，不再只用年度水资源总量判断城市能否承受新增AI负荷。

（3）找出水源、给水、污水处理、再生水利用和输配系统中的主要限制环节，分析限制环节的转换条件，为算力布局与水务设施协同规划提供情景依据。

1.2.3 研究意义

理论意义：研究把AI数据中心作为城市水循环中的独立用水节点，纳入城市代谢分析。在同一水量平衡框架下区分取水量、耗水量和回流量，同时考虑水量、储存能力和峰值供水要求，将水资源承载能力的研究对象从人口和经济规模拓展到可量化的AI IT容量。

实践意义：研究结果可为算力基础设施布局、取水许可和供排水设施规划提供情景依据，帮助判断局部水资源不足或设施能力不足在什么条件下出现。数据中心运营者可以据此比较冷却技术、水源配置和节水措施，避免降低一个指标的同时把能耗或环境负担转移到其他环节。水务管理部门也可以据此评估AI负荷增长对供水、污水、再生水和局部输配系统带来的新增压力，并安排相应的扩容措施。

# 2 国内外研究现状及分析

## 2.1 国外研究现状

### 2.1.1 城市代谢与综合城市水系统

Wolman以资源输入和废弃物输出解释城市代谢[14]，Kennedy等通过跨城市物质流比较，将城市代谢用于规划评价[15]。Renouf等利用城市水代谢评价框架，量化了澳大利亚三个城市区域的用水效率和水文响应[16]。这些研究明确了城市水系统从输入、转化到输出的基本范围，也为将AI数据中心作为新的用水节点纳入模型提供了基础。

WaterMet²将水源、供水、用水需求、污水和环境绩效纳入动态水量平衡[17]。相关综述指出，综合城市水系统建模需要处理过程连接、尺度转换、参数校准和不确定性[12,18]。WSIMOD以节点和连线描述水量、水质及模块之间的关系[13]；系统动力学方法可用于分析反馈和支持决策[19]，多目标模型与系统动力学方法的适用范围也已有比较[20]。这些模型已经能够描述城市水系统的主要过程和反馈关系，但尚未把AI连续负荷带来的热量—用水转换作为独立过程表示。

城市代谢研究常用年度物质流清单，难以反映短时高峰和设施限制。需求曲线、时间步长和用水行为参数都会影响需水量预测[21]，关于城市水和能源消费时空变化的综述也总结了主要影响因素及其相互作用[22]。因此，研究以日尺度分析为主，并补充极端小时分析，比较年度用水总量相同但负荷时间分布不同的AI情景。

### 2.1.2 城市水、能源与碳排放关系

Kenway等梳理了城市供水、加压、处理和污水处理环节之间的水—能联系[23]。后续研究比较了不同评价范围和指标，指出水源或处理技术变化可能引起能源消耗和温室气体排放转移[24,25]；抗旱条件下启用替代水源也可能增加生命周期能耗[26]。研究分别记录城市水系统中的实际水量和电力生产带来的间接用水，并比较相同AI容量下的水—能—碳权衡。

已有综合决策研究把污水处理、再生水、能源和气候因素放在同一分析框架中[27]，水—能联合规划模型也实现了供水系统与可再生能源配置的协同分析[28]。在此基础上，研究把再生水处理和输配能耗纳入分析，并将AI冷却负荷作为随时间变化的输入。

### 2.1.3 AI与数据中心的资源环境影响

AI环境影响研究已经建立了能源和碳排放核算基础，包括训练过程能耗[29]、绿色人工智能理念[30]、人工智能碳影响综述[31]以及AI全生命周期环境影响评价[32]。不过，相关研究多以设施或模型生命周期为评价范围，对数据中心用水变化如何反馈到城市供排水系统的讨论仍然不足。

数据中心用水研究覆盖了冷却直接用水、发电间接用水、水源类型和信息披露不足等问题[7]，并指出服务器效率、电网用水因子、设备利用率、冷却技术和气候区都会影响用水量[8]。不同气候区和冷却技术下的PUE、WUE估算[33]表明，数据中心用水量会随气候和冷却方式明显变化，AI模型的水足迹也存在较大的时间和空间差异[34]。这些成果为负荷、气候和冷却参数取值提供了依据，但多数研究仍停留在设施或区域水足迹层面，尚未同时考虑AI新增冷却用水、城市再生水供给能力、供水设施余量和短时供水压力。

已有研究还讨论了数据中心与污水处理厂协同运行的可能性，说明数字基础设施与水系统之间存在协同利用空间[35]。

### 2.1.4 冷却系统与再生水利用

已有研究总结了数据中心排热和自然冷却的适用条件[36,37]，指出液冷适合高热流密度设备，但系统集成和运行控制仍有难点[38]；生命周期评价也被用于比较不同冷却方案的环境影响[39]。研究将服务器侧热量收集与设施末端排热分开处理，并把湿球温度、蒸发损失和浓缩倍数纳入冷却补水计算。

### 2.1.5 可靠性与不确定性分析方法

水资源系统通常用可靠性、恢复性和脆弱性评价供水服务水平[40]。稳健优化和动态适应路径可以处理极端干旱等气候不确定性，并支持分阶段决策[41,42]。这些方法可为本研究设置多重压力情景、失效判据和调控时序提供参考。

## 2.2 国内研究现状

国内水资源承载力研究认为，承载力是资源供给、社会需求和生态约束共同作用下的动态结果[43]；设计承载能力还需要考虑工程设施的供给能力[44]。案例研究表明，人口、经济、供水和环境之间存在非线性反馈，承载状态会随发展情景改变[45]，水环境承载力上限也得到了一定的实证检验[46]。模糊多属性决策和情景模拟方法为区域承载能力比较提供了工具[47]。这些研究为设置城市状态变量和承载能力约束提供了基础，但多数仍以年度总量为主要指标，对峰值压力和设施余量关注不足。

国内研究利用物理水—虚拟水生态网络识别城市水代谢中的关键环节，并分析污水处理和再生水利用方向[48]；也有研究从城市代谢角度总结水—能耦合和资源转移效应[49]。这些成果支持本研究设置水源节点、用水路径和多组参数范围，但尚未把AI连续负荷及冷却过程中的热量—用水转换纳入模型。

国内关于数据中心的研究已经开展设施尺度的能源驱动水足迹和水资源稀缺情景分析，结果表明电力结构、冷却方式和区域水风险共同影响数据中心的水环境足迹[50]；国家标准也明确了水资源使用效率的计算口径[51]。但现有研究仍以设施效率或区域水足迹为主，尚未在同一模型中同时描述AI新增冷却补水、再生水供给能力和城市供排水设施余量。

Dai等结合系统动力学和GIS方法，模拟流域社会经济发展与水量利用的时空变化，发现承载阈值会随系统状态和压力变化[52]，这为本研究分析不同条件下的水资源承载能力提供了依据。

Cai等构建了北京物理水—虚拟水循环生态网络，识别出水配送、漏损、污水处理和再生水利用对系统韧性的影响[53]。本研究将在典型气候、水资源和供排水设施条件下，进一步检验水源结构调整对AI承载能力和主要限制环节的影响。

Zou等将生态网络分析与NSGA-II双目标优化结合，用于同时优化北京水代谢系统的能耗和韧性[54,55]。本研究在此基础上分析AI负荷和冷却过程增加后主要限制环节的变化，并比较不同调控措施的作用。

## 2.3 国内外文献综述简析

现有研究之间还缺少一条完整的衔接路径：设施研究可以把计算负荷换算为用水量，城市水系统研究可以描述供水、污水和再生水循环，但还缺少一个以AI IT容量为输入、以城市人工水系统为范围、能够在日尺度上检验的过程模型，也缺少对负荷时间变化和限制环节转换的解释。

综合已有文献，AI数据中心接入城市水系统的研究仍有三个空缺。第一，多数研究按年均值或年度总量描述AI用水，难以说明负荷变化如何改变城市水循环路径；第二，冷却用水对高温的敏感性以及它与传统需水高峰的叠加，主要在设施尺度讨论，不同时间尺度下的承载能力差异还没有量化；第三，承载力研究常用单一阈值给出总量结论，较少说明不同工况下哪个子系统最先受限，以及限制环节何时发生变化。

本研究把冷却用水核算、城市供排水模拟和承载能力评价放进同一分析流程：先依据水量平衡确定AI冷却的取水、耗水和排水特征，分析其对供水、污水处理和再生水配置能力的影响；再在年度总量相同的条件下改变负荷时间分布和气候条件；最后逐项调整设施约束，观察承载能力和主要限制环节如何变化。

研究以AI IT容量作为规模变量，以水源、给水、污水处理、再生水、储存、输配和基本服务要求作为系统条件，以冷却方式和气候作为过程参数，计算不同条件下的AI水系统承载能力（CAWCC）及主要限制环节，并分析水流结构和限制环节发生变化的条件。

# 3 主要内容及方案

## 3.1 科学问题与研究假设

论文围绕“AI负荷增加后城市人工水系统会发生什么变化”这一问题，设置三个相互衔接的科学问题：

科学问题一（水量结构变化）：AI算力基础设施通过哪些取水、耗水、回流和再生水利用过程影响城市人工水系统？当AI规模接近关键设施的供给或处理能力时，系统何时会由水量增加转为水源配置、循环路径和设施负荷的明显变化？

科学问题二（时间尺度差异）：AI负荷的连续运行、冷却系统对高温的敏感性与传统需水高峰叠加后，为什么会使年度、日尺度和极端小时尺度的承载能力不同？在什么城市条件下，按年度平均值评价会高估城市能够承受的AI规模？

科学问题三（限制环节转换）：随着AI规模扩大，城市水系统的哪个环节最先成为限制因素？限制因素如何在不同环节之间转换？不同调控措施在什么条件下有效，其效果何时开始减弱？

H1（水量结构变化假设）：AI规模较小时，算力扩张主要表现为取水量、耗水量、回流量和设施负荷增加，各水流路径的比例变化不大；当AI规模接近供水、污水处理或再生水利用等关键环节的能力上限时，系统会转向水源配置、设施负荷分布或主要水流路径的调整。研究将通过比较不同水源配置方案，判断这种变化主要来自设施约束还是水源配置方式。

H2（时间尺度差异假设）：在年度总负荷相同的条件下，时间平均会掩盖AI连续负荷、高温冷却用水和传统需水高峰的叠加影响。预计按年度计算的承载能力不低于按日计算的结果，按日计算的结果不低于极端小时尺度的结果；差异大小取决于高峰重合程度、气候条件和设施剩余能力。储水设施或供水余量能够削减高峰时，三种尺度之间的差异会减小。

H3（限制环节转换与措施效果假设）：最先出现能力不足的环节主要位于水源供给、给水处理和输配系统；当供水侧余量较大、污水处理或再生水设施接近能力上限时，主要限制环节会转移到后续环节。针对主要限制环节采取扩容或调度措施可以提高承载能力，但随着其他环节接近上限，单位扩容带来的增量会减少，并可能出现新的主要限制环节。

## 3.2 研究内容与总体框架

研究围绕AI基础设施进入城市水系统后的水量变化、系统响应、承载能力和限制环节展开。首先建立AI数据中心与城市水系统耦合模型，随后模拟不同工况下的水量变化，计算不同条件下的承载能力，最后评价工程措施对限制环节转换的影响。四项研究内容与科学问题的对应关系见表3-1。

表3-1 研究内容、核心任务与预期结果

| 研究内容 | 主要任务 | 要回答的问题 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、耦合模型 | 建立AI节点、城市水循环、水量平衡和参数资料库 | AI数据中心如何进入城市水循环 | 可检验的AI-UWM模型 |
| 二、水量响应 | 开展容量梯度和冷却/水源对照，设置AI与普通工业对照 | 规模变化何时转为水量结构变化 | 水量变化规律 |
| 三、承载能力 | 计算年度、日尺度和极端小时尺度承载能力，分析复合压力情景 | 年度平均与峰值条件下的承载能力为何不同 | 不同条件下的承载能力和预警方法 |
| 四、限制环节与调控 | 识别限制环节，分析再生水和工程调控措施的效果 | 哪些措施在什么条件下有效 | 限制环节变化和规划建议 |

## 3.3 AI数据中心与城市水系统耦合模型

AI驱动城市水代谢模型（AI-driven Urban Water Metabolism model, AI-UWM）用于连接AI数据中心与城市人工水系统。模型按照“外部取水—供水与用水—污水产生与处理—再生水利用—环境排放”的过程描述城市人工水系统，逐日计算外部取水量、排水量、不可回收耗水量和储量变化，并对各环节进行水量平衡校核。给水、污水和再生水环节分别设置处理能力、输配能力、储量和既有需求，漏损、溢流及未满足需求单独记录，用于追踪AI新增用水在各环节中的去向。

AI数据中心是用水和用电高度集中的点源设施，而WaterMet²、WSIMOD等综合城市水系统模型通常按区域汇总为节点网络，不描述管网的详细拓扑和节点间距离。为避免全市总量掩盖局部供水压力，模型把AI数据中心设置为独立的高强度用水节点，并增加“局部接入”约束（见表3-2）。局部供水能力、接入距离和厂内回用比例作为输入参数，用于开展敏感性分析；全市总量结果与具体地块的接入条件分开判断。

AI数据中心的用水过程按照“IT容量—实际负载—设施能耗—热量排散—冷却补水—耗水与排污”逐步计算。服务器侧热量收集分为空气冷却、冷板液冷和浸没式液冷，设施末端排热分为干式、湿式和干湿混合方式；湿式排热根据气象条件和运行工况计算蒸发量与排污量，进而得到补水量。冷却排污水不直接视为城市污水回流，模型分别计算厂内回用、处理损失和进入城市污水系统的水量。

冷却补水量按物理关系逐项计算：IT容量和实际负载决定设施热负荷，服务器侧热量收集得到冷却介质需要承担的热量，再根据循环水量和进出水温差确定循环流量。湿式排热的蒸发量由循环流量、进出塔水温和气象条件决定，湿球温度是冷却塔出水温度的下限；补水量等于蒸发量、飘散损失量和排污量之和，排污量取决于浓缩倍数。提高浓缩倍数或改用干式排热可以减少补水和排污，但会改变再生水需求或增加用电量。干式排热以空气显热换热替代蒸发换热，换热温差和风机功耗会增加，高温时段每单位排热的能耗也更高。因此，干式排热可能把部分水资源压力转化为电力压力，其使用范围受峰值电力和接网容量限制（见表3-2补充约束）。模型把干湿混合比例作为方案参数，同时计算补水量和排热能耗；设施能耗根据冷却辅助功耗比和变配电辅助功耗比计算动态电能使用效率（Power Usage Effectiveness, PUE），两个比例作为输入参数纳入敏感性分析。

AI数据中心的用水由淡水和再生水共同供给，实际可供水量受污水来源、深度处理能力、再生水储量、输配能力和既有用户需求共同限制。研究设置不同的淡水—再生水配置方案，比较水源结构对AI承载能力的影响，并分别记录目标比例、实际供水量和未满足需求，避免用规划目标替代实际供给。设施能力参数参照供排水设计标准[56,57]，工业冷却再生水回用条件参见相关综述[58]，数据中心用水效率按水资源使用效率（Water Use Efficiency, WUE）标准统一计算[51]。

AI负荷的日内变化分为训练负载和推理负载。训练负载按近似连续的基础负荷处理，推理负载按城市用电负荷曲线设置日内变化，二者按比例合成为日内负载系数α(t)。日均值和波动范围根据工程文献及公开运行资料确定，并纳入敏感性分析。α(t)取常数时，模型表示恒定负荷情景，用于判断高峰是否主要由高温造成；取日内变化曲线时，用于识别AI负荷高峰与传统需水高峰的重合程度。由于城市用电高峰与用水高峰通常并不同步，模型通过改变两者的时间差，比较错峰和重合两种情况，从而区分气候和用户用水行为对高峰的影响。

AI耗水量和排污量并不相等。蒸发和飘散损失属于不可回收耗水，不会返回城市污水系统；在取水量相同的情况下，蒸发损失率越高，回流量越小。模型将“蒸发损失—回流量—再生水可利用水量”作为一条连续的计算关系，用于比较不同冷却方式对城市水循环的影响。缺水情景下，冷却系统提高浓缩倍数或改用干式排热，城市还需要提高非传统水源的配置比例，两者作为联动情景单独报告。

城市再生水主要来自居民、工业、商业和公共设施产生的综合污水。数据中心排水量通常只占城市污水总量的一小部分，即使算力规模快速增长且取排水集中在单一园区，其新增排水量通常也不足以明显改变城市再生水可利用水量；城市承载能力的变化更多体现为新增取水需求和峰值供水压力。完整的计算方程和水量平衡关系见5.1节。

## 3.4 AI数据中心扩张对城市水系统的影响

影响分析把AI规模增加后的变化分为总量变化和水量结构变化两个阶段：前一阶段主要表现为供水量和排水量随AI规模增加，后一阶段则可能表现为水源比例和设施负荷率明显变化。通过取消某一项单独容量限制进行对照，判断这种变化是否仍然存在，从而区分规模效应和结构效应。

实验沿两条主线开展。第一条主线固定城市系统条件和外部环境，逐步增加AI规模，观察水量指标和承载能力的转折点；第二条主线在相同AI规模下比较不同城市系统条件的差异。每组对照实验只改变一个目标条件。

为区分一般高密度工业冷却用水与AI连续负荷用水的影响，设置等效普通工业冷却对照。一类对照保持年度用水总量与AI情景接近，比较两种负荷时间分布造成的峰值差异；另一类对照保持峰值热负荷或接入规模接近，比较负荷连续性和气候响应的差异。

输出指标分为三类。总量指标包括城市总取水量、AI新增取水量和耗水量、回流量、污水处理量及再生水供给量；结构指标包括水源比例、淡水依赖率、耗水率、回流率和内部回用率；承载能力指标包括不同条件下的承载能力、剩余能力和首次出现限制的AI规模。结构指标用于判断水流路径是否改变，总量指标用于描述规模变化，指标定义见5.1节。

## 3.5 不同条件下的水资源承载能力与情景分析方法

（1）承载能力定义。条件化AI水系统承载容量（CAWCC）是指在给定水资源条件、供排水设施能力、冷却技术和供水可靠性要求下，城市水系统能够支持的最大AI IT容量。该容量会随城市水系统状态、水源配置、气候条件和服务要求变化。随着AI规模增加，各项设施的剩余能力逐渐下降；当任一项约束首先达到失效条件时，对应的AI规模就是该条件下的承载能力。约束阈值根据设计能力、工程标准、公开运行资料或情景假设确定，来源和适用条件记录在参数表中，主要约束见表3-2。

AI-UWM同时计算数据中心和城市尺度的水量过程，但两者在承载能力评价中的作用不同：数据中心内部回用和排放用于确定水量去向，城市承载能力主要由新增取水量、峰值供水压力和公共供排水设施能力决定。完整的规划形式和不同时间尺度的统计量见5.1节。

表3-2 CAWCC主要约束及失效判据

| 约束类别 | 主要状态量 | 可行条件 |
| --- | --- | --- |
| 外部水源 | 总取水需求、可供水量 | 总取水需求不超过情景可供水量 |
| 给水处理 | 日/小时处理负荷 | 不超过有效处理能力 |
| 局部接入 | AI峰值供水流量 | 不超过局部接入能力 |
| 污水处理 | 入厂污水量及峰值 | 不超过有效接纳与处理能力 |
| 再生水源量 | 可回收污水量 | 实际再生水供给不超过可利用源量 |
| 再生水处理 | 深度处理负荷 | 不超过有效处理能力 |
| 再生水输配 | 峰值输送量 | 不超过有效输配能力 |
| 基本服务 | 居民及关键公共服务满足率 | 不低于预设最低服务要求 |
| 能源与电网（补充约束） | AI及新增水处理环节的峰值电力需求、碳排放强度 | 峰值电力需求不超过情景供电与接网容量；碳排放不参与承载能力计算，在固定容量下与耗水量一起核算 |

表3-2中的前八类是水量和服务约束，构成CAWCC的主要判据；能源与电网作为补充约束，用于同步观察能耗高峰和用水高峰。碳排放受区域电网结构和政策情景影响，研究在得到承载能力后，再针对固定AI容量核算其与耗水量之间的变化，用来识别节水措施可能带来的能耗和碳排放转移。这样既能以水系统承载能力为核心，也能保留对综合环境影响的判断。干式排热通过增加风机和制冷能耗减少补水，其能耗代价会随湿球温度升高而增加，并受峰值电力和接网容量限制；在这类情景下，限制因素可能由水资源转为能源和电力，但承载能力仍按相应约束确定。

失效判据和未满足需求按以下方式记录：缺水、限供或拒供形成的未满足需求单独记录，不从取水端隐含扣除；居民和关键公共服务的满足率达到预设最低要求；AI节点在任一时间步出现正的未满足需求，即判定该AI容量不可行。因此，CAWCC表示在维持既定服务水平的条件下可支持的AI容量。可中断运行（例如高温时段降低负荷）作为独立情景报告；漏损和溢流单独记录，不计为耗水。

承载能力计算先扫描约束状态和剩余能力，检查可行性是否随AI规模增加而单调变化，再在首次失效区间附近加密计算。若可行区间不连续，则同时报告全部可行区间以及首次和最终失效规模。（2）多时间尺度分析。分别在年度、日尺度和极端小时尺度计算承载能力：年度尺度用于分析长期规模关系，日尺度用于识别季节变化和需水高峰，极端小时尺度用于检查短时失稳和供水可靠性。比较不同尺度的结果，可以量化时间平均对承载能力的高估。日尺度和小时尺度均逐步计算储量变化，储水设施对高峰的削减效果直接由模拟结果给出；年度结果由日尺度结果汇总，三种尺度使用同一套模拟结果。完整的小时尺度需水和AI负荷实测序列通常较少，研究用典型日内负荷曲线将日总量分解为小时序列，小时尺度结果主要用于判断短时失稳是否存在及其变化方向。

（3）情景设计。情景由城市系统状态和外部压力两部分组成。城市系统状态根据各子系统的相对剩余能力划分为若干类型（表3-3）；外部压力包括常规、高温、干旱以及高温、干旱与需水高峰叠加等情景（表3-4），可与任一系统状态组合。气象输入采用典型气象年或多年实测序列，极端小时序列从高温期连续时段提取，并记录持续时间。各系统状态用高、中、低三级相对水平表示，数值范围根据公开统计、工程运行范围和文献资料确定。

表3-3 城市系统结构状态（S层情景）

| 城市系统状态 | 水源余量 | 给水余量 | 污水余量 | 再生水能力 | 局部输配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0供需基本平衡 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
| S1水源充足—给水处理受限 | 高 | 低 | 中 | 中 | 中 |
| S2淡水受限—再生水能力较强 | 低 | 中 | 高 | 高 | 高 |
| S3总量充足—局部输配受限 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 |

表3-4 外部压力情景（G层情景）

| 外部压力情景 | 温度 | 水源可供量 | 传统需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0常规条件 | 常规 | 正常 | 常规 |
| G1高温条件 | 高 | 正常 | 偏高 |
| G2干旱条件 | 常规/偏高 | 折减 | 常规 |
| G3复合压力 | 高 | 折减 | 峰值 |

（4）不确定性与稳健性分析。负载率、日内负载波动系数α、能源效率、浓缩倍数、蒸发损失率、回流比例、再生水回收率和主要设施能力等参数，采用有工程依据的取值范围或条件分布表示；气候条件、水源政策和设施扩容时间采用离散情景表示。分析重点包括：哪些参数决定水量结构变化和承载能力，参数之间的相关性是否改变敏感性排序，以及主要结论在不同参数和压力条件下是否稳定。此外，通过改变压力出现的时间顺序、替换关键冷却关系和调整约束优先级，检验结论的稳定性。

## 3.6 限制环节识别与调控措施分析

限制环节识别用于回答“哪个环节最先限制AI规模扩大”。对每类约束记录首次失效时的AI规模，最先失效的环节作为主要限制环节；如果多个环节的失效规模接近，则记为共同限制环节。随着AI负荷对城市供水的影响加深，主要限制环节预计首先在水源、给水和输配系统之间变化；当供水侧余量较大而污水或再生水设施接近上限时，限制环节再转移到后续环节。

调控措施分析用于回答“增加单位设施能力能够增加多少AI承载能力”。先运行基准情景，确定主要限制环节；再只增加该环节的处理或输配能力，重新计算承载能力。当继续扩容而承载能力不再明显提高时，检查是否出现新的主要限制环节，由此得到限制环节的转换过程和各项措施的有效范围。措施增量通过网格细化确定，转折位置按增量区间报告；边际收益表示单位能力增加带来的承载能力增量，不比较经济成本。

调控措施分为两类：给水处理、污水处理、再生水深度处理和输配能力扩容属于连续能力措施，用单位能力增量带来的承载能力提升进行比较；冷却方式替换、储水配置和负荷削峰属于离散技术情景，直接比较不同方案的承载能力差异。干式排热的能耗和接网代价按3.5节的补充约束同步核算。最终形成城市系统状态、水源配置、AI规模、主要限制环节和有效措施之间的对应关系，不对所有情景给出统一排序。

## 3.7 总体技术路线

总体研究按照“模型构建—影响分析—承载能力计算—限制环节识别”的顺序开展，包括数据准备、模型计算和成果应用三个部分，共设置6个实施步骤（见图3-1）：建立耦合模型并完成参数和水量平衡校核；设置容量梯度、系统状态和外部压力情景，开展水量变化分析；在不同时间尺度下计算承载能力；识别主要限制环节并比较调控措施效果。水系统物理承载能力是核心计算内容，能耗和碳排放作为后续环境影响评价，不参与承载能力求解。

城市系统状态由典型气候带、水资源条件和供排水设施水平共同确定，模型结构参照城市水代谢模型的通用表示，参数量级根据公开资料标定，并用于校核数量级[59-63]。模型输入包括城市系统状态、气象序列和工程参数，结果按相应参数条件解释。

外部校核选取参数范围的两个端点：（1）缺水—高冷负荷端：水源余量较低、夏季湿球温度较高，城市提高非传统水源配置比例，再生水比例较高，用于检验不利条件下结果的方向和上限；（2）气候凉爽端：湿球温度较低、自然冷却时间较长，用于检验低补水和低蒸发条件。两类端点构成承载能力计算的主要参数范围；能源供应充足作为补充情景，用于检验能源和碳排放条件变化对承载能力结论的影响。各参数范围用于界定合理取值[59-63]，结果用参数条件和无量纲剩余能力表示。

参数端点、数据来源和适用工况均记录在证据表中，结果按相应条件分别说明；超出端点区间的情景另行设置和解释。

总体技术路线如图3-1所示。

图3-1 总体技术路线图

# 4 预期达到的目标

## 4.1 预期科学认识

预期明确年度、日尺度和极端时段承载能力差异的主要影响因素，说明高峰重合程度和设施余量在不同参数范围及城市系统状态下的作用；确定水源、给水、污水、再生水和局部接入约束之间的转换条件，区分单一限制环节占主导和多个约束接近的情形；说明再生水扩容在何种条件下有效、何时受污水来源量限制，并通过环境影响评价识别节水措施可能带来的能耗和碳排放转移；比较不同冷却方式对AI取水量、耗水比例和城市水源配置压力的影响，确定系统由总量增加转为水量结构变化的临界规模，并检验节水措施与再生水供给量之间的联系。

## 4.2 预期创新

创新一（研究对象与系统连接）：将AI数据中心从单独的设施水足迹核算对象，拓展为城市人工水系统中的独立用水节点，建立“IT容量—实际负载—热量排散—冷却补水—耗水与排水—城市供排水设施响应”的水量平衡关系，使AI规模变化能够在城市水循环范围内分析。

创新二（时间尺度分析）：在年度总负荷相同的条件下，将AI连续运行、气候敏感型冷却和传统城市需水高峰放入同一实验框架，比较年度、日尺度和极端小时尺度的承载能力，识别时间平均导致承载能力高估的条件及其影响因素。

创新三（不同条件下的承载能力和限制环节）：将AI水系统承载能力表示为由水源、给水、局部接入、污水和再生水条件共同决定的可行范围，并通过比较约束临界容量和调控措施，识别主要限制环节的转换及扩容措施的边际效果变化。研究结果给出各类措施在不同系统状态和外部压力下的物理效果，为规划比较时统筹考虑经济和社会因素提供依据。

## 4.3 预期成果

形成经过代码测试、工程过程检查、极端条件检查、水量结构稳定性检查和参数范围端点对照的AI-UWM模型及版本化代码。

形成AI容量与水量结构、各分系统峰值压力之间的关系，并明确结果对应的参数条件。

形成工程安全和供水可靠性要求下的CAWCC承载能力、提前预警量和限制环节转换图谱。

围绕模型、时间尺度差异和限制环节及调控措施发表系列论文，提交数据字典、参数证据表和可重复运行脚本。

## 4.4 成果评价指标

模型成果以可重复运行和可检查为基本要求：完成水量、储量和内部回用的平衡测试，形成参数证据表、情景配置文件和版本化运行脚本。科学成果包括三类可量化结果：水量结构变化的临界规模、年度与峰值CAWCC的承载能力差异，以及水源—给水—污水—再生水约束之间的转换条件。应用成果包括不同系统状态下的影响关系、参数适用条件和调控措施边界，主要结论按具体条件表述。

# 5 已完成的研究工作

前期已完成AI-UWM水量平衡方程推导，并完成城市水代谢模型后端和前端构建，实现了基于情景配置的水量过程模拟。已完成工作与第3章研究内容的对应关系如下。

## 5.1 AI-UWM水量平衡方程及模型校核

针对现有城市水代谢模型未单独描述数据中心冷却过程、设施尺度水足迹又难以与城市水流路径衔接的问题，研究按照3.3节的计算顺序完成AI-UWM方程体系推导，用于定量表达模型中的水量关系。下标t表示时间步，上下标缩写用于区分不同环节和水流去向；参数随城市系统状态和外部压力情景变化，来源及适用条件记录在参数表中。

（1）城市人工水系统总体水量平衡。记St为清水池、调蓄水库和再生水池等显式储量之和，Wtext为进入系统的外部原水量，Qtenv为排入受纳水体的水量，Ctsys为系统内不可恢复耗水量，则系统满足逐日水量平衡：

St+1−St=Wtext−Qtenv−Ctsys	（5-1）

（2）取水、给水处理和配水漏损。水厂回收率记为ηWTW，出厂水量为：

QtWTW=ηWTWQtraw	（5-2）

出厂水经配水管网输送，综合漏损率为λt，有效净供水量为：

Qtdel=1−λtQtWTW	（5-3）

漏损量按去向分为进入污水管网的入渗量Ltsewer、排入受纳环境和浅层地下水的Ltenv，以及其他不可回收损失量Ltother，三项比例系数之和为1：

Ltdist=λtQtWTW=Ltsewer+Ltenv+Ltother	（5-4）

其中只有入渗部分重新进入污水系统，其余部分离开城市水循环。

（3）污水收集、处理和溢流。城市用户u的用水量记为Qu,tuse，回流率为ru，AI节点回流量为ReturnFlowtAI，管网外水入渗量为Qtinf，则进入污水处理厂的潜在污水量为：

Qtww,in=u≠AIruQu,tuse+ReturnFlowtAI+Ltsewer+Qtinf	（5-5）

污水处理厂有效额定处理能力记为CWWTW，实际处理量和溢流量由截断关系确定：

Qtww,tr=minQtww,in,CWWTW,Qtww,ov=maxQtww,in−CWWTW,0	（5-6）

二级处理出水扣除工艺损失率λww后，可作为环境排放水或再生水深度处理水源的水量为：

Qtsec=1−λwwQtww,tr	（5-7）

（4）再生水深度处理、储存和供水量。深度处理进水量为Qtrec,feed，综合产水率为ηrec，额定日处理能力为Crec，则日产再生水量为：

Qtrec,prod=ηrecminQtrec,feed,Crec	（5-8）

再生水池储量按日更新。Qtrec,AI、Qtrec,other、Qtrec,spill和Ltrec分别表示供给AI的水量、既有市政和景观用水量、溢流弃水量和输配漏损量：

St+1rec=Strec+Qtrec,prod−Qtrec,AI−Qtrec,other−Qtrec,spill−Ltrec	（5-9）

在优先满足既有公共服务用水的条件下，AI能够获得的再生水量同时受蓄水量和再生水干管日输配能力Crec,dist限制：

Qt,availrec,AI=maxminStrec+Qtrec,prod,Crec,dist−Dtrec,other,0	（5-10）

（5）AI负荷、能耗和排热。设IT安装容量为CAI，第t日平均负载率为LFt，则IT功率和日用电量为：

PtIT=CAILFt,EtIT=24PtIT	（5-11）

冷却辅助功耗比记为κtcool，其取值由冷却方式、室外湿球温度和运行工况确定；变配电及其他辅助功耗比记为κtaux，则动态电能使用效率和设施总电耗为：

PUEt=1+κtcool+κtaux,Etfacility=PUEtEtIT	（5-12）

设施输入电能大部分转化为需要由排热系统移除的热量。记排热折减系数为ξh，则需要排散的热负荷为：

Qtrej=ξhEtIT+Etcool+Etaux=ξhPUEtEtIT	（5-13）

对于干湿混合末端，湿式部分承担的比例ftwet作为方案参数给定，干式和湿式两部分承担的热负荷为：

Qtwet=ftwetQtrej,Qtdry=1−ftwetQtrej	（5-14）

（6）湿式冷却的循环、蒸发、排污和补水。以下各式中热量以MWh计，水量以m³计；3.6×10⁹为MWh换算为J的单位系数；ρw、cp和Lv分别取1.0×10³ kg/m³、4.186×10³ J/(kg·℃)和2.45×10⁶ J/kg。湿式冷却循环水进出塔温差为ΔTcw，满足显热平衡所需的循环水量为：

Vtcirc=3.6×109QtwetρwcpΔTcw	（5-15）

湿式排热中由蒸发潜热带走的比例为ηevap，水的汽化潜热为Lv，蒸发损失量为：

Vtevap=3.6×109ηevapQtwetρwLv	（5-16）

飘散损失按循环水量的比例系数fdrift计算：

Vtdrift=fdriftVtcirc	（5-17）

根据循环水含盐量的稳定平衡，在运行浓缩倍数CoCt下的排污量为：

Vtblow=maxVtevapCoCt−1−Vtdrift,0	（5-18）

补水量等于蒸发量、飘散损失量和排污量之和：

Vtmakeup=Vtevap+Vtdrift+Vtblow	（5-19）

（7）AI节点的取水、耗水和回流平衡。冷却排污水中进入厂内深度处理并回用的比例记为rint，厂内工艺水损失率为λint，则厂内净回用量为：

Vtint=1−λintrintVtblow	（5-20）

AI节点从城市水系统取得的外部补水量、不可恢复耗水量和排入市政污水管网的回流量分别为：

WithdrawaltAI=Vtmakeup−Vtint+Ctother	（5-21）

ConsumptiontAI=Vtevap+Vtdrift+λintrintVtblow+Ctother,loss	（5-22）

ReturnFlowtAI=1−rintVtblow+Rtother	（5-23）

根据式（5-19）至式（5-23），当其他用水满足Ctother=Ctother,loss+Rtother时，AI节点满足以下水量平衡关系：

WithdrawaltAI=ConsumptiontAI+ReturnFlowtAI	（5-24）

该关系是模型水量平衡校核的基本条件，也是区分取水量和耗水量口径的依据：蒸发和飘散计入耗水量且不形成回流，排污水中未在厂内回用的部分才进入城市污水系统。按单位IT耗电量计算的AI水资源使用效率为：

WUEt=WithdrawaltAIEtIT	（5-25）

当取水量以m³、IT耗电量以MWh计时，式（5-25）等于以L/kWh表示的WUE，与GB/T 32910.6-2025的计算口径一致。

（8）循环水质对浓缩倍数的限制。设补水中第i项水质指标浓度为Ci,tmakeup，循环水对该指标的允许浓度为Cilim，则水质允许的最大浓缩倍数和实际运行浓缩倍数为：

CoCtmax=mini∈ICilimCi,tmakeup,CoCt=minCoCdesign,CoCtmax	（5-26）

实际浓缩倍数取设计值和水质允许值中的较小值。使用再生水补水时，含盐量和碱度升高会降低允许浓缩倍数，部分抵消再生水带来的节水效果。

上述方程按时间步逐步计算。AI回流量既是式（5-5）的输入，又会通过再生水来源量影响式（5-10），因此按上一时间步的回流量代入。由于AI排水量在城市污水总量中占比较小，该反馈量通常有限；逐步计算结果与迭代收敛结果的差异将作为数值收敛性检验内容。

（9）水量结构指标。定义水源比例、淡水依赖率、耗水率、回流率和内部回用率五类无量纲指标，用于比较不同AI规模和情景。设AI节点取水量为WtAI（式（5-21）中的WithdrawaltAI）。水源比例表示第j类水源在AI实际供水量中的比例，分母为各类水源实际供水量之和；存在未满足需求时，该比例之和小于取水量：

φj,tsrc=Qj,tsrckQk,tsrc	（5-27）

淡水依赖率表示AI取水对新鲜淡水资源的依赖程度：

FDRt=Wt,freshAIWtAI	（5-28）

耗水率和回流率表示取水量在耗水和回流两个方向上的分配：

CRt=ConsumptiontAIWithdrawaltAI	（5-29）

RFRt=ReturnFlowtAIWithdrawaltAI=1−CRt	（5-30）

内部回用率表示冷却补水中由厂内回用水满足的比例，数值越大，厂内回用对外部补水的替代作用越强：

ICRt=VtintVtmakeup	（5-31）

根据式（5-24）的水量平衡关系，耗水率和回流率之和恒为1，该关系可用于检验模拟结果的一致性。

（10）承载能力的数学表达。将3.5节定义的条件化承载容量表示为一个带有多项约束的参数化规划问题：设城市系统状态向量为θ，冷却技术路径为a，外部压力情景为s，AI IT容量为CAI，时间步t取年度、日或极端小时三种尺度的时间集合T：

CAWCCθ,a,s=maxCAIgkCAI,t;θ,a,s≤0,∀k∈K,∀t∈T	（5-32）

式中，K为约束类别集合，gk为第k类约束的失效判据函数，类别与表3-2前八行一一对应：

g1:Wtext,demand≤Atwg2:QtWTW≤CWTWg3:WithdrawaltAI≤Ctlocalg4:Qtww,in≤CWWTW,Qtww,ov=0g5:Qtrec,feed≤Qtsecg6:Qtrec,feed≤Crecg7:Qtrec,AI+Qtrec,other≤Crec,distg8:Unmettdom=0	（5-33）

式中，Atw为情景下的可供水量；CWTW和CWWTW分别为给水厂和污水处理厂的有效处理能力；Ctlocal为AI节点的局部接入能力；Qtsec和Crec分别为再生水可利用水量和深度处理能力；Crec,dist为再生水干管日输配能力；Unmettdom为居民和关键公共服务的未满足需求量。g4的两个条件是同一约束的两种等价表示。前七类为设施能力和水源量约束，第八类要求未满足需求始终为零，以维持基本服务水平。因此，CAWCC表示在维持既定服务水平的条件下可支持的AI容量。

## 5.2 城市水代谢模型后端与前端构建

模型后端已完成构建，并按照式（5-1）至式（5-26）的方程逐时间步计算水量变化。水资源调度、供排水设施处理、AI换热排热和再生水输配等模块按既定顺序连接，处理能力限制和截断关系在相应模块中实现。参数根据设计标准、公开统计和文献资料确定，并记录数据来源；参数和外部条件分别由配置文件和情景文件控制，同一情景可以重复运行。

模型前端也已完成，支持模块配置、情景管理、参数修改和结果查看，能够输出水量路径、水量结构指标的时间序列和约束剩余能力等结果。前端和后端通过数据文件连接，用于开展3.5节的情景模拟和承载能力计算。模型完成后按水量平衡进行校核，以式（5-1）的系统总体平衡和式（5-24）的AI节点平衡为检验项，节点平衡指标采用相对残差：

εt=WithdrawaltAI−ConsumptiontAI−ReturnFlowtAIWithdrawaltAI	（5-34）

算例校核结果表明，系统总体和AI节点的收支项均能够平衡，各模块之间的水量衔接一致，模拟结果满足水量平衡要求。

# 6 进度安排

表6-1 研究阶段、主要工作与阶段成果

| 阶段 | 时间 | 对应研究内容和实施步骤 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.06—2026.11 | 实施步骤1~3（研究内容一：模型构建） | 建立AI-UWM模型（后端和前端），开展数据核查和水量平衡测试，完成基本模型 | 研究数据库、AI-UWM模型、方法论文初稿 |
| 第二阶段 | 2026.11—2027.01 | 实施步骤4前半部分（研究内容二：水量变化） | 校核参数化系统输入，开展容量梯度和AI与普通工业对照试验 | 水量变化结果、论文1、可复现代码版本 |
| 第三阶段 | 2027.01—2027.05 | 实施步骤4后半部分（研究内容三：承载能力） | 计算年度、日尺度和极端小时尺度承载能力，分析复合压力情景和提前预警条件 | 不同时间尺度承载能力结果、论文2 |
| 第四阶段 | 2027.05—2027.09 | 实施步骤5（研究内容四：限制环节和调控措施） | 开展全局敏感性分析，识别限制环节变化，评价再生水和工程调控措施效果 | 承载能力图、限制环节分析结果、论文和参数证据库 |
| 第五阶段 | 2027.09—2028.04 | 实施步骤6（成果整合和学位论文） | 完成能耗和碳排放后续核算，整合研究结果，撰写学位论文并完成预答辩、送审和答辩 | 硕士论文、代码和数据治理文档 |

# 7 为完成课题所需的条件

## 7.1 理论、数据、软件与计算条件

理论、数据和计算条件：城市代谢、综合城市水系统、数据中心冷却和可靠性评价已有较成熟的理论和计算方法，研究重点是把这些方法连接起来并解释其环境影响。参数取值由公开统计和管理资料支持，并按3.7节所述范围确定；商业敏感数据用工程基准、区间参数和保持日总量不变的条件情景替代。模型采用模块化方式开发，使用Python和NumPy实现，并通过版本控制保存配置文件和图表。基准情景可在普通工作站运行，容量梯度、双时间尺度和敏感性分析在课题组服务器或校级高性能集群上运行。

## 7.2 研究组织与成果管理

研究按模型构建、模型验证、影响分析和论文撰写四类工作安排阶段检查。先完成参数来源更新、关键水量平衡测试和数据质量核查，再开展影响分析；每一阶段都以可重复运行的模型版本、结果图表和研究记录衔接下一阶段。

# 8 研究过程中可能遇到的问题及解决措施

表8-1 关键难点、可能影响与解决措施

| 难点 | 可能影响 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型环节较多，AI运行数据不足 | 难以校准逐小时负荷和用水量 | 采用模块化建模，先建立主要水量过程，再逐步增加细节；使用公开工程参数、文献基准和保持日总量不变的条件情景；对无法由数据确定的参数单独报告 |
| 约束之间相互影响，可行范围可能不连续 | 只报告最大值会掩盖中间阶段的失效 | 先进行网格扫描，报告全部可行区间以及首次和最终失效规模 |
| 不同参数范围之间的可比性不足 | 跨参数范围的结论可能被过度外推 | 采用无量纲剩余能力并注明适用参数范围，参数范围校核只用于检查结果方向 |

## 8.1 研究边界和质量控制

研究范围按“核心模型—边界试验—扩展分析”组织。核心模型包括水量物理平衡和供水服务可靠性；水质、局部输配和空间分辨率作为输入条件处理，其中浓缩倍数和再生水回用比例按工程可行范围给定，AI点源影响通过局部接入能力和接入距离等输入参数表示。能源和碳排放不参与承载能力判定，在固定AI容量下开展后续评价；成本函数和经济优化不纳入核心模型。参数按来源、年份、适用工况和上下限记录证据等级，结论注明对应条件。对主要结论开展参数分布、压力时间顺序和冷却方程替换三类稳定性检验，在多数扰动下方向保持一致的结果列为主要结论。

# 9 参考文献

[1] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 等. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[Z]. 发改环资〔2024〕970号, 2024.

[2] Shehabi A, Smith S J, Hubbard A, et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report[R]. Berkeley: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

[3] Masanet E, Shehabi A, Lei N, et al. Recalibrating global data center energy-use estimates[J]. Science, 2020, 367(6481): 984-986. DOI: 10.1126/science.aba3758.

[4] International Energy Agency. Energy and AI[R]. Paris: IEA, 2025.

[5] de Vries A. The growing energy footprint of artificial intelligence[J]. Joule, 2023, 7(10): 2191-2194. DOI: 10.1016/j.joule.2023.09.004.

[6] Xiao T, Fuso Nerini F, Matthews H D, et al. Environmental impact and net-zero pathways for sustainable artificial intelligence servers in the USA[J]. Nature Sustainability, 2025, 8: 1541-1553. DOI: 10.1038/s41893-025-01681-y.

[7] Mytton D. Data centre water consumption[J]. npj Clean Water, 2021, 4: 11. DOI: 10.1038/s41545-021-00101-w.

[8] Lei N, Lu J, Shehabi A, et al. The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 219: 108310. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108310.

[9] Siddik M A B, Shehabi A, Marston L. The environmental footprint of data centers in the United States[J]. Environmental Research Letters, 2021, 16(6): 064017. DOI: 10.1088/1748-9326/abfba1.

[10] Lucertini G, Musco F. Circular Urban Metabolism Framework[J]. One Earth, 2020, 2: 138-142. DOI: 10.1016/j.oneear.2020.02.004.

[11] Landa-Cansigno O, Behzadian K, Davila-Cano D, et al. Performance assessment of water reuse strategies using integrated framework of urban water metabolism and water-energy-pollution nexus[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27: 4582-4597. DOI: 10.1007/s11356-019-05465-8.

[12] Urich C, Rauch W. Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review[J]. Water Science and Technology, 2014, 70(11): 1857-1872. DOI: 10.2166/wst.2014.363.

[13] Dobson B, Liu L, Mijic A. Modelling water quantity and quality for integrated water cycle management with the Water Systems Integrated Modelling framework (WSIMOD) software[J]. Geoscientific Model Development, 2024, 17: 4495-4513. DOI: 10.5194/gmd-17-4495-2024.

[14] Wolman A. The metabolism of cities[J]. Scientific American, 1965, 213(3): 178-190. DOI: 10.1038/scientificamerican0965-178.

[15] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(2): 43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.

[16] Renouf M A, Kenway S J, Lam K L, et al. Understanding urban water performance at the city-region scale using an urban water metabolism evaluation framework[J]. Water Research, 2018, 137: 395-406. DOI: 10.1016/j.watres.2018.01.070.

[17] Behzadian K, Kapelan Z, Venkatesh G, et al. WaterMet²: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems[J]. Drinking Water Engineering and Science, 2014, 7: 63-72. DOI: 10.5194/dwes-7-63-2014.

[18] Bach P M, Rauch W, Mikkelsen P S, et al. A critical review of integrated urban water modelling—Urban drainage and beyond[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 54: 88-107. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.018.

[19] Nezami N, Zarghami M, Tizghadam M, et al. A novel hybrid systemic modeling into sustainable dynamic urban water metabolism management: Case study[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 85: 104065. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104065.

[20] Fu G, Butler D, Khu S T. Multiple objective modelling of urban water systems: A review[J]. Water Research, 2019, 150: 1-14. DOI: 10.1016/j.watres.2018.11.046.

[21] House-Peters L A, Chang H. Urban water demand modeling: Review of concepts, methods, and organizing principles[J]. Water Resources Research, 2011, 47(5): W05401. DOI: 10.1029/2010WR009624.

[22] Voskamp I M, Sutton N B, Stremke S, et al. A systematic review of factors influencing spatiotemporal variability in urban water and energy consumption[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 256: 120310. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120310.

[23] Kenway S J, Lant P A, Priestley A, et al. The connection between water and energy in cities: a review[J]. Water Science and Technology, 2011, 63(9): 1983-1990. DOI: 10.2166/wst.2011.070.

[24] Nair S, George B, Malano H M, et al. Water–energy–greenhouse gas nexus of urban water systems: Review of concepts, state-of-art and methods[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 89: 1-10. DOI: 10.1016/j.resconrec.2014.05.007.

[25] Stokes J R, Horvath A. Energy and air emission effects of water supply[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(8): 2680-2687. DOI: 10.1021/es801802h.

[26] Lam K L, Stokes-Draut J R, Horvath A, et al. Life-cycle energy impacts for adapting an urban water supply system to droughts[J]. Water Research, 2017, 127: 139-149. DOI: 10.1016/j.watres.2017.10.016.

[27] Radini S, Marinelli E, Akyol Ç, et al. Urban water-energy-food-climate nexus in integrated wastewater and reuse systems[J]. Applied Energy, 2021, 298: 117268. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.117268.

[28] Vakilifard N, Bahri P A, Anda M, et al. An interactive planning model for sustainable urban water and energy supply[J]. Applied Energy, 2019, 235: 332-345. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.10.128.

[29] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[30] Schwartz R, Dodge J, Smith N A, et al. Green AI[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(12): 54-63. DOI: 10.1145/3381831.

[31] Dhar P. The carbon impact of artificial intelligence[J]. Nature Machine Intelligence, 2020, 2: 423-425. DOI: 10.1038/s42256-020-0219-9.

[32] Wu C J, Raghavendra R, Gupta U, et al. Sustainable AI: Environmental implications, challenges and opportunities[C]//Proceedings of Machine Learning and Systems, 2022, 4: 795-813.

[33] Lei N, Masanet E. Climate- and technology-specific PUE and WUE estimations for U.S. data centers[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2022, 182: 106323. DOI: 10.1016/j.resconrec.2022.106323.

[34] Li P, Yang J, Islam M A, et al. Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models[J]. Communications of the ACM, 2025, 68(7): 54-61. DOI: 10.1145/3724499.

[35] Wang A, Zhang C, Xu T, et al. Global data–water symbiosis reduces AI infrastructure’s carbon and water footprint[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2026, 31: 100702. DOI: 10.1016/j.ese.2026.100702.

[36] Ebrahimi K, Jones G F, Fleischer A S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 31: 622-638. DOI: 10.1016/j.rser.2013.12.007.

[37] Zhang H, Shao S, Xu H, et al. Free cooling of data centers: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35: 171-182. DOI: 10.1016/j.rser.2014.04.017.

[38] Chen H, Li D. Current status and challenges for liquid-cooled data centers[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 952680. DOI: 10.3389/fenrg.2022.952680.

[39] Alissa H, Nick T, Raniwala A, et al. Using life cycle assessment to drive innovation for sustainable cool clouds[J]. Nature, 2025, 641: 331-338. DOI: 10.1038/s41586-025-08832-3.

[40] Hashimoto T, Stedinger J R, Loucks D P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation[J]. Water Resources Research, 1982, 18(1): 14-20. DOI: 10.1029/WR018i001p00014.

[41] Mortazavi-Naeini M, Kuczera G, Kiem A S, et al. Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change[J]. Environmental Modelling & Software, 2015, 69: 437-451. DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021.

[42] Haasnoot M, Kwakkel J H, Walker W E, et al. Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world[J]. Global Environmental Change, 2013, 23(2): 485-498. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006.

[43] 段春青, 刘昌明, 陈晓楠, 等. 区域水资源承载力概念及研究方法的探讨[J]. 地理学报, 2010, 65(1): 82-90. DOI: 10.11821/xb201001009.

[44] Qin G, Li H, Wang X, et al. Research on water resources design carrying capacity[J]. Water, 2016, 8(4): 157. DOI: 10.3390/w8040157.

[45] Wang G, Xiao C, Qi Z, et al. Development tendency analysis for the water resource carrying capacity based on system dynamics model and the improved fuzzy comprehensive evaluation method in Changchun City, China[J]. Ecological Indicators, 2021, 122: 107232. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107232.

[46] Zhou X Y, Zheng B, Khu S T. Validation of the hypothesis on carrying capacity limits using the water environment carrying capacity[J]. Science of the Total Environment, 2019, 665: 774-784. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.146.

[47] Zuo Q T, Guo J H, Ma J X, et al. Assessment of regional-scale water resources carrying capacity based on fuzzy multiple attribute decision-making and scenario simulation[J]. Ecological Indicators, 2021, 130: 108034. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108034.

[48] Cui D, Zeng W, Ma B, et al. Ecological network analysis of an urban water metabolic system: Integrated metabolic processes of physical and virtual water[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147432. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147432.

[49] Fan J L, Kong L S, Wang H, et al. A water-energy nexus review from the perspective of urban metabolism[J]. Ecological Modelling, 2019, 392: 128-136. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2018.11.019.

[50] Jiang F, Duan C, Chen B. Facility-level energy-driven water footprint and scarcity implications of Chinese data centers: A bottom-up analysis and scenario-based projection[J]. Applied Energy, 2025, 399: 126522. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.126522.

[51] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 数据中心资源利用第6部分：水资源使用效率: GB/T 32910.6-2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[52] Dai D, Sun M, Lv X, et al. Comprehensive assessment of the water environment carrying capacity based on the spatial system dynamics model[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 344: 131137. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.131137.

[53] Cai Q, Fang D, Chen B. Ecological network analysis for urban physical-virtual water cycle: A case study of Beijing[J]. Ecological Modelling, 2025, 501: 110972. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2024.110972.

[54] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[55] Zou J, Chen B, Wang S. Ecological network analysis and optimization of urban water metabolic system in context of energy nexus[J]. Applied Energy, 2025, 388: 125700. DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.125700.

[56] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外给水设计标准: GB 50013-2018[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

[57] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 室外排水设计标准: GB 50014-2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.

[58] Wang Z, Yang Y, Sun Y, et al. Water reuse and recycling in industrial systems: A review of technologies and applications[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 258: 120789. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120789.

[59] 北京市水务局. 北京市水资源公报（2024年度）[R/OL]. 2025[2026-09-10]. https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/szygb/

[60] 北京市水务局. 2024年北京市水务工作报告[R/OL]. (2024-05-21)[2026-09-10]. https://swj.beijing.gov.cn/zwgk/ghjhzj/202405/t20240521_3690638.html

[61] 天津水文水资源. 2024年天津市水资源公报[R/OL]. 2025[2026-09-10]. https://www.tjwater.net.cn/nd.jsp?fromColId=2&id=1063

[62] 贵州省水利厅. 2024年贵州省水资源公报[R/OL]. 2026[2026-09-10]. https://gzswj.guizhou.gov.cn/swyw/szy/

[63] 北京市水务局. 本市去年用量达12.77亿立方米：再生水已成稳定的“第二水源”[EB/OL]. (2024-03-25)[2026-09-10]. https://swj.beijing.gov.cn/swdt/swyw/202403/t20240325_3600506.html