## Slide 1
AI算力基础设施驱动下城市人工水系统 代谢响应与条件化承载边界研究
汇报人 [ 答辩人姓名 ]
指导教师 [ 指导教师姓名 ]
学科方向 [ 学科专业名称 ]
答辩日期 2026 年 09 月
哈尔滨工业大学
核心命题：

## Slide 2
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
01 / CENTRAL QUESTION
答辩主线：从物理链追问城市系统的状态跃迁
设施足迹之后，真正需要回答的是：当AI以连续、高密度负荷进入城市，什么条件会让城市水系统从线性响应进入状态跃迁？
本研究对象
AI负荷进入城市人工水系统后的结构响应、时间尺度边界与瓶颈迁移机制。
AI Workload
训练 · 推理 · 任务
IT Power
连续运行 · 高功率
Heat Dissipation
热流密度上升
Cooling Water
蒸发 · 补水 · 排污
Urban Water Network
取-给-排-再生网络
边界提前多少？
年均评价是否高估了极端高温与峰值同步下的实际水资源承载能力？
主导瓶颈何时转换？
制约算力扩展的主导因素如何从原水水源转移至给水、污水或再生水网络？
边际收益何时转折？
再生水配置与设施扩容等干预措施的边际收益在何种条件下发生拐点？
一个大问题：AI水风险真的由年耗水量决定吗？
科学目的
识别AI负荷进入城市水网后引发结构重构、边界提前与瓶颈转换的条件及机制。
实际意义
为数据中心选址、再生水配置、WTP/WWTP扩容与错峰调度提供可量化边界。

## Slide 3
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
02 / BACKGROUND
物理基础定律
几乎全部IT电力最终转化为热；排热方式决定现场补水、排污与再生水需求。
STEP 1
AI 负荷
连续运行、峰值叠加 训练 · 推理 · 生成
STEP 2
热排散
服务器功率密度提高 热流密度快速上升
STEP 3
冷却过程
风冷 / 液冷架构 干式 / 湿式 / 混合
STEP 4
城市压力
取水、给水、污水 再生水与峰值服务
现有研究局限
多停留在“一个模型 / 一台服务器 / 一个数据中心消耗多少水”的静态设施足迹核算，忽略了城市网络反馈与时间峰值。
本研究切入视角
本研究追踪 IT capacity → 城市供—排—再生水网络压力 的完整接口，揭示动态平衡与系统重构。
AI水环境问题已从“设施耗水”转向“城市系统压力”

## Slide 4
用“已解决—未解决”矩阵定位本研究的学术增量与核心突破：
研究类型 | AI水足迹 | 城市水网络 | 时间峰值 | 再生水循环 | 多约束边界
AI水足迹 (Mytton · de Vries) | ✓ 核心 | ✕ 缺失 | △ 局部 | ✕ 缺失 | ✕ 缺失
综合城市水模型 (WaterMet² · WSIMOD) | ✕ 缺失 | ✓ 核心 | ✓ 覆盖 | ✓ 覆盖 | △ 局部
水资源承载力 (动态承载力研究) | ✕ 缺失 | △ 局部 | △ 局部 | △ 局部 | ✓ 核心
冷却 / 再生水工程 (Ebrahimi · 水质控制) | ✓ 核心 | △ 局部 | ✓ 覆盖 | ✓ 覆盖 | △ 局部
本研究（学术增量） | ✓ 融合 | ✓ 融合 | ✓ 融合 | ✓ 融合 | ✓ 突破
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
03 / LITERATURE GAP
真正的空白 (The Core Gap)
设施过程 → 城市代谢 → 条件化边界，三类知识尚未形成可在日尺度检验的闭环模型与因果解释链条。
研究版图：四类研究形成基础，关键接口仍碎片化

## Slide 5
模型、CAWCC、反事实与敏感性分析，都服务于对这条核心命题的检验：
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
04 / CENTRAL THESIS
M = mink Mk | Mk = (Ck,capacity - Qk,baseline) / Ck,capacity
系统最小归一化剩余裕度公式；瓶颈身份 k 另行独立记录与追踪。
ρAI
AI 相对负荷
AI 峰值 / 剩余给水能力
P
峰值同步指数
AI 冷却 × 城市需水 × 湿球温度
M
系统裕度
水源 · WTP · WWTP · 再生水
规模响应
结构重构
多时间尺度边界提前
主导瓶颈转换
核心判断：相对负荷、峰值同步与系统裕度共同控制状态跃迁

## Slide 6
科学问题 | 机制假设 (可证伪) | 关键实验检验设计
Q1 结构重构何时发生？ | H1：AI相对负荷接近设施剩余裕度并改变再生水配置后，路径比例出现阈值转折。 | Capacity Gradient 结构距离 Dstructure 检验
Q2 边界为何提前？ | H2：峰值同步 (P) 是年均—日—极端小时边界差异的核心控制量，造成“平均安全而峰值失稳”。 | Phase-Shift / Block-Shift 反事实实验与 Peak Coincidence Index
Q3 瓶颈为何迁移？ | H3：干预会移动约束集合中的绑定环节，边际收益在状态切换（相图边界）处发生转折。 | Constraint-Release 约束解除实验与瓶颈相图
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
05 / QUESTIONS & HYPOTHESES
明确证伪门槛 (Falsification Thresholds)
H1证伪：若 Dstructure ≤ D* 且路径无偏移；H2证伪：若相位保持不改变 ΔCAWCC；H3证伪：若绑定约束不发生迁移。
三个可证伪命题：问题、假设与关键检验同时出现

## Slide 7
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
06 / STUDY OBJECT
原型与一般规律的关系： 典型原型用于解释响应面；跨原型的一般规律来自连续参数空间中的阈值、边界与瓶颈相图。
1. 现实证据锚定
真实城市数据限定可信参数域与工程基准，确保数量级合理。
2. 连续参数空间探查
参数化城市状态向量： X = (xwater, xWTP, xWWTP, xreuse, xclimate, ...)
维度：ρAI · P · M · 再生水自给率 R · 冷却架构 · 气候
•
公开统计公报 / 水资源公报
•
室外给水/排水设计标准 (GB 50013/50014)
•
数据中心水效率标准 (GB/T 32910.6)
研究对象：现实约束下的参数化城市状态空间
学术学位适配
以机制假设、可证伪实验与参数空间外推为主线，工程建议作为边界条件下的应用输出。

## Slide 8
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
07 / SYSTEM BOUNDARY
→
→
→
→
→
It = Et + Ct + ΔSt
顶层守恒：外部输入 = 最终排放 + 不可恢复消耗 + 储量变化。内部回用不重复计入。
外部水源
WTP 给水厂
传统用户 / AI节点
WWTP 污水厂
再生水厂
最终排放 / 回用
拓扑架构与流程接口
AI节点深度嵌入城市“外部水源 → WTP → 传统用户/AI节点 → WWTP → 再生水 → 最终排放”网络。
物理闭合规则
冷却排污需经过厂内回收与处理损失判断，严禁在网络中无故消失或重复计数。
AI-UWM系统边界：从外部水源到最终排放的闭合网络

## Slide 9
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
08 / PROCESS ACCOUNTING
→
→
→
双重并行受纳约束 (Dual Constraints)
水量约束与水质约束并行，避免“水量有余而水质不可用”被模型掩盖的情况。
IT容量 + 负载率
实际IT负荷
设施总功率 / PUE
热排散需求
蒸发 · 漂水 · 排污
冷却补水需求
厂内回用 / 处理损失
污水回流 / 外排
水量核算闭护
外部输入 = 最终排放 + 不可恢复消耗 + 储量变化。 显式区分补水来源（淡水 vs 再生水）。
水质核算约束
追踪 TDS · 温度 · 药剂负荷 → 污水与再生水受纳约束。 防止高浓缩倍数排污损坏管网。
核心过程：AI冷却如何写入城市水网络
研究路线
参数校准
PUE / CoC / WUE与水网基准
→
守恒耦合
水量 + 水质双重约束
→
边界扫描
ρAI × P × M连续状态空间
→
结果表达
阈值、相图与干预转折

## Slide 10
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
09 / EVIDENCE & VALIDATION
现实锚定保证数量级与参数域可信，连续参数空间保证结论能够比较、复核并外推到适用域。
LAYER 1
过程级
工程公式、CoC/WUE、冷却与再生水 Benchmark
LAYER 2
城市锚点
1个主案例：日尺度供水—污水—再生水数量级，独立时间留出
LAYER 3
外部核验
2–4个差异城市：只核验参数区间、响应方向与瓶颈类型
LAYER 4
连续空间
参数化城市 + 合成压力序列 → 响应面、边界与相图
证据层级：现实证据限定模型，验证链条约束结论
可行性论证
数据
公报、标准与主案例日尺度序列
✓
对应阶段可独立验收
模型
守恒方程、约束集合与参数化状态空间
✓
对应阶段可独立验收
验证
时间留出、外部城市与敏感性分析
✓
对应阶段可独立验收

## Slide 11
阶段状态 | 已建成的核心模块 / 接口 | 下阶段部署计划
已实现 | 城市水网络骨架：水源、WTP、终端需求、WWTP、再生水节点守恒与节点记录。 | 完成单元测试与边界守恒检查
已验证 | 平衡方程：外部输入、内部回用、最终排放、储量变化物理闭合。 | 形成基础数据集校验库
开发中 | AI冷却接口：PUE、热排散、蒸发、漂水、排污初步接入。 | 开展 Pilot simulation 单元测试
待开展 | 参数空间实验：连续参数域、原型剖面与压力序列扫描。 | 开展 CAWCC 容量全域扫描
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
10 / PRELIMINARY WORK
下一步工作重点
完成 AI 冷却接口单元测试，开展 Pilot simulation 与 CAWCC 容量全域扫描。
预研究结果 I：城市水网络骨架已形成，AI接口进入初步接入
阶段性产物
水网络骨架
节点—边—守恒记录
接口方程集
补水 / 排污 / 回用
Pilot输出
pilot_output.csv

## Slide 12
11 / PRELIMINARY PILOT
Pilot simulation：低裕度状态会放大淡水依赖
Synthetic model output v0.1；参数集用于检查接口与量纲，后续由真实城市锚点校准。
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
0.25
0.50
0.75
1.00
淡水依赖
AI IT容量 / C_ref →
高裕度
中裕度
低裕度
Pilot 参数集
PUE = 1.30 CoC = 4.0 · R = 0.35 T_wb = 24 °C · C_ref = 100
运行读数
低裕度曲线在 q_AI/C_ref≈0.5 后斜率上升；该输出进入下一页 D_structure 阈值检验。
输出保存：work/pilot_output.csv（参数、容量网格、淡水依赖与WTP加载）。
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
12 / PRELIMINARY PILOT

## Slide 13
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
12 / EXPERIMENT 1
关键实验设计 (Capacity Gradient + 等年用水量普通工业对照)
逐项区分规模放大、结构重构与机械性截断。输出：结构重构阈值的条件域 (ρAI, 再生水自给率 R, 设施裕度 M)。
STAGE I
规模响应
Δpi ≈ 0 水流路径比例基本稳定，总量同比例放大。
STAGE II
结构响应
Dstructure > D* 水源 / 消耗 / 回流比例发生持续系统偏移。
STAGE III
约束转换
Water → WTP → Reuse 主导瓶颈发生跃迁与替换。
Experiment 1：识别代谢结构重构阈值
输出与判定
D_structure：组成数据距离
D*：baseline-null分布95%分位
阈值条件域：ρAI × R × M
当D_structure>D*且瓶颈身份发生持续偏移，记录为代谢结构重构；等年用水量对照用于排除机械性截断。

## Slide 14
13 / EXPERIMENT 2
Experiment 2：峰值相位改变会提前动态边界
保持边际分布与自相关结构，仅调整AI冷却、城市需水和湿球温度的相对相位。
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0 h
2 h
4 h
8 h
12 h
CAWCC_safe / 基准
相位偏移 →
同步增强
中等同步
错峰
Counterfactual
circular phase-shift / block-shift；只改变相对相位，不重排边际分布。
指标 P
Pr(q_AI>q*, q_urban>q*, T_wb>T*) 联合超阈值概率（加权窗口）
判别标准
若相位保持不改变 ΔCAWCC，H2不成立；若P升高伴随安全边界下降，则支持多时间尺度边界提前。
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
14 / EXPERIMENT 2

## Slide 15
系统裕度 / 再生水 | 低再生水自给 (Low R) | 中再生水自给 (Med R) | 高再生水自给 (High R)
低裕度 (Low M) | 水源受限 (Water) | WTP受限 (WTP) | 接入受限 (Access)
中裕度 (Med M) | 水源受限 (Water) | 再生水受限 (Reuse) | 水质受限 (Quality)
高裕度 (High M) | 水源受限 (Water) | 接入受限 (Access) | 峰值受限 (Peak)
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
15 / EXPERIMENT 3
逐项解除约束实验 (Constraint-Release Experiment)
依次释放水源、WTP、WWTP、再生水与水质约束，绘制瓶颈相图，确定设施扩容的边际收益转折点。
Experiment 3：瓶颈相图揭示主导约束的状态转换
工程解释
低裕度优先稳住水源与给水余量
中裕度关注再生水与水质受纳
高裕度检验局部接入与峰值调度
约束释放实验把“扩哪一项、何时扩、扩到何处”转化为可比较的边际收益曲线。

## Slide 16
15 / BOUNDARY METRIC
CAWCC：把AI容量写成多约束可行域的边界
边界位置随城市状态、技术架构、气候与服务约束移动，报告安全边界与最终可行边界。
F(θ) = { c ≥ 0 | g_k(c,θ) ≤ 0, ∀k }
θ：城市状态、气候、冷却架构与服务优先级；c：AI IT容量。
CAWCC_safe(θ) = sup { c : [0,c] ⊆ F(θ) }
连续增容过程中的首次失效边界，适用于安全扩展决策。
CAWCC_max(θ) = sup F(θ)
可行域中的最终可行容量；与首次失效边界分别报告。
约束集合与边界报告
水源
给水 / WTP
污水 / WWTP
再生水
局部接入
水质 / 可靠性
报告项：safe、max、首次失效、最终失效与主导瓶颈。非单调可行域保留完整区间。
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
16 / BOUNDARY METRIC

## Slide 17
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
18 & 19 / CONTRIBUTIONS & SCHEDULE
五阶段推进计划 (Schedule Timeline)
CONTRIBUTION 1
重构阈值
识别AI引发的城市水系统代谢结构非线性重构阈值。
CONTRIBUTION 2
边界提前
阐明峰值同步与多时间尺度下动态边界提前机制。
CONTRIBUTION 3
瓶颈转换
揭示多约束可行域中的瓶颈状态转移与干预转折。
Ⅰ. 最小闭环 2026.09 - 2027.06
→
Ⅱ. 深度案例 2027.07 - 2028.03
→
Ⅲ. 时间边界 2028.04 - 2028.12
→
Ⅳ. 瓶颈相图 2029.01 - 2029.09
→
Ⅴ. 论文整合 2029.10 - 2030.06
三条预期科学贡献与五阶段研究计划
答辩评价落点
选题先进性与学位适配
文献缺口与科学问题
研究方案、前期工作与进度
每一项均落到可计算变量、可复现实验或阶段性交付物。

## Slide 18
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
20 / TAKE-HOME MESSAGE
Take-home Core Insight
AI城市水风险由相对负荷、峰值同步和系统裕度共同控制；系统会经历结构重构、边界提前与瓶颈转换。研究最终要解释的是条件化的一般规律：何时转折、为何提前、由谁控制、干预何时有效。
1. 响应非线性
不能用单一设施耗水量乘以容量来推算城市水网影响。
2. 边界动态性
年均水资源评价会掩盖夏极端高温与峰值重合下的安全失稳。
3. 瓶颈转移性
单纯扩建单一工程（如再生水）在到达拐点后收益递减。
结论概要：城市AI水风险的三大核心规律
最终交付
一套可复核的AI–UWM耦合模型
一组结构阈值、动态边界与瓶颈相图
一套面向真实城市的参数校准与不确定性报告
研究结论以“何时转折、为何提前、由谁控制、干预何时有效”四个问题组织。

## Slide 19
敬请各位专家批评指正
感谢各位老师指导！

## Slide 20
完整约束列表用于答辩追问与边界证明：
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
BACKUP A
非单调处理原则
非单调时报告全部可行区间、首次失效与最终失效，避免只报一个最大值掩盖中间失效风险。
1. 外部水源压力
取水上限、旱情折减、基本服务优先级约束。
2. 给水与局部接入
WTP余量、管网接入能力、峰值输配能力限制。
3. 污水系统约束
WWTP潜在负荷、溢流风险、环保排放许可。
4. 再生水服务限制
源量、深度处理、储量、输配与既有用户竞争。
BACKUP A
CAWCC约束集合与非单调可行域

## Slide 21
BACKUP / Q&A
答辩追问：参数、边界与机制的备查页
以下页面用于说明量纲、证据来源、因果干预与评价口径。
边界证明
约束集合、非单调可行域与首次/最终失效
机制识别
结构方程、相位干预与瓶颈迁移
证据链
现实锚点、外部核验与不确定性传播
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
21 / BACKUP / Q&A

## Slide 22
用于跨原型比较，避免绝对规模掩盖物理机制：
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
BACKUP C
相空间映射：三者共同构成状态空间坐标，可精准映射线性响应、结构重构、Water-limited、WTP-limited、Reuse-limited 与 Quality-limited 区域。
ρAI (AI相对负荷)
Q_AI,peak / (C_WTP - Q_baseline)
AI峰值占剩余给水能力的比例
R (再生水自给能力)
Q_reuse,available / Q_AI,makeup
再生水满足AI冷却补水的能力
P (峰值同步程度)
Pr(q_AI>q*, q_urban>q*, T_wb>T*)
联合超阈值概率（加权窗口）
BACKUP C
无量纲状态变量定义

## Slide 23
BACKUP D / MECHANISM
机制识别：结构方程与反事实干预如何接上模型
DAG用于明确路径与可干预节点，SCM输出模型条件下的机制效应。
气候 / 湿球温度
AI容量
城市基线需水
IT负荷
冷却需求
峰值压力
CAWCC
→
→
→
→
→
→
→
→
路径含义
气候同时影响冷却需求与城市基线需水；AI容量先进入IT负荷，再进入冷却需求；两条路径在峰值压力处汇合。
干预节点
AI容量、再生水配置、WTP/WWTP扩容、相位错峰。
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
23 / MECHANISM

## Slide 24
BACKUP E / VALIDATION
验证与不确定性：让结论落在可复核证据上
现实证据限定数量级与参数域，连续参数空间负责比较、复核与适用域外推。
LAYER 1
过程级
工程公式、CoC/WUE、冷却与再生水 Benchmark
LAYER 2
城市锚点
1个主案例；日尺度供水—污水—再生水；独立时间留出
LAYER 3
外部核验
2–4个差异城市；核验参数区间、方向与瓶颈类型
LAYER 4
连续空间
参数化城市 + 合成压力序列；响应面、边界与相图
核心范围
Water + time + capacity + bottleneck
扩展项：water–energy–carbon 与 cost；通过敏感性分析报告不确定性传播。
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
24 / VALIDATION

## Slide 25
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
BACKUP F
1. 城市代谢与综合水系统
Wolman (1965); Kennedy (2007, 2011); WaterMet² (Behzadian 2014); WSIMOD (Dobson 2024)
2. AI与数据中心水足迹
Mytton (2021); de Vries (2023); IEA Energy and AI (2025/2026); LBNL Report (2024)
3. 冷却、再生水与标准
Ebrahimi (2014); GB/T 32910.6-2025; GB 50013-2018; GB 50014-2021
4. 承载力与结构因果
段春青 (2010); Pearl (2000, 2010); Hernán & Robins (2020)
BACKUP F
代表性参考文献与理论支撑
规范性
引用按GB/T 7714统一；公式、符号、单位与数据来源逐项标注；参数表、实验脚本和Pilot输出保持可追溯。

## Slide 26
BACKUP / INDEX
答辩追问索引
按问题定位备查页，保证主讲叙事与技术细节各自完整。
参数从哪里来？
见 Study Object、Evidence & Validation、Backup F
边界如何定义？
见 CAWCC、约束集合与无量纲变量
机制如何检验？
见 Q/H 矩阵、相位干预与 DAG
哈尔滨工业大学 · 硕士学位论文开题答辩
26 / BACKUP / INDEX