再生水替代率的水质兼容阈值决定 AI 算力扩张的水系统瓶颈位置：一个机制研究

说明：本文全部结果为合成参数域端点上的模型值，未经实测率定，不代表任何真实城市的承载容量。

摘要

AI 算力扩张正在把城市水系统推入新的约束区间。用再生水冷却被广泛提倡为缓解手段，既有研究也已量化其节水潜力。但这些分析把再生水替代率当作可自由设定的政策变量，未检验提高比例本身是否有代价。本文证明存在一个闭式阈值，超过它后提高替代率反而加重系统负荷。

我们从冷却塔的盐分平衡出发推导：浓缩倍数受混合补水含盐量约束，CoC = min(CoC_design, L/C_mix)。令水质约束刚好等于设计值，解出临界替代率 r* = (L/CoC_design − C_p)/(C_r − C_p)。以两个合成参数域端点（D-HA 缺水—高冷负荷端；D-CO 气候凉爽端）为载体，我们构建包含取水、给水、配水、污水、再生水与电网接网六类环节的城市水代谢模型，在 10 个替代率目标（0–0.9）× 40 个容量点（50–2000 MW）上全量扫描，逐点评估 10 条承载约束。

第一，判据成立且精确。 两端点参数（L=2200 mg/L、CoC_design=5.0、C_p=180、C_r=650）给出 r*=0.5532。模型输出的浓缩倍数与解析式在全部 40 个核验点上的最大偏差为 8.9×10⁻¹⁶（机器精度）。多物种取紧已核验：氯化物判据给出 0.6842，TDS 为最紧者。r ≤ r\ 时 CoC 恒为设计值；r > r\ 后单调下降（r=0.9 时降至 3.648，−27%）。

第二，响应是阈值型的，反噬且与容量无关。 r 由 0.5 跨至 0.8，总取水增幅在 200/800/1200/1600 MW 四个容量点上一致为 +6.47%～+6.48%（极差 0.012 个百分点）——由水质配比决定，不是规模效应。由 M = E·CoC/(CoC−1) 反推的蒸发量恒定（−0.76%），故增量只能来自水质惩罚项。反噬贡献在 r ≤ r\* 区间精确为零（机器精度）；作为反证，r 从 0 升到 0.5 时再生水用量由 0 增至 16,790 ML（占取水总量一半），而总取水与全部水量侧约束保持不变。

第三，`r*` 是分类判据而非常数。 令 C* = L/CoC_design，其相对两种水源含盐量的位置把城市分为四类：情形 I（C* ≤ C_p）任何替代都有代价、无纯收益区；情形 II（C_p < C* < C_r）存在政策阈值，本文两端点属此类；情形 III（C* ≥ C_r）替代永远无代价；情形 IV（C_r ≤ C_p）再生水更洁净、问题消失。三情形已在模型上实证为三种定性不同的行为（r=0→0.8 取水增幅：情形 I +20.74%、情形 II +6.48%、情形 III 0.00e+00%；情形 I 在 r=0 时 CoC 即已达 12.22 而非设计值 15，证明其水质约束从起点即紧）。机制形式是结构性的，`r*` 的具体数值则条件于四参数（弹性：L +1.69、CoC_design −1.69、C_r −1.38、C_p −0.31）。

第四，瓶颈位置是政策的内生函数——但条件严格。 在剔除政策约束的纯物理口径下，D-HA 的承载容量随 r 上升由 1200 降至 1100 MW（约 −100 MW；50/25/10 MW 三网格下为 −100/−100/−90，见下）；首失效约束始终是水源取水比；同一 1200 MW 容量点上，仅把替代率目标由 0.5 提到 0.6，水源取水比即由 0.9497 升至 0.9513（越过 0.95 阈值），而电网约束全程不变（Δ=0.0000）。相反，D-CO 的纯物理承载容量基本不动（1450 MW）——因其瓶颈位于电力侧。这构成双因素判据：水质反噬须与"瓶颈位于水量侧"同时满足，才改变承载容量。

第五，在现行政策区间内，本文机制不产生容量后果——这是可证伪的预测，而非缺陷。 r ≤ 0.35 时两域承载容量完全不随 r 变化，且该"零"在 50/25/10 MW 三种网格下完全一致。线性机制不可能给出精确的零；阈值机制可以，且该零可被任何非零点否证。因此本文的贡献是判据与条件，不是对任何城市当前状态或承载容量的预测。需要注意，政策文件中的"再生水利用率"（分母为城市污水处理总量）与本文的园区替代率（分母为园区冷却补水）不可直接比较，换算关系为 r_max = u·(W/D)。

第六，判据可化为一个只需两个数的城市级筛查条件，并已在一个真实城市上应用。 令 k ≡ 全市自来水总量 / 全市再生水总量，则园区配比 r = 1/(1 + (6/26)·k)；令 r = r* 解出 `k* = 3.50`——在份额比为 6%/26%、且园区补水只含这两类水源的前提下，k < 3.50 的城市其数据中心配比将越过 r*（该前提在 §5.9 与 §9.7 第 45–46 条中限定）。我们把判据用于加州 Santa Clara：市府 2026 年文件给出数据中心占全市自来水 6%、占全市再生水 26%；市府《2025 Urban Water Management Plan》给出两套口径的全市水量。供给能力口径下 k = 5.43、r = 0.444；2025 实际用量口径下 k = 4.35、r = 0.499——两者均低于 `r* = 0.5532`，即尚未越过，但实际用量口径的余量仅 5.4 个百分点（9.8%）。同一城市的两个独立官方数据源（UWMP 与加州 eAR）分别给出 k = 4.35 与 4.90，互为佐证。进一步用加州 eAR 2022 年全量数据（约 132 万行）算出 169 个同时报告两类水量的公共供水系统的 k 分布：中位 13.54，其中 13.6%（大型系统 8.6%）的 `k < 3.50`——这些城市若出现同等份额的数据中心，其配比将越过阈值。这一节是判据的应用，不是机制的验证：本文没有观测到"r 越过 r* 时补水需求确实上升"，那需要逐设施时序数据。

本文不声称任何真实城市的承载容量或 `r*` 值。 全部数值条件于合成 730 日驱动、单一参数集与未经校准的约束阈值。联合口径与纯物理口径的差距不得混报——前者含"政策目标未达成"成分，本文主结论只基于后者。

1 引言

1.1 问题

数据中心的水足迹已成为城市水管理的新变量。既有核算大多停留在设施级：单位 IT 功耗取水量（WUE）、冷却技术对比、场址水风险评分。这类核算能回答"这个机房用多少水"，但无法回答城市层面的规划问题：

当算力规模从 100 MW 增长到 1000 MW 时，是水量、给水能力、污水能力、还是电网接网先成为限制？把投资放在哪一环才能真正提高可承载规模？

这两个问题的答案不取决于设施规模绝对值，而取决于城市自身的余量结构——一个水源充裕但电网薄弱的城市，与一个水源紧张但电网充裕的城市，会在完全不同的位置失效。

1.2 缺口

缺口零（本文的核心缺口）：再生水的"比例"被当作自由参数，其代价未被量化。

推广再生水冷却的论证通常隐含一个假设：替代率越高越好。但冷却系统的浓缩倍数受混合补水含盐量约束——再生水含盐量高于自来水，提高替代率会推高混合补水的含盐量，从而压低浓缩倍数。而浓缩倍数直接决定单位散热的补水量（M = E·CoC/(CoC−1)）。因此提高替代率在减少淡水取用的同时，可能增加补水总量。

这个方向的可能性已被两处提及：实测研究发现提高浓缩倍数可改善再生水冷却的水效（Badruzzaman et al. 2022）；一篇观点文章更直接指出"水量口径已不足，前沿是水质兼容性"（Saleh et al. 2026）。但没有人给出可计算的判据——现有文献既未回答"替代率超过多少会开始反噬"，也未检验这个反噬是否改变承载容量的位置。

缺口一：设施级指标不能定位系统瓶颈。 单位功耗取水量（WUE）与"城市第几条约束先失效"之间没有映射关系。一项能把 WUE 降低 50% 的技术，可能在瓶颈位于电网的城市里带来零承载容量增益。

缺口二：不同估计量被混报。 "物理承载边界""政策合规阈值""年尺度边界""日尺度边界""小时代理边界"是五个不同的量。若不加区分地报一个数字，读者会把政策目标误读为物理极限。

缺口三：干预的有效性缺少反事实检验。 大量文献建议"用再生水冷却可缓解城市水压力"。但在再生水已被既有用户占用的城市里，AI 取用再生水的效果取决于它取的是新增供给还是存量转移——这两者在城市取水账上符号不同。

1.3 本文的定位与贡献

定位：机制研究。 由于真实城市率定数据不可得，本文不声称任何城市的真实承载容量或 `r*` 值。结论形式是判据、约束的先后顺序与迁移结构，而非"某城市能承载 X MW"。

五项贡献：

1. 给出水质兼容阈值的闭式解：r* = (L/CoC_design − C_p)/(C_r − C_p)。给定循环水限值、冷却系统设计浓缩倍数与两种水源的含盐量，即可判定替代率超过多少会开始反噬。该式与模型输出一致到机器精度（8.9×10⁻¹⁶）。

2. 证明响应是阈值型的：r ≤ r\ 时承载容量与总取水完全不变（反噬贡献精确为零），跨过 r\ 后才单调恶化。这不是"效应很小"，而是"效应为零后在阈值处拐折"。

3. 证明瓶颈位置是政策的内生函数：在纯物理口径下，缺水端城市的承载容量随 r 上升下降 100 MW，首失效约束前移；同一容量点上水源取水比与给水厂利用率单调恶化（+0.013～+0.017），而电网约束完全不动（Δ=0.0000）。

4. 给出反噬的适用条件（双因素框架）：水质反噬须与"瓶颈位于水量侧"同时满足才改变承载容量。气候凉爽端（D-CO）在 r≤0.8 时段瓶颈为电网（电力侧，max_daily_average_grid_connection_ratio），故反噬虽发生但不改变容量；但在 r=0.9 时其首失效已迁移至 `max_local_connection_ratio`（本地配水接入，水量侧），容量随之由 1450 降至 1400 MW（−50 MW）。这正是双因素框架的正面例证：同一端点、同一反噬幅度，仅因瓶颈从电力侧移到水量侧就产生了容量后果。

5. 区分"同类措施、不同杠杆"的三重分野：扩大再生水处理能力（无效）、提高产水量（有效，可迁移瓶颈）、提高配比 r（超阈值后有害）。三者方向不同，混谈会导致相反的规划结论。

定位的进一步澄清（重要）：本文的贡献不是预测任何城市当前是否触发反噬，而是给出判据与条件——在什么参数组合下，提高再生水比例会开始有害。

这个区别决定了本文的价值形式：

• 对当前 r < r* 的城市，该判据给出的是一个可执行的规划上限（r 可安全提到 r*，越过即开始有代价）；

• 对计划高比例再生水的城市（如新建园区被要求"全部使用再生水"，r → 1），判据给出越过阈值后的代价方向与量级；

• 对任意城市，四情形分类（§5.7.3b）给出它属于"任何替代都有代价"（I）、"存在阈值"（II）、还是"永远无代价"（III）。

本文不声称现行政策已造成承载容量损失。 事实上，在 r ≤ 0.35（中国现行目标区间）内，两域的承载容量完全不随 r 变化（见 §5.8.2b 的显式声明）。这一点不是缺陷，而是阈值型判据的必然推论，也是本文最强的可证伪预测之一。

1.4 本文不是什么

• 不是"某城市最多能承载 X MW"。

• 不是"某类城市必然在 Y 容量失效"。

• 不是对任何实测 WUE、库容或电网余量的断言。

• 不是"再生水冷却无用"——第 7 章将证明它在特定条件下确实能移动瓶颈。

图 1（figs/Fig1_framework.pdf）给出研究边界与三级论证结构（概念图，不承载新数值）。

1.5 一个必须提前说明的方法立场

本文在报告承载容量时区分两个口径：

• 联合口径：包含再生水替代率的政策约束；

• 纯物理口径：剔除该政策约束（定义见 §3.3(c)）。

这个区分在本文中不是技术细节，而是论证的前提。因为本文的自变量正是再生水替代率目标 r——若把"实际交付 ≥ 目标 r"留在判据集中，则提高 r 必然使约束更易失效，这是自指，不构成物理证据。

因此：主结论只基于纯物理口径；联合口径仅作对照，且须明示它与纯物理口径的差距（缺水端在 r=0.9 时相差 300 MW）。本文的做法是主张较小的效应量（−100 MW），拒绝较大的那个（−400 MW）。

1.6 一个必须区分的口径：园区替代率 vs 全市再生水利用率

本文的 r 是数据中心园区冷却补水自身的再生水占比。它与政策文件中的"再生水利用率"（再生水利用量 / 城市污水处理总量）分母不同，不可直接比较。

中国现行指标（literature_benchmark_city_sources.csv，OFFICIAL 级）：十四五期间地级及以上缺水城市再生水利用率 ≥25%、京津冀 ≥35%、2020 年前后基准约 20%。

表面上看，20%–35% 远低于 `r* = 0.5532`，似乎意味着反噬在现实政策范围内不会触发。但这个推论是错的，因为两个比例的分母不同。

两者的换算关系为：

`

r_max = u · (W / D)

`

其中 u 是全市利用率，W 是城市污水处理总量，D 是园区冷却补水需求。在本模型参数下（capacity_scan.csv）：

| 域 | 容量 | W/D | u=20% → r_max | u=25% → r_max | u=35% → r_max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-HA | 500 MW | 10.34 | 2.07 | 2.58 | 3.62 |
| D-HA | 1000 MW | 5.28 | 1.06 | 1.32 | 1.85 |
| D-HA | 1500 MW | 3.59 | 0.72 | 0.90 | 1.26 |
| D-CO | 1000 MW | 5.39 | 1.08 | 1.35 | 1.89 |

`r_max > 1` 的含义：该园区即使 100% 使用再生水，也用不完城市的全部再生水量——即园区不是再生水池的约束方，其 r 可由自身选择或地方要求决定。

因此：

• 在 1000 MW 量级（W/D ≈ 5.3），全市 u = 20% 就允许园区 r 达到 1.0 以上。"全市再生水利用率 25%" 与 "园区替代率 55%" 之间没有矛盾——前者是总量指标，后者是配比指标。

• 在 1500 MW 量级（W/D ≈ 3.6），要达 r* = 0.5532 需占用全市再生水的 77%（u=20% 时）。物理上可能，但意味着该园区是城市再生水的绝对主导用户。

所以本文不主张"中国现行 25%–35% 的再生水利用率目标已经触发反噬"。 本文给出的是触发条件（r > r*），而 r 是否达到该水平，取决于园区相对规模（W/D）与当地配置要求，须逐案判定。

这个区隔本身带来一个方法学洞察：政策指标的"总量口径"（全市利用率）掩盖了"配比口径"的异质性。一个城市可以宣布"再生水利用率达 25%"，而恰好有一个园区把这 25% 全部吃掉、自身 r ≈ 100%——反噬完全触发；反之，若再生水分散给上百个小用户，每个 r 都很低，反噬不发生。这与本文主题（瓶颈由结构而非总量决定）高度一致。

2 研究框架与 estimand 分层

2.1 三个反事实

城市取水账的符号取决于"AI 用的水从哪来"。设：

• B0：无 AI 的基线城市；

• B1：有 AI、且 AI 使用再生水（替代率 φ > 0）；

• B2：有 AI、但 AI 全部使用自来水（φ = 0，同一 AI 负荷）。

三个反事实给出三类不同的问题：

• B0 → B1：AI 接入的整体影响（含新增负荷效应）；

• B2 → B1：同一负荷下"改用再生水"的净效应（本文第 7 章的核心对比）；

• B0 城市源水增量代理：把 B0 与 B1 的城市取水相连，但不等于 B2→B1 的直接差分（见 M1）。

三者不可混用。 本文在每一处引用城市取水数字时，均标明属于哪一类反事实。

2.2 六类 estimand（本文的核心分层）

同一模型在不同约束集与不同时间聚合下给出六个不同的边界值。本文强制对每个容量数字标注 estimand：

| estimand | 约束集 | 时间聚合 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| daily | 物理 + 政策 | 日尺度（日最大值） | 日尺度联合可行边界 |
| annual | 物理 + 政策 | 年尺度（年均值） | 年尺度联合可行边界 |
| physical_daily | 仅物理 | 日尺度 | 纯物理日边界 |
| physical_annual | 仅物理 | 年尺度 | 纯物理年边界 |
| physical_hourly | 仅物理 | 小时代理 | 峰值小时边界（合成日内曲线） |
| reclaimed_target | 仅政策 | 日尺度 | 政策合规阈值 |

"物理"= 剔除再生水替代率政策约束后的约束集（recalculate_r2_constraint_reports.py:38-46）。这不是"更严格"或"更宽松"，而是回答不同问题：annual 回答"政策与物理同时满足的边界"，physical_annual 回答"若政策目标不是约束，物理系统能到哪"。

2.3 定位前提：无实测率定

本文的定位前提是 E1（真实城市率定数据）不可得。据此：

• 两个端点（D-HA、D-CO）是合成参数域端点，由同一模型骨架配以不同的气候驱动与设施参数构成；

• 驱动为合成 730 日序列，非观测水文；

• 10 条约束阈值取工程惯例值（如利用率 ≤0.95、接网比 ≤1.0），未经任何城市校准；

• 因此所有容量数字都是"该参数集下模型内部一致的值"，不是对现实的估计。

本文不为缺数据而降低论证标准：所有主张都给出可否证条件（§9），所有推断与实测分别标注。

3 方法

3.1 模型骨架

日尺度城市水代谢模型，六类组件：水源（RES1）、给水厂（WTW1）、配水网（DM1）、污水处理厂（WWTW1）、再生水中心（CENTRAL_REUSE）、数据中心（AI_DC1）。逐日水量闭合通过两项恒等式校验：dStorage == inflow − outflow − loss 与 delivered == potable + reuse + other，45 情景 × 2 恒等式全部 PASS，最大相对误差 3.45e−13%（r2/water_balance_closure.csv 的"相对闭合误差_科学计数"列；早前写作 2.5e−13%，因该 CSV 原只有 round(...,9) 数值列、机器精度残差被舍入为 0 而无法复核，该文件现含科学计数列，数值为实测值）。

数据中心侧包含 IT 能耗、冷却（蒸发/干式/混合）、补水与排污；再生水与自来水按目标替代率 φ 混合，水质按 TDS 与氯化物 2 个物种追踪。冷却系统的水质约束取这两个物种中较紧者。

一处必须说明的事实核对：早期项目文档曾描述"五物种追踪"（TDS/氯化物/硬度/碱度/硅），但当前参数集（examples/cawcc_r2/{ha,co}/project.json）的 water_quality_limits 只有 {TDS: 2200, chloride: 500}，全部源水质参数也只有这两个物种。模型实际追踪 2 个物种，不是 5 个。 本文按实际配置报告。

3.2 两个参数域端点

| 端点 | 气候 | 水源侧 | 设施侧 | 再生水替代率政策阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-HA 缺水—高冷负荷端 | 高冷负荷（湿球温度高） | 取水能力紧 | 给水 370 ML/d、污水 270 ML/d、再生水 40 ML/d | ≥0.65 |
| D-CO 气候凉爽端 | 低冷负荷 | 取水能力宽 | 给水 380 ML/d、污水 270 ML/d、再生水 36 ML/d | ≥0.40 |

两端的再生水替代率阈值不同（0.65 vs 0.40），这是城市政策属性而非模型差异，是 annual 与 physical_annual 在两端表现不同的直接原因（见 M3）。

3.3 十条约束

| # | 约束 | 运算符 | 阈值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | system_reliability_fraction | ≥ | 0.99 | 系统供水可靠度 |
| 2 | domestic_unmet_ml | ≤ | 0 | 居民未满足量 |
| 3 | unmet_cooling_water_ml | ≤ | 0 | 冷却未满足量 |
| 4 | max_wtw_utilization | ≤ | 0.95 | 给水厂最大日利用率（规划裕度） |
| 5 | max_wwtw_utilization | ≤ | 0.95 | 污水厂最大日利用率 |
| 6 | max_source_abstraction_ratio | ≤ | 0.95 | 水源取水比 |
| 7 | reclaimed_water_substitution_ratio | ≥ | 0.65 / 0.40 | 再生水替代率（政策约束） |
| 8 | peak_capacity_ratio | ≤ | 1.0 | 总需求/给水能力峰值比 |
| 9 | max_local_connection_ratio | ≤ | 1.0 | 本地接水连接比 |
| 10 | max_daily_average_grid_connection_ratio | ≤ | 1.0 | 日平均电网接网比 |

两点必须说明（否则结果不可复现）：

(a) 为什么能力类约束写成 ≤0.95 而不是 ≤1.0。 引擎对给水/污水/再生水的处理能力做硬截断，利用率在数学上不可能 >1。若写成 ≤1.0，该约束恒真、永不失效，无法承担瓶颈判据。故能力类约束采用规划裕度阈值 0.95——它问的是"还剩多少余量"，不是"物理上是否溢出"。（build_r2_domains.py:631-635 的注释记载了这一设计理由。）

(c) 本文报告两个口径，且主结论只基于其一。

• 联合口径：包含第 7 条 reclaimed_water_substitution_ratio（再生水替代率政策约束）；

• 纯物理口径：剔除该条政策约束后的物理约束集。

这个区分在本文 §5.7–§5.8 具有实质意义：本文的自变量正是再生水替代率目标 r，若把"实际交付 ≥ 目标 r"留在判据集中，则提高 r 必然使约束更易失效——这是自指，不构成物理证据。因此关于"r 是否改变承载容量"的主结论只基于纯物理口径；联合口径仅作对照，并须明示两者差距（D-HA 在 r=0.9 时相差 300 MW）。

(b) `max_reuse_utilization` 被剔除。 再生水厂配 300 ML 贮池（约 7–9 天产水量），日尺度上"处理速率达到铭牌"属正常调蓄，不是失效。该指标在全容量区间恒等于 1.0，若用作判据会使承载容量恒为 0。再生水的系统级约束由 reclaimed_water_substitution_ratio 承担。（run_r2.py:186-200 的 daily_constraints docstring。）

3.4 扫描协议

• 容量网格：0–2000 MW，50 MW 步长（41 个点），CAPACITIES_SCAN = np.arange(0, 2001, 50)（run_r2.py:60）。

• 每个容量点重跑完整模型（730 日），提取 KPI 后逐约束判据。

• 首失效容量 = 第一个至少有一条约束越界的容量点；最大安全容量 = 该点之前最后一个全部通过的容量点。

• 容量点 0 MW 作为城市基线，用于反事实差分。

3.5 主导约束的判定规则（必须显式声明）

当某容量点上多条约束同时越界时，主导约束按无量纲越界幅度（`violation / |target|`）最大者认定；幅度相同时按约束名称字典序取定。

实现见 aiuwm_src/src/aiuwm/ai_capacity.py:53-70（_constraint_violation，计算 scaled_violation = violation / |target|，target 接近 0 时 scale 取 1.0）与 :106（failed_sorted = sorted(failed, key=lambda item: (-item["scaled_violation"], item["constraint"]))）。JSON 字段 limiting_constraint_basis = "maximum scale-free violation at first failed capacity" 与此逐字对应。

为什么必须用无量纲幅度而不是原始越界量：不同约束单位不同（比值为无量纲，domestic_unmet_ml 为 ML）。实例：D-HA 的 domestic_unmet_ml 首失效于 1850 MW，其 first_failure_margin = 167.78（ML），而 max_source_abstraction_ratio 首失效于 1200 MW，其 margin 仅 0.00495（无量纲）。若按原始 margin 排序，居民未满足会被错误地排在前面。故 `first_failure_margin` 列不可跨约束比较，只有 `scaled_violation` 可。

两处需要读者知道的细节：

1. D-HA 在 1200 MW 处两条约束同时越界：max_source_abstraction_ratio（scaled 0.00521）与 max_wtw_utilization（scaled 0.00162）。按上述规则取前者。两条约束的首失效容量相同（都 1200 MW），故无论取哪条作为"主导"，迁移序列结论不变。

2. 该规则保证结果与约束字典的插入顺序无关（ai_capacity.py:53-70 docstring：「It makes the reported bottleneck independent of the insertion order of the constraint dictionary」）。这是该方法能被复现的前提。

3.6 干预反事实协议

9 项一对一工程干预（wtw_plus_10pct/20pct、reuse_plus_50pct/100pct、wwtw_plus_20pct、local_connection_plus_50pct、grid_plus_50pct、leakage_minus_30pct、combined_upgrade），每项单独施加于基线项目后重跑全容量扫描，重新求承载容量与首失效约束。

基线口径（关键，且本文的处理与常见做法不同）：

干预扫描使用 100 MW 步长网格（specs/interventions_{ha,co}.json 的 capacities_mw = [0,100,...,2000]），而主结果使用 50 MW 步长网格（CAPACITIES_SCAN = np.arange(0,2001,50)）。因此：

• 干预表基线为 HA 1100 / CO 1400 MW（100 MW 网格上的最大安全点）；

• 主结果物理日尺度 CAWCC 为 HA 1150 / CO 1450 MW（50 MW 网格上的最大安全点）。

本文的处理：

1. 所有干预增益一律用 50 MW 同网格口径报告（与主结果同网格）：HA leakage_minus_30pct +150 MW（1150→1300）；CO grid_plus_50pct +100 MW（1450→1550）。基线与干预后值来自同一次 50 MW 扫描，增益是同网格两点的差。

2. 主结果的 CAWCC（1150/1450）不与干预后值做任何算术。它们是另一个 estimand、另一个网格的产物。混算会产生伪值：intervention_baseline_alignment.csv 中「物理日尺度口径增益」列对所有零增益干预都给出 −50 MW（如 HA grid_plus_50pct、CO leakage_minus_30pct），这是 干预后CAWCC(100 MW 网格) − 1150(50 MW 网格) 的直接相减结果——一个什么都没改变的干预不可能造成 50 MW 的容量损失。该列本文不引用。

3. 9 项干预已在 50 MW 网格上重跑（intervention_marginal_50mw.csv），leakage_minus_30pct 的边界确为 1300 MW（非 1350），增益 +150 MW；CO grid_plus_50pct 边界为 1550 MW，增益 +100 MW。正文引用的即为该重跑值，不再依赖插值。intervention_baseline_alignment.csv 中那两列的伪值问题（跨网格相减）仍然成立，故该文件整体不引用。

4. 已完成：9 项干预已在 50 MW 网格重跑，基线 1150 / 1450 MW，增益 HA leakage_minus_30pct +150 MW、CO grid_plus_50pct +100 MW（见 §3.6 末段与 §9.2 第 8 条）。

为什么这个区分重要：若不加区分地把不同网格的增益与主结果并列，读者会自然地把两者相加或比较，从而得到一个既不属于任何口径的混合数。run_r2.py:400-403 的注释已经警告过同类错误（「产生虚假的负增益(网格分辨率差, 不是物理效应)」）。

全部 9 项干预在 50 MW 网格上重跑（intervention_marginal_50mw.csv），基线为 1150 / 1450 MW，与主结果同网格。因此正文的 +150 / +100 可直接与 1150 / 1450 对话。旧的 100 MW 网格版本（基线 1100/1400，增益 +200）仅作历史对照，其 +200 被证实是基线网格伪影——100 MW 网格从未评估 1150 这一点。

（对照表：r2/intervention_baseline_alignment.csv；权威干预增益：r2/{ha,co}/intervention_marginal.csv。）

3.7 水量闭合与变体一致性校验

• 闭合：45 情景 × 2 恒等式全部 PASS，最大相对误差 2.5e−13%（r2/water_balance_closure.csv）。

• 变体一致性：D1/D2 联合修复传播到 23 个派生变体后，10 条日尺度约束的最大偏差 0.00e+00，承载阈值与瓶颈约束逐一相同（r2/variant_consistency_R8.csv）。该结论仅限三类字段（厂外电力水强度、WWTW 过程排放、WWTW 单位电耗），不得外推到改动流量/能力类参数的情形。

3.8 数据体系三层

• L1 参数域端点：D-HA、D-CO，合成 730 日驱动（非实测）。

• L2 约束规格：§3.3 的 10 条约束及阈值。

• L3 外部锚定：literature_benchmark*.csv、parameter_envelope_R7.csv、realism_audit.csv。仅作参数区间与量级锚定，不作校准目标。54 个模型参数中，20 个有观测锚定（10 个落在包络内、10 个边界命中），32 个无锚点（无锚点 标记，未指定参考区间），2 个越界。逐项清单见 parameter_envelope_R7.csv。

本段 正确分布是：是（10）/ 边界命中（10）/ 无锚点（32）/ 否（2）。把"无锚点"计为"落在包络内"会夸大约 2.5 倍，属实质性错误。锚点本身来自本地文献库的便利抽样，不是带检索式的正式系统综述。

4 结果 1：代谢响应与结构转折（Q1）

4.1 总量指标在低容量区几乎不动

在 D-HA 端，从 50 MW 到 1100 MW，淡水依赖比恒为 0.3000、城市水循环率恒为 0.7000、消费份额恒为 0.7867（r2/ha/capacity_scan_corrected.csv）。也就是说，AI 负荷增长 22 倍，城市水代谢的结构指标一位不动。

这不是模型缺陷，而是约束的几何后果：在低容量区，AI 负荷相对城市总需求很小，其增量按固定比例从自来水与再生水两个源取水，故结构比值不变。"总量在涨、结构不变"正是"设施级核算看不出问题"的原因。

4.2 结构转折点与首失效容量的关系——两端不同

| 端点 | 结构指标首次偏离基线的容量 | 物理日尺度 CAWCC | 二者关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-HA | 1150 MW（freshwater_dependency_ratio 0.300000→0.302388） | 1150 MW | 重合 |
| D-CO | 1700 MW（0.550000→0.550334） | 1450 MW | 晚 250 MW |

这是一个必须如实报告的不对称结果：

• D-HA：结构转折点与承载边界重合。解释：D-HA 的首失效约束是水源取水比，而取水比正是结构指标的直接驱动量——当取水比触顶，结构必然同时转折。这使 Q1 在缺水端可以给出"结构转折即约束转折"的强表述。

• D-CO：结构转折点晚于承载边界 250 MW。解释：D-CO 的首失效约束是电网接网比，与水量结构无关；结构指标要到 1700 MW（max_source_abstraction_ratio 1800 MW 首失效之前）才开始反映水源压力。故 Q1 在凉爽端不能给出"结构转折即约束转折"的表述。

→ 定稿结论："结构转折与约束转折是否重合，本身是端点依赖的"——在缺水端重合（因为首失效约束直接驱动结构指标），在凉爽端分离（因为首失效约束在电网侧）。这比"结构转折点可由模型内部确定"这一原设想更精确，也更符合机制研究的定位。

4.3 结构转折后的定量响应（D-HA）

| 容量 (MW) | 淡水依赖比 | 水循环率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤1100 | 0.3000 | 0.7000 | 结构恒定 |
| 1150 | 0.3024 | 0.6976 | 开始转折（= CAWCC） |
| 1200 | 0.3113 | 0.6887 | 首失效（水源取水 0.9550 > 0.95） |
| 1300 | 0.3444 | 0.6556 |  |
| 1500 | 0.4249 | 0.5751 |  |
| 2000 | 0.5630 | 0.4370 |  |

即：从 CAWCC（1150）到 2000 MW，淡水依赖比由 0.30 升至 0.56（+87%），水循环率由 0.70 降至 0.44。结构在越界后加速恶化——这是"越界不是一个点，而是一段过程"的定量表达。

4.4 Q1 的限定

• 以上全部为合成端点结果，freshwater_dependency_ratio = potable / (withdrawal + unmet)，其数值由目标替代率 φ 直接决定（D-HA 的 φ=0.70 → 依赖比 0.30），不是实测的城市结构指标。

• D-CO 的结构指标在 1450 MW（其 CAWCC）处完全不转折，这是"电先卡"的直接体现，但不得被解释为"凉爽城市不受水量影响"——它只说明在该参数集下，水量约束在 2000 MW 内尚未成为首失效约束。

5 结果 2：瓶颈迁移与干预反事实（Q3，论证重心）

图 2（figs/Fig2_bottleneck_migration.pdf）为本章核心图：双面板阶梯图展示两域各约束的首次失效容量。

5.1 逐约束首次失效容量（核心表）

| 约束 | D-HA 日尺度首失效 (MW) | D-CO 日尺度首失效 (MW) |
| --- | --- | --- |
| max_source_abstraction_ratio（水源取水比 ≤0.95） | 1200 | 1800 |
| max_wtw_utilization（给水厂利用率 ≤0.95） | 1200 | 1600 |
| reclaimed_water_substitution_ratio（政策 ≥0.65 / ≥0.40） | 1350 | 未失效 |
| max_daily_average_grid_connection_ratio（电网） | 1450 | 1500 |
| max_local_connection_ratio（本地配水接入，水量侧） | 1550 | 1600 |
| peak_capacity_ratio（峰值能力） | 1750 | 未失效 |
| domestic_unmet_ml（居民未满足） | 1850 | 未失效 |
| max_wwtw_utilization | 未失效 | 未失效 |
| system_reliability_fraction | 未失效 | 未失效 |
| unmet_cooling_water_ml | 未失效 | 未失效 |

证据：r2/ha/constraint_boundaries_corrected.csv、r2/co/constraint_boundaries_corrected.csv。

图 3（figs/Fig3_constraint_trajectories.pdf）：逐容量点展示各约束取值如何逼近其阈值，用于识别哪些约束真正具有约束力（informative）、哪些全程未触及。非 informative ≠ 系统安全——它们只是未被扫描范围触及（见 §5.3）。

核心叙事：D-HA 端"水先卡"（日尺度首失效 1200 MW 水源取水），D-CO 端"电先卡"（日尺度首失效 1500 MW 电网接网）。

现实含义限定：该表述描述的是两个合成参数域端点上的模型行为，未经实测率定。它不声称"缺水城市必然水先卡"或"凉爽城市必然电先卡"——真实城市的瓶颈位置取决于其实际余量结构，需 E1 率定后才能判定。本文的主张是机制（瓶颈位置由余量结构决定、并随容量迁移），不是分类（某类城市属于哪一端点）。

5.2 迁移序列的结构差异

• D-HA：6 个不同首失效点（1200 / 1350 / 1450 / 1550 / 1750 / 1850），跨度 650 MW。序列起点在水源侧（取水比 + 给水厂利用率同点），中段迁移到电网侧（1450/1550），末段迁移到峰值能力与居民供水（1750/1850）。

• D-CO：3 个不同首失效点（1500 / 1600 / 1800），跨度 300 MW。序列起点在电网侧（1500，max_daily_average_grid_connection_ratio），中段是本地配水接入与给水厂（1600，max_local_connection_ratio 与给水能力，均为水量侧约束），末段才到水源取水（1800）。

> max_local_connection_ratio 是本地配水管接入容量比（分子为数据中心 ML/日 需求，分母为 local_connection_capacity_ml_day），属水量侧，与电网约束（grid_connection_capacity_mw，电力侧）是两个不同约束（见 ai_metrics.py:158-170）。这一点对 §5.8.5 双因素框架重要：D-CO 在 r=0.9 时首失效正是该水量侧约束，支持而非削弱"反噬须瓶颈在水量侧"的判据。

这直接支撑主论点：两端点的模型骨架、约束集、扫描协议完全相同，唯一差别是气候驱动与设施参数。迁移序列在起点、长度与顺序上的差异，只能由余量结构解释，不能由设施规模解释。

5.3 非 informative 约束（诚实的负结果）

| 约束 | D-HA | D-CO |
| --- | --- | --- |
| system_reliability_fraction | 非 informative | 非 informative |
| unmet_cooling_water_ml | 非 informative | 非 informative |
| max_wwtw_utilization | 非 informative | 非 informative |
| domestic_unmet_ml | informative（1850 MW） | 非 informative |
| peak_capacity_ratio | informative（1750 MW） | 非 informative |
| reclaimed_water_substitution_ratio | informative（1350 MW） | 非 informative |

证据：r2/{ha,co}/constraint_informativeness.csv。

三点必须说明：

1. 10 条约束中有 3 条（HA）/ 6 条（CO）在整个 0–2000 MW 区间内从未失效。这些约束在本文的扫描范围内不携带信息，不能作为"系统仍然安全"的证据——它们只是没被触及。

2. D-CO 的 `domestic_unmet_ml` 恒为 0.0 且非 informative，而 D-HA 该项在 1850 MW 失效。→ "居民未满足"在凉爽端完全不携带信息，论文不得对 D-CO 端作任何居民供水影响断言。

3. `max_wwtw_utilization` 在两端都非 informative，其最大值分别 0.892（HA）/ 0.860（CO），均未达 0.95。→ 污水处理能力在本文参数集下不是瓶颈，这与"AI 用水会压垮污水系统"的直觉相反，应如实报告。

4. 扫描范围的边界检验：把容量扫描从 2000 MW 扩到 4000 MW。

上文"3 条 / 6 条约束从未失效"这一表述是范围依赖的。把扫描上限加倍后（0–4000 MW，仍 50 MW 步长，并排除 0 MW 处"无 AI 故替代率为 0"的定义域伪影），两端各只剩 1 条约束真正从不失效：

| 约束 | HA 首失效 | CO 首失效 |
| --- | --- | --- |
| max_wwtw_utilization | 未失效（最大 0.8992） | 未失效（最大 0.8755） |
| system_reliability_fraction | 2050 | 2550 |
| unmet_cooling_water_ml | 2300 | 3000 |
| domestic_unmet_ml | 1850 | 2350 |
| peak_capacity_ratio | 1750 | 2300 |
| reclaimed_water_substitution_ratio | 1350 | 2100 |

这个检验同时产生一个加强和一个削弱：

• 加强："污水处理能力不是瓶颈"这一与直觉相反的主张成立且稳健——容量扩到本文主结果的两倍以上，其利用率仅达 0.8992（HA）/ 0.8755（CO），距阈值 0.95 仍有明确余量。它不是扫描范围不足造成的假象。

• 削弱：其余几条约束的"非 informative"只是 2000 MW 以内的性质。本文正文此前的"3 条 / 6 条从未失效"应读作"在 0–2000 MW 扫描范围内未失效"；超出该范围，它们会按上表的容量失效。

方法学含义：负结果必须连同其成立范围一起陈述。"该约束从未失效"这句话在缺少范围限定时会被误读为系统属性，而实际它可能只是扫描边界的产物。本文选择在原文保留 2000 MW 内的陈述（因为主结论正是在该范围内做出的），同时给出加倍范围下的边界，使读者能判断哪些负结果稳健、哪些范围依赖。

证据：r2/{ha,co}/capacity_scan_4000mw.csv、_noninformative_extended.json、_noninformative_recheck.json。

5.4 干预反事实：对症 vs 非对症

图 4（figs/Fig4_interventions.pdf）：(a) 9 项干预的增益（零增益项显式画为 0）；(b) 投资 × 增益散点，标注零增益但高投资的项。

同网格口径（基线 HA 1150 / CO 1450 MW，50 MW 步长，与主结果一致）——本文正文统一采用此口径，理由见 §3.6：

| 域 | 干预 | 承载容量增益 (MW) | 干预后 CAWCC (MW) | 限制约束 | Pareto 有效 | 投资中位（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HA | leakage_minus_30pct | +150 | 1300 | reclaimed_water_substitution_ratio | ✅ | 2,766.6 |
| HA | combined_upgrade | +150 | 1300 | reclaimed_water_substitution_ratio | ❌ | 23,803.9 |
| HA | wtw_plus_10pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | ❌ | 9,037.2 |
| HA | wtw_plus_20pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | ❌ | 18,074.5 |
| HA | reuse_plus_50pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | ❌ | 12,000.0 |
| HA | reuse_plus_100pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | ❌ | 24,000.0 |
| HA | wwtw_plus_20pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | ❌ | 10,260.0 |
| HA | grid_plus_50pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | ❌ | 44,921.1 |
| HA | local_connection_plus_50pct | 0 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | 不适用 | MISSING |
| CO | grid_plus_50pct | +100 | 1550 | max_local_connection_ratio | ✅ | 44,921.1 |
| CO | leakage_minus_30pct | 0 | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio | ❌ | 2,718.8 |
| CO | combined_upgrade | 0 | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio | ❌ | 22,800.3 |
| CO | wtw_plus_10pct / 20pct | 0 / 0 | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio | ❌ | 9,281.5 / 18,563.0 |
| CO | reuse_plus_50pct / 100pct | 0 / 0 | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio | ❌ | 10,800.0 / 21,600.0 |
| CO | wwtw_plus_20pct | 0 | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio | ❌ | 10,260.0 |
| CO | local_connection_plus_50pct | 0 | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio | 不适用 | MISSING |

表注（必须随表出现）：

1. 本表基线与干预后值来自同一次 50 MW 网格扫描（intervention_marginal_50mw.csv），与主结果（physical_daily = 1150/1450 MW）同网格，故增益与主结果可直接对话。

1b. 本表的 HA leakage_minus_30pct = +150 MW 是联合口径值——其 limiting_constraint = reclaimed_water_substitution_ratio，即结果里含政策约束。纯物理口径下同一干预为 +250 MW（1150→1400，limiting_constraint = max_daily_average_grid_connection_ratio，见 interaction_pairs_50mw_summary.json 的 single_gains_physical.leakage_minus_30pct）。本文§1.5 与§5.8 声明主结论只基于纯物理口径，故本表的 +150 不得与主结果直接相减或相互替换；需与主结论对话时应用 +250。CO 端 +100 两口径相同（均 max_daily_average_grid_connection_ratio），不受此限。

2. 本文已重跑 50 MW 网格以消除口径分歧。旧 100 MW 网格版本（基线 1100/1400）仅作历史对照，其 +200 MW 是基线网格伪影（100 MW 网格从未评估 1150 这一点），本文不采用。

3. 限制约束列与 intervention_marginal_50mw.csv 逐行一致（20/20）。该列经重跑校验，与扫描数据逐行一致。

4. 投资中位为 (投资下限 + 投资上限)/2；造价参数部分为 GREY 溯源，仅作量级参考。单位成本已按 50 MW 网格增益重算（HA 18.44 万元/MW）。

三点结论：

(a) 对症性成立且互斥。 D-HA 只有降漏损有效（+150 MW）；D-CO 只有扩电网有效（+100 MW）。交叉施用（HA 扩电网、CO 降漏损）均零增益。这是 P1 的直接证据。

现实含义限定：以上"有效/无效"的判定全部条件于合成端点、未经实测率定。它说明的是"在该参数集下，哪条约束先失效决定干预是否有增益"这一机制，不是对任何真实城市的干预建议。真实城市的有效干预取决于该城市的实际余量结构，需 E1 率定后才能判定。

(b) 零增益 ≠ 无成本。 D-HA 的 grid_plus_50pct 投资中位 44,921 万元（约 4.5 亿元）而增益为 0；reuse_plus_100pct 投资 24,000 万元、增益 0。D-CO 的 leakage_minus_30pct 投资 2,718.8 万元、增益 0。"零增益但仍有投资"是本文最直接的规划警示。

(c) 两个"组合"项不可作为独立证据。 combined_upgrade 的干预集合包含 leakage_minus_30pct（specs/interventions_ha.json），其 +150 MW 是降漏损的重复计入，不得表述为"组合升级额外有效"。local_connection_plus_50pct 的投资额为 MISSING（未检索到对应造价指标），不得进入任何成本效益排序。

5.5 成本效益（条件性）

| 干预 | 单位成本（万元/MW） | 条件 |
| --- | --- | --- |
| HA leakage_minus_30pct | 18.44 | 造价参数部分 GREY；50 MW 网格重算 |
| CO grid_plus_50pct | 449.21 | 造价参数部分 GREY；50 MW 网格重算 |

两者相差 24.4 倍。该数字只能作量级比较：给水厂扩容与中水回用的单位造价来自询价库（GREY），仅电网 110kV 变电站有 OFFICIAL/CASE 来源。不得据此得出"降漏损比扩电网更经济"的一般结论——两者的可比性受限于造价参数等级不同（详见 SI 造价参数表）。

5.5b 干预的两两交互：35/36 对可加，唯一例外来自规格冗余

此前登记"9 项干预为一对一施加，未做交互"。补充检验：把 9 项干预的全部 36 个两两组合

在 50 MW 网格上重算（与主结果同网格），并同时输出联合口径与纯物理口径。

结果：

| 域 | 口径 | 可加（交互=0） | 非可加 | 非可加对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-HA | 联合 | 35/36 | 1 | leakage_minus_30pct + combined_upgrade，交互 −150 MW |
| D-HA | 纯物理 | 35/36 | 1 | 同上，交互 −250 MW |
| D-CO | 联合 | 36/36 | 0 | — |
| D-CO | 纯物理 | 36/36 | 0 | — |

唯一非可加对不是"相互抑制"，而是规格冗余。 combined_upgrade 的干预集合本来就包含

leakage_minus_30pct（规格中 4 条覆盖路径里有 1 条与降漏损完全相同）。两者同时施加等于把

降漏损计了两次，故交互恰等于 −gain(leakage)：

• 纯物理：交互 −250 = −(+250)，完全冗余；

• 联合：交互 −150 = −(+150)，同样完全冗余。

这给 §5.4 早先的判断（"combined_upgrade 不得表述为组合升级额外有效"）提供了定量理由：

它的增益就是降漏损的增益，一分不多。

三条可用结论：

1. 对症性干预彼此独立。 HA 端只有降漏损有效、CO 端只有扩电网有效，且它们与其余 7 项

零增益干预的组合全部可加。这意味着规划上可以逐个累加收益，不必担心组合后边际被侵蚀。

2. 零增益干预不会因为组合而变得有效。 36 对里没有任何一对出现"单独无效、组合有效"的

纯交互情形——这与主论点一致：没打在瓶颈上的干预，组合再多也无效。

3. 干预增益本身依赖判据集。 HA 降漏损在联合口径下 +150 MW、纯物理口径下 +250 MW。

差异来自政策约束 reclaimed_water_substitution_ratio ≥ 0.65：联合口径下它会在 1400 MW

之前先失效，从而截短了降漏损可兑现的增益。这与全文主结论同构——同一物理干预的效果

取决于由哪套约束集定义"承载容量"。因此本节的增益必须分口径报告，不得混用。

证据：r2/{ha,co}/interaction_pairs_50mw.csv（每对一行，含交互量与类型）、

r2/interaction_pairs_50mw_summary.json；核验脚本 _verify_interactions.py 20/20。

5.6 Q3 的限定

• 全部为合成端点、单一参数集、确定性单次扫描。diag_constraint_binding.py 与 run_r2.py 的扫描不含任何随机源（无 seed/replicate 参数），故主导约束的判定没有抽样误差估计。

• 迁移点的阈值扰动敏感性已检验（见 §9.2 第 5 条）：D-HA 日尺度 CAWCC 极差 250 MW（约 75 MW / 1% 阈值），D-CO 极差 50 MW；但迁移结构稳健——D-HA 首失效落在 1000–1350 MW（水源侧），D-CO 落在 1450–1500 MW（电网侧），两域区间不重叠。

• 干预反事实起初是一对一的；干预间的两两交互已做（见 §5.5b）：9 项干预的全部 36 个两两组合已在 50 MW 网格上重算，35/36 对严格可加，唯一非可加来自 leakage_minus_30pct + combined_upgrade 的规格冗余（交互恰等于 −gain(leakage)），不构成独立的交互效应。三阶及以上组合未检验。

• 本节全部结论未经实测率定：它们是"该参数集下模型内部一致"的机制演示，不是对任何真实城市的承载容量估计或干预建议。

5.7 结果 4：再生水政策目标如何内生化瓶颈位置

图 R1（figs/FigR1_rstar_threshold_response.pdf）：(a) 浓缩倍数随替代率的变化（模型点 vs 解析曲线，标出 r*）；(b) 纯物理 CAWCC 随替代率的变化（两域）；(c) 同一容量点跨替代率的水量侧约束 vs 电网侧约束。

5.7.1 一个被忽略的自由度

前述全部结果都在固定的再生水替代率目标下得到（D-HA r=0.70、D-CO r=0.45）。这个目标被当作城市的既定属性。

但它是政策变量。一个城市可以选择把再生水目标从 40% 提到 70%。问题是：这个选择会改变承载容量的位置吗？

直觉答案是不会——替代率只是"水源配比"，而水源总量守恒。本文证明这个直觉在 r 低于某个阈值时正确，超过阈值则错误。

5.7.2 推导：浓缩倍数的水质上限

冷却塔水量平衡（稳态，忽略飘滴）：E 蒸发量、B 排污量、M 补水需求、CoC = M/B。

盐分平衡（蒸发不带盐）：M · C_makeup = B · C_loop，代入 CoC = M/B 得 C_loop = CoC · C_makeup。

冷却系统运行约束 C_loop ≤ L（换热器结垢/腐蚀限值），故 CoC ≤ L/C_makeup。

补水由再生水与自来水按替代率 r 混合：C_mix(r) = r·C_r + (1−r)·C_p。

模型（data_center.py:251-258）取设备设计与水质两约束中的紧者：

`

CoC(r) = min( CoC_design,  L / C_mix(r) )

`

令水质约束刚好等于设计值，解出临界替代率：

`

L / C_mix(r*) = CoC_design

⟹ r* = (L/CoC_design − C_p) / (C_r − C_p)

`

代入两端点参数（L = 2200 mg/L、CoC_design = 5.0、C_p = 180 mg/L、C_r = 650 mg/L）：

`

r = (2200/5 − 180) / (650 − 180) = (440 − 180)/470 = 0.5532*

`

多物种取紧（已核验）：模型限值表还含氯化物（500 mg/L，淡水 35、再生水 130），其临界值为

r*_chloride = (500/5 − 35)/(130 − 35) = 0.6842。取两物种的紧者：

r* = min(0.5532, 0.6842) = 0.5532——TDS 确为最紧约束，故本文数值无需修正。

本参数集只配置了这 2 个物种（water_quality_limits = {TDS, chloride}，源水质亦仅此二者），故在本配置下多物种取紧是完整的，不存在"未计算的第 3 个物种"（见 §3.1 的事实核对）。若将来扩展物种，通用式应为 r* = min_s[(L_s/CoC_design − C_{p,s})/(C_{r,s} − C_{p,s})]。

5.7.3 两个区间的定性差异

| 区间 | CoC | 补水需求 M = E·CoC/(CoC−1) | 政策效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| r ≤ r* | ≡ CoC_design（恒定） | 恒定 | 纯收益：淡水等量下降，总取水不变 |
| r > r* | = L/C_mix(r)（随 r 递减） | 上升 | 部分侵蚀：淡水降，但总取水涨 |

r > r* 时补水需求的增幅（闭式）：

`

ΔM/M = [ C(r)/(C(r)−1) ] / [ CoC_design/(CoC_design−1) ] − 1

`

| r | CoC | 补水惩罚（相对 r ≤ r\*） |
| --- | --- | --- |
| 0.50 | 5.0000 | 0.00% |
| 0.5532 | 5.0000 | 0.00%（阈值点） |
| 0.60 | 4.7619 | +1.27% |
| 0.70 | 4.3222 | +4.08% |
| 0.80 | 3.9568 | +7.06% |
| 0.90 | 3.6484 | +10.21% |

口径说明：本表为解析式值，与 §5.7.5 的模型值不是同一个量。

本表按 ΔM/M = [CoC/(CoC−1)]/[CoC_d/(CoC_d−1)] − 1 计算，即只含 CoC 一项；

而模型实现还含 drift_fraction = 0.0002 与 internal_recovery_fraction = 0.1，

其 external/E = 1 + (1−irf)/(CoC−1)（drift 为二阶小量），故 r=0.5→0.8 的总取水增幅为

+6.48%（模型），而非按本表口径的 +7.06%（补水惩罚）。两个数都对，但不可互相替代：

本表用于说明"越阈代价的解析量级"，§5.7.5 与 §5.8 的 +6.48% 用于说明"模型总取水响应"。

`r*` 的位置不受此影响（它只由 CoC 的 min 结构决定，与 M 的公式无关）。

5.7.3b 四情形分类学：r* 是一个判据，不是一个常数

图 R3（figs/FigR3_rstar_regime_and_sensitivity.pdf）：(a) 四情形分类相图（横轴 C* = L/CoC_design、纵轴 r*，含 320 个参数组合）；(b) 三种情形下的 CoC 轨迹；(c) 四参数的单参数敏感性。

上述公式中的 r* 容易被视为一个城市常数。但它的符号与量级本身就携带分类信息。令 C* ≡ L/CoC_design（设计浓缩倍数下补水允许的最高含盐量），则：

| 情形 | 判据 | C* 的位置 | 物理含义 | 政策含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | r* ≤ 0 | C* ≤ C_potable | 补水允许浓度低于自来水本身 | 任何替代都有代价，无"纯收益区" |
| II | 0 < r* < 1 | C_potable < C* < C_reclaimed | 存在真实阈值 | 唯一有政策取舍的情形 |
| III | r* ≥ 1 | C* ≥ C_reclaimed | 即使 100% 再生水也不超限 | 替代永远无代价 |
| IV | C_reclaimed ≤ C_potable | — | 再生水比自来水干净 | 问题消失，r 越大越好 |

本文两个端点同属情形 II（C* = 2200/5 = 440，介于 C_p = 180 与 C_r = 650 之间）。它们之间的差异不是"两类机制"，而是同一机制在两种政策目标下的两种状态：D-HA 的政策目标 0.70 > r\，D-CO 的 0.45 < r\。

这可以推广为一个可操作的判断流程，供任意城市代入自身参数自判：

`

若 C_reclaimed ≤ C_potable        → 情形 IV：提高再生水比例无任何水质代价

计算 C* = L / CoC_design

若 C* ≤ C_potable                 → 情形 I：任何替代都有代价；应优先改善再生水水质或放宽 L

若 C* ≥ C_reclaimed               → 情形 III：替代永远无代价；可放心提高 r

否则                               → 情形 II：存在阈值 r；r ≤ r 时无代价，超过后需权衡

`

三种情形已用模型实证验证为三种定性不同的行为（D-HA 基底，只改 CoC_design，固定 800 MW）：

| 情形 | CoC_design | r* | r=0 时 CoC | r=0 → 0.8 总取水增幅 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II（标称） | 5.0 | 0.5532 | 5.0000（= 设计值） | +6.48% | 阈值型：r ≤ r\* 时为 0.00% |
| I | 15.0 | −0.0709 | 12.2222（≠ 设计值 15） | +20.74% | 任何替代都有代价：r=0.2 即 +4.43% |
| III | 2.5 | 1.4894 | 2.5000（= 设计值） | 0.00e+00% | 完全不反噬：5/5 点 CoC 恒定 |

三条关键读数：

1. 情形 I 的 r=0 点 CoC = 12.2222 而非设计值 15，直接证明"水质约束从一开始就紧、设计值不可达（空设）"——这就是情形 I 的定义性特征。

2. 情形 III 的 5/5 个点 CoC 恒为 2.5、总取水完全不变，证明"永不反噬"。

3. 情形 I 与 II 在高替代率端精确重合，情形 III 不重合。逐点比对：

| r | 情形 I（CoC_d=15） | 情形 II（CoC_d=5） | 情形 III（CoC_d=2.5） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 5.9783 | 5.0000 | 2.5000 |
| 0.6 | 4.7619 | 4.7619 | 2.5000 |
| 0.8 | 3.9568 | 3.9568 | 2.5000 |

当替代率上升使水质上限 L/C_mix(r) 低于两者的设计值时，情形 I 与情形 II 合并——此时二者 CoC 都由同一混合水质决定，总取水逐位相同（r=0.8 均为 23,840.93 ML）。情形 III 不参与合并，因其设计值 2.5 低于 L/C_mix(0.8)=3.9568，水质约束始终未触顶（其取水恒为 29,241.45 ML）。

→ 这条重合规律本身是一个诊断工具：若两城市的取水曲线在高 r 端重合，说明它们都已进入"水质完全支配"区；若始终不重合，说明设计浓缩倍数仍在起约束作用。

证据：r2/rstar_regime_validation.csv、r2/rstar_regime_validation.json、r2/rstar_regime_map.csv（320 组合分类）。

5.7.3c 参数敏感性：形式稳健，数值条件化

r* 对四个参数的局部弹性（标称点 r* = 0.5532）：

| 参数 | 弹性 ∂ln r\*/∂ln 参数 | 参数 +10% 后 r*（精确重算） |
| --- | --- | --- |
| 循环水 TDS 限值 L | +1.6923 | 0.6468 |
| 设计浓缩倍数 CoC_design | −1.6921 | 0.4681 |
| 再生水 TDS C_reclaimed | −1.3828 | 0.4860 |
| 自来水 TDS C_potable | −0.3093 | 0.5354 |

L 与 CoC_design 的弹性几乎相等且符号相反（+1.6923 / −1.6921），因为二者都只通过 C* = L/CoC_design 进入判据。

全因子网格（320 组合）的类别分布：情形 I 25.3%、情形 II 48.8%、情形 III 19.7%、情形 IV 6.2%。情形 II 内部 r* 分布：min=0.0196, median=0.3298, max=0.9167。

这决定了论文必须区分两个层次：

| 项目 | 是否稳健 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 阈值型响应是否存在 | ✅ 稳健 | 由 CoC = min(CoC_design, L/C_mix) 的 min 结构决定，与四参数取值无关 |
| 瓶颈是否前移 | ✅ 稳健 | 由反噬方向（补水需求随 CoC 下降而上升）与瓶颈位置决定 |
| `r*` 的具体数值 | ❌ 不稳健 | 弹性 ±1.4~1.7；单参数 ±10% 使 r* 相对标称偏移 0.018（C_p）~0.104（CoC_d），两端跨度达 0.19 |
| 某城市属于哪一类 | ❌ 不稳健 | 分类边界由参数决定，须逐城市代入 |

→ 机制是结构性的，数值是条件化的。 本文给出的是分类方法，不是分类结果。

5.7.4 实证核验一：CoC 是响应量，不是输入常量

这里必须记录一处已修正的误判。 早前一次检查只在默认 r 下扫描容量维，观察到 CoC 恒为 4.322（HA）/ 5.000（CO），据此判定"CoC 是输入参数、不随任何变量变化"。

该判定错误：4.322 正是 r=0.70 时 L/C_mix 的取值——它本身就是响应量。遍历 r 后，CoC 明确变化：

| r | CoC（模型） | CoC（解析式） | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 – 0.5 | 5.000000 | 5.000000 | 0 |
| 0.6 | 4.761905 | 4.761905 | 0 |
| 0.7 | 4.322200 | 4.322200 | 0 |
| 0.8 | 3.956835 | 3.956835 | 0 |
| 0.9 | 3.648425 | 3.648425 | 0 |

全部 40 个采样点（2 域 × 5 个 r × 4 个容量）的最大偏差 = 8.882e−16（机器精度）。

证据：r2/probe_rstar_mechanism.csv、r2/probe_rstar_mechanism_meta.json。

5.7.5 实证核验二：反噬可测，且与容量无关

r 从 0.5（< r\）跨到 0.8（> r\），总取水增幅在四个容量点上高度一致：

| 域 | 200 MW | 800 MW | 1200 MW | 1600 MW | 极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-HA | +6.47% | +6.48% | +6.48% | +6.48% | 0.012 个百分点 |
| D-CO | +6.47% | +6.48% | +6.48% | +6.48% | 0.012 个百分点 |

这个不变性很重要：它证明反噬是水质配比的属性，不是规模效应。若反噬来自"负荷增长"，增幅会随容量变化。

因果归因：从 total = E·CoC/(CoC−1) 反推蒸发量 E（D-HA，1600 MW）：

| r | CoC | 反推 E | 总取水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 5.0000 | 35,815.7 | 44,769.6 |
| 0.5 | 5.0000 | 35,815.7 | 44,769.6 |
| 0.7 | 4.3222 | 35,700.7 | 46,446.8 |
| 0.9 | 3.6484 | 35,544.1 | 48,964.9 |

E 基本恒定（−0.76%），总取水涨 9.37%。 这说明总取水的增长伴随的蒸发量变化很小，且 CoC 恰在同一区间由 5.0 降到 3.6484——两者的数量关系与 total = E·CoC/(CoC−1) 一致。

本段不构成独立因果识别：上表的"反推 E"是假设 total = E·CoC/(CoC−1) 后解出的（implied_evaporation_ml = total·(CoC−1)/CoC），因此"E 恒定 ⇒ 增量只能来自 f"是代入后的同义反复，不是从数据独立识别出的因果分解。它可能排除的只有"总取水增长伴随蒸发量大幅变化"这一情形。

严格的因果归因需要外部实测的蒸发量序列——本文没有（rstar_scan_ha.csv 不含 evaporation_ml 列）。故本段应读作"与机制一致"的证据，不是"机制被识别"的证据。 另需注意：模型的 external_makeup 还含 drift 与 internal_recovery 两项（见 §5.7.3 口径说明），故 M/E 并非严格等于 CoC/(CoC−1)。

5.7.6 实证核验三：反噬贡献在 r ≤ r\* 时精确为零

反噬贡献 = 实际总取水 − 同容量 r=0 的总取水：

| 域 | 容量 | r ≤ 0.5 的最大反噬 | r ≥ 0.7 的反噬范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-HA | 1200 MW | 0.000e+00 ML | 1,257.9 – 3,146.5 ML |
| D-HA | 1600 MW | 7.276e−12 ML | 1,677.2 – 4,195.3 ML |
| D-CO | 1200 MW | 7.276e−12 ML | 1,243.1 – 3,109.4 ML |
| D-CO | 1600 MW | 7.276e−12 ML | 1,657.4 – 4,145.8 ML |

r ≤ r\* 区间反噬精确为零（机器精度）。 这不是"效应很小"，而是"效应为零"——阈值型响应的决定性证据。

配套反证（D-HA，1200 MW）：r 从 0 到 0.5，再生水用量从 0 涨到 16,790 ML（占取水总量一半），而总取水、水源取水比、给水厂利用率全部一位不动。这彻底排除了"再生水用量增加本身推高系统负荷"的替代解释。

5.7.7 一个诚实的边界：阈值可解析，效应量不可

§5.7 已证明阈值位置 r* 是精确解析的（与模型输出一致到 8.9×10⁻¹⁶）。一个自然的问题是：越过阈值后的效应量能否同样解析预测？

考虑 D-HA 的首失效约束 max_source_abstraction_ratio ≤ 0.95。若城市源取水可写成

base + MW·k·f(r)，其中 f(r) = CoC(r)/(CoC(r)−1)，则令其等于 0.95·CAP 解出

`

CAWCC(r) = A / f(r)          （A 为常数，由 r ≤ r* 区间定标）

`

检验结果分三层：

| 网格 | 最大相对误差 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 50 MW | 0.70 个网格步 | 看似成立 |
| 25 MW | 0.45 步 | 看似成立 |
| 10 MW | 2.11 步（21 MW） | 超出容差 |

网格定位到 1 MW 步长：真 CAWCC 落在 1111–1112 MW 之间（1111 通过、1112 失败）。按阈值比线性插值得界内估计 ≈1111.76 MW，解析预测 1088.9 MW，差约 +22.9 MW。1 MW 网格的量化容差为 ±1 MW，故这 ~23 MW 的差距不是量化误差。

且偏差随 r 单调增大（r=0.6 约 +5 MW、r=0.8 约 +9 MW、r=0.9 约 +23 MW），说明解析式缺一个随 r 增长的项（可能来自再生水交付比例、园区储水调蓄或多物种取紧的耦合，本文未逐一分解）。

因此本文必须区分两种解析能力：

• 阈值位置：✅ 精确解析。r* = (L/CoC_d − C_p)/(C_r − C_p) 与模型一致到机器精度。这支撑 §5.7 的全部结论。

• 效应量：❌ 仅近似。A/f(r) 在 r ≤ 0.8 内可靠（≤1 个网格步），在 r = 0.9 处偏差达 2%。因此本文的 −100 MW 始终是模型输出，不是解析预测。

这个边界不是缺陷，而是本文定位的定量表述：本文主张的是判据（阈值在哪里），不是预测（越过之后损失多少）。此前这只是定位陈述；现在它有了具体数字——解析近似在 80% 的参数区间内可用，在端点失效。

5.7.8 一处必须披露的模型内部张力：CoC 按目标配比计算，而非按实际交付

上一节把 CAWCC 解析式的 22.9 MW 残差归因于"缺一个随 r 增长的项"，当时未分解。本节给出分解结果。

在 D-HA、1100 MW、730 天驱动下，逐步提高目标替代率 r，并同时记录三个量：目标 r、实际交付比例 r_eff（actual_reclaimed_fraction 的日均）、以及模型输出的 CoC：

| r（目标） | r_eff（实际交付） | 未达标天数 | 模型 CoC | 按目标 r 解析 | 按 r_eff 解析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.70 | 0.700000 | 0/730 | 4.3222 | 4.3222 | 4.3222 |
| 0.75 | 0.740217 | 262/730 | 4.1315 | 4.1315 | 4.1674 |
| 0.80 | 0.755645 | 620/730 | 3.9568 | 3.9568 | 4.1110 |
| 0.85 | 0.751428 | 724/730 | 3.7964 | 3.7964 | 4.1263 |
| 0.90 | 0.743997 | 724/730 | 3.6484 | 3.6484 | 4.1535 |

两条事实：

1. `r_eff` 从 r = 0.75 起就达不到目标，并稳定在 0.74–0.76 的平台上（受再生水产能 40 ML/d 与 300 ML 储池限制）。到 r = 0.9 时，730 天中有 724 天交付不足。

2. 模型的 CoC 始终等于"按目标 r 的解析值"，而不是"按 `r_eff` 的解析值"——两者到 r = 0.9 时相差 0.505（3.6484 vs 4.1535），而模型输出与前者一致到 1e-15。

这意味着什么：当再生水交付不足时，实际的混合补水比设定配比更"淡"（自来水占比更高），真实 CoC 应更高、反噬应更小。但模型仍按目标配比计算 CoC，因此在 r > 0.70 的区段低估了 CoC、高估了水质反噬。

三项后果，必须连同本节结论一并报告：

1. r > 0.70 区段的效应量是上界，不是点估计。本文 §5.8.2 主表在 r = 0.8/0.9 报告的 CAWCC 下降（1100 MW）应读作"在此建模约定下的上界"。

2. 这解释了上一节 22.86 MW 残差的来源：不是解析式算错，而是模型的实际 CoC 与"按有效配比应有"的 CoC 不一致。解析式用目标 r 是对的（与模型同约定），其残差来自模型本身的这一简化，而非代数错误。

3. `r* = 0.5532` 不受影响。它位于 r_eff 完全达标（r ≤ 0.70，0/730 天短缺）的区间内，故 §5.7 的阈值结论不依赖这一简化。

与 §3.3(b) 的关系：本文剔除 max_reuse_utilization 的理由是"300 ML 储池使日尺度处理速率达铭牌属正常调蓄"。本节表明，产能限制的效应并未消失——它以"`r_eff` 自回落 + CoC 仍按目标计算"的方式进入了模型，且方向是保守的（高估水侧压力）。此前这一传导路径未被说明，现补记于此。

5.7.9 一项必须声明的模型路径设定：本文结论建立在 legacy volume-only 路径之上

§5.7.8 披露了"CoC 按目标配比计算、而实际交付不足"这一张力。追查其根源时发现了一个更基本的事实，必须在此声明。

事实一：本文所用的两个端点项目未启用动态盐分追踪。 examples/cawcc_r2/{ha,co}/project.json 均未设置 quality_state_enabled，其默认值为 False（full_engine.py:160）。因此全部 730 日的诊断字段均为 quality_state_status = DISABLED_LEGACY_VOLUME_ONLY、quality_solver_status = not_applicable。在该路径下，CoC 由 min(CoC_design, L/C_mix(r)) 直接给出，不做逐日盐分质量守恒。

事实二：两条路径给出同一方向、不同量级的反噬。 在 D-HA、1100 MW 下对比：

| r | CoC（legacy） | CoC（动态） | 年补水 ML（legacy） | 年补水 ML（动态） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 5.0000 | 5.0000 | 30,770.8 | 30,770.8 |
| 0.5 | 5.0000 | 4.9999 | 30,770.8 | 30,771.0 |
| 0.7 | 4.3222 | 4.3709 | 31,923.9 | 31,825.6 |
| 0.8 | 3.9568 | 4.1490 | 32,764.8 | 32,284.5 |
| 0.9 | 3.6484 | 4.1364 | 33,655.1 | 32,312.9 |

相对 r=0：legacy 在 r=0.9 时补水 +9.373%，动态路径 +5.012%。

两条路径都呈现阈值型反噬，动态路径的效应约为 legacy 的一半。

事实三：动态路径的行为取决于水质输入的实现是否完整。

在动态路径的一个早期实现中，再生水 TDS 曾被错误的浓度覆盖（实测中位 8.27 mg L⁻¹，仅为声明值 650 的 1.3%），使 CoC 锁在 5.0、补水几乎不随 r 变化。该实现缺陷修复后，两路径给出同向、量级减半的反噬。第二个归因是对的，但它描述的是缺陷而非机制：两个端点项目只为市政污水声明了 BOD 与 TSS（LA1.sanitary_pollutant_load_kg_capita_day = {BOD: 0.06, TSS: 0.07}），没有 TDS/chloride 入流，于是 _reuse_output_quality() 用近乎空的 pollutant_storage 的 mass/volume 覆盖了声明的 650。

经定位，该现象源于两处实现缺陷，均已修复：

1. _reuse_output_quality()（full_engine.py）在台账反算浓度低于自来水声明浓度时仍采信台账。该浓度在物理上不可能（再生水不会比自来水更淡），故现改为：低于自来水浓度时判定台账不完整、保留声明值。

2. _cycles_of_concentration() 与 _mixed_quality_for_fraction()（data_center.py）把传入的水质 override 当作整体替换而非合并，使 override 里缺失的物种（TDS）在混合浓度中完全缺席，只剩自来水贡献 0.3\times180=54 mg L⁻¹，于是 L/C_{\mathrm{mix}} = 2200/54 = 40.7 > \mathrm{CoC}_d，CoC 被 min() 顶到设计值 5.0。现改为合并语义：override 只覆盖它明确给出的物种。

修复后动态路径的行为与 legacy 同向（上表）。这一处的教训值得记录："某个效应对某条实现路径消失"这类结论，必须先确认该路径的输入与另一条一致，再讨论机制。输入不一致曾被误读为路径属性（"两路径构成 100↔0 上下界"），该说法不成立。

因此，本文不再断言"反噬在动态路径下消失"。 正确表述是：反噬在两条路径下都存在，量级分别为 +9.373%（legacy） 与 +5.012%（动态）。

5.7.10 路径依赖：量级而非方向

2×2 设计（D-HA，1100 MW，730 日）把"路径"与"市政 TDS 入流是否声明"分开：

| 路径 | 市政 TDS 入流 | r=0.5 补水 ML | r=0.9 补水 ML | 变化 | 末态 CoC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| legacy | 缺 | 30,770.8 | 33,655.1 | +9.373% | 3.6484 |
| legacy | 补齐 | 30,770.8 | 33,655.1 | +9.373% | 3.6484 |
| 动态 | 缺 | 30,771.0 | 32,312.9 | +5.011% | 4.1364 |
| 动态 | 补齐 | 30,876.4 | 33,149.8 | +7.363% | 3.8125 |

三条判读：

1. legacy 路径完全不读质量账本：两格逐位相同，证实其 CoC 由声明值直接决定。

2. 动态路径的效应在 5.0%–7.4% 之间，取决于市政 TDS 入流是否声明——这仍是输入完整性问题，但方向上不再使效应消失。"补齐"一格的实现方式是给 LA1.sanitary_pollutant_load_kg_capita_day 补入 TDS = 0.121664、chloride = 0.024333 kg/人/日，使动态路径的再生水 $C_r$ 中位回到 650.30 mg L⁻¹（声明值 650，偏差 0.05%）。

3. 两条路径的差距（+9.373% vs +5.012%）反映的是建模约定，不是物理机制：legacy 让 CoC 直接跟随声明值，动态路径则让逐日盐分账本参与调蓄，后者更保守。

CAWCC 一侧（50 MW 网格，纯物理口径）：

| r | legacy CAWCC | 动态 CAWCC |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 1200 | 1200 |
| 0.7 | 1150 | 1150 |
| 0.9 | 1100 | 1150 |

legacy 效应 100 MW，动态路径效应 50 MW。 即使补水一侧的效应差异被修复放大（+9.37% vs +5.01%），CAWCC 一侧的减半格局不变——因为 CAWCC 由"哪个约束先失效"决定，而两条路径的首失效约束始终相同（max_source_abstraction_ratio）。"两路径构成 100↔0 上下界"不成立（0 不存在），但"动态路径的容量效应约为 legacy 的一半"这一更弱的表述仍然成立。

三项后果：

1. `r*` 的解析式与分类学完全不受影响。 它们是代数结论，与模型路径无关。

2. 反噬的方向在两条路径下都成立：提高 r 都使总取水上升、CAWCC 下降。差别在量级：legacy 100 MW、动态 50 MW。

3. 本文报告的 −100 MW 与 +6.48% 是 legacy 路径的值。 读者应把 −100 MW 读作"该建模约定下的上端估计"，而不是稳健的点估计。

为什么不把主情景改成动态路径：动态路径需要逐日盐分账本，而两个端点项目缺少 TDS 入流声明（此处只能按声明的 C_r=650 反标定补齐）。legacy 路径则直接使用声明的 C_r，与解析推导用同一 CoC 表达式（对到 1e-15），可复现性更强。代价是它给出上端量级，这一点已在正文与 SI 中明确。

对判据的影响：判据回答的是"是否存在一个 r 之上水质约束开始起作用"，答案是肯定且可闭式计算的，两条路径都支持；两条路径的差别只在"越过门槛后实际损失多少"。前者是本文的主张，后者是模型输出且受路径约定影响。

5.8 结果 5：瓶颈位置是政策的内生函数（纯物理口径）

图 R2（figs/FigR2_backlash_decomposition.pdf）：(a) 反噬贡献随替代率（r ≤ r\* 恒为零）；(b) 补水惩罚随替代率（与容量无关，两域曲线重合）。

5.8.1 为什么必须分离口径

若把政策约束 reclaimed_water_substitution_ratio ≥ r 留在判据集中，r 越高它越容易失效——而它是我们自己调高的目标。这是自指，不构成物理证据。

因此本节报告纯物理口径（完全剔除该政策约束，定义见 §3.3(c)）的结果，与联合口径并列。

5.8.2 纯物理 CAWCC 随 r 的变化

下表为 50 MW 网格上的绝对容量值。按 §5.8.2 网格框的规则，绝对值的引用须注明"50 MW 网格系统性低估 0–25 MW"；中间 r 值的降幅不得引用。

| r | D-HA 物理 CAWCC | D-HA 首失效约束 | D-CO 物理 CAWCC | D-CO 首失效约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 – 0.5 | 1200 | max_source_abstraction_ratio | 1450 | max_daily_average_grid_connection_ratio |
| 0.6 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | 1450 | 电网 |
| 0.7 | 1150 | max_source_abstraction_ratio | 1450 | 电网 |
| 0.8 | 1100 | max_source_abstraction_ratio | 1450 | 电网 |
| 0.9 | 1100 | max_source_abstraction_ratio | 1400 | max_local_connection_ratio |

证据：r2/rstar_physical_cawcc_by_r.csv。

图 R5（figs/FigR5_grid_convergence.pdf）：(a) CAWCC 绝对值随网格细化单调趋近上界；(b) 降幅在三网格下的对比（零效应区一致、中间区波动）；(c) 量化伪影的成因示意。：(a) CAWCC 绝对值随网格细化单调趋近上界；(b) 降幅在三网格下的对比（零效应区一致、中间区波动）；(c) 量化伪影的成因示意。

本表的网格限定

上表的 CAWCC 由 50 MW 网格扫描得到。我们已把网格细化到 25 MW（全范围）与 10 MW（关键区间）重算，结果分三层：

| 域 | 区间 | 50 MW | 25 MW | 10 MW | 判定 |

|---|---|---|---|---|---|

| D-HA | 零效应区（r ≤ 0.5） | 降幅 0 | 0 | 0 | ✅ 三网格完全一致 |

| D-HA | 端点（r=0.9） | −100 | −100 | −90 | ✅ 稳健（极差 10 MW） |

| D-HA | 中间区（r=0.6 / 0.8） | −50 / −100 | −25 / −75 | −10 / −70 | ❌ 极差 30–40 MW |

| D-CO | 全区间 | 0（r≤0.8）/ −50（r=0.9） | 0 / −25 | 0 / −20 | ✅ 负结果成立：三网格下降幅均 ≤ 50 MW，相对基线 3.45% |

D-CO 端同样经过三网格检验（其"基本不动"的结论在三网格下成立，且降幅随网格细化单调减小（50 → 25 → 20 MW），说明 50 MW 网格对 CO 端略有高估，但方向不变。负结果与主结论享有同等检验强度。

三条必须遵守的引用规则：

1. 零效应区的"零"可以直接引用——它在三种网格下完全一致，不受量化影响。

2. 端点（r=0.9）的"约 −100 MW"可以引用，但须注明 ±25 MW 网格量化。

3. 中间 r 值（0.6、0.7、0.8）的精确降幅不得引用——极差达 30–40 MW，是取整伪影。

绝对值的系统性偏差：CAWCC 随网格细化单调趋近上界（D-HA r=0.6：1150 → 1175 → 1190），说明 50 MW 网格系统性低估 0–25 MW。这是"最大可行容量点"这一定义在离散网格上的取整产物，不是模型错误。

上句"单调"仅对 D-HA 成立。D-CO 并非严格单调（其产物为 1450 → 1450 → 1460，即 25 MW 网格与 50 MW 相同）。故本文只主张"D-HA 端随网格细化系统性上移"，不主张"两域皆单调"。

为什么不一致：边界常落在网格点之间。若真实边界为 1187 MW，50/25/10 MW 网格分别报 1150/1175/1180，三者都在合理趋近，但相对各自基线（1200）的降幅分别是 −50/−25/−20——两个取整误差之差即降幅误差。

证据：r2/rstar_grid_convergence_{50mw,25mw,10mw}.csv、r2/rstar_grid_convergence_table.csv、r2/rstar_grid_convergence_summary.json。

三条读数：

1. D-HA：纯物理 CAWCC 由 1200 降至 1100 MW（−100 MW，−8.3%），首失效约束始终是水源取水比。没有任何政策约束参与判据——物理承载能力本身下降了。

2. D-CO：物理 CAWCC 基本不动（1450，仅 r=0.9 时 −50）。这是诚实的负结果。

3. 联合口径会高估效应——且在 D-CO 端高估得更多。 r=0.9 时：

| 域 | 联合口径 | 纯物理 | 差距 |

|---|---:|---:|---:|

| D-HA | 800 | 1100 | −300 MW |

| D-CO | 700 | 1400 | −700 MW |

D-CO 端的口口径差距（700 MW）是 D-HA 端（300 MW）的两倍以上。 机制是两端的纯物理瓶颈位置不同：D-HA 的物理瓶颈在水源取水（1200 MW），与政策约束的失效点（r=0.9 时 850 MW）接近，故政策约束难以成为额外的主导约束；D-CO 的物理瓶颈在电气侧（r ≤ 0.8 时为日平均电网接网比，1500 MW；r=0.9 时转为本地接水连接比，1400 MW），远晚于政策约束的失效点（r=0.9 时约 650 MW），故政策约束轻易接管主导地位。

这恰好强化了本文的口径分离主张：若不分口径，D-CO 端会被误报为"提高 r 使承载容量由 1450 降至 700 MW"，而纯物理口径下实际只有 50 MW 的下降。本文只主张纯物理口径的 50–100 MW 效应，拒绝联合口径的 400–750 MW 总效应。

5.8.2b 一个必须显式声明的"零效应区"

图 R4（figs/FigR4_zero_effect_and_policy_bridge.pdf）：(a) 零效应区（阴影为现行政策区间 20%–35%，该区间内 CAWCC 完全不变）；(b) 全市利用率 u 到园区替代率上界 r_max = u·(W/D) 的换算。

上表同时显示：在 r ≤ 0.5 区间，两域的纯物理 CAWCC 完全不随 r 变化（D-HA 恒 1200、D-CO 恒 1450）。而中国现行再生水利用率目标为 20%–35%（十四五地级缺水城市 ≥25%、京津冀 ≥35%），落在该区间内。

本文明确声明：

在现行政策目标区间（r ≤ 0.35）内，本文的机制不产生任何承载容量后果。本文不声称现行政策已造成承载容量损失。

这不是论文的缺陷，而是阈值型响应的定义性推论，并且它本身构成一个强可证伪预测：

| 若机制是线性的 | 若机制是阈值型的（本文） |
| --- | --- |
| r 每提高 0.1，CAWCC 稳定下降若干 MW，永不精确为零 | 预测"某区间内变化精确为零" |
| 难以证伪 | 可被任何一个非零点否证 |

本文已用机器精度证实了这个"零"：反噬贡献在 r ≤ r\ 时精确为 0.000e+00 ML（§5.7.6）。"预测为零"比"预测很小"是更强的科学主张。*

该判据的政策价值因此在于界定安全区间：r ≤ r* 是被证明的"无代价区"，r > r* 是"有代价区"。规划者可据此判断应把目标定在何处，以及一旦越过阈值需要配套什么（降低再生水含盐量，或提高循环水限值）。

关于"现行政策是否可能已让园区 r 越过 r\*"：见 §1.6 的口径区隔。全市利用率与园区替代率分母不同，r_max = u·(W/D)；在本文参数下 W/D 中位 5.33，故全市 20% 可对应园区 100%+。但 `W/D` 本身是模型产物、未经实测，本文不据此推断任何真实城市。

5.8.3 混淆排除：同一容量点跨 r 的对照

最硬的证据形式——容量、气候驱动、城市负荷全部固定，只变再生水配比。

D-HA，1200 MW 固定（阈值：水源比 ≤0.95、给水厂利用率 ≤0.95）：

| r | CoC | max_source_abstraction_ratio | max_wtw_utilization | peak_capacity_ratio | 电网约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 – 0.5 | 5.0000 | 0.9497 ✅ | 0.9463 ✅ | 0.9269 | 0.8326 |
| 0.6 | 4.7619 | 0.9513 ❌ | 0.9479 ✅ | 0.9285 | 0.8326 |
| 0.7 | 4.3222 | 0.9550 ❌ | 0.9515 ❌ | 0.9323 | 0.8326 |
| 0.8 | 3.9568 | 0.9588 ❌ | 0.9553 ❌ | 0.9362 | 0.8326 |
| 0.9 | 3.6484 | 0.9628 ❌ | 0.9594 ❌ | 0.9404 | 0.8326 |

→ 同一个 1200 MW 的城市，仅把再生水目标从 0.5 提到 0.6，水源取水比就从 0.9497（合规）跳到 0.9513（超限）。容量、气候、负荷全不变，唯一变化是配比。

→ 而电网约束 0.8326 纹丝不动（Δ = 0.0000）。 水质反噬只打击水量侧，不触及电力侧。

D-CO，1600 MW 固定（同一规律独立复现）：

| r | CoC | 水源比 | wtw | 本地接网 | 电网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 – 0.5 | 5.0000 | 0.9306 | 0.9503 | 1.0145 | 1.0959 |
| 0.9 | 3.6484 | 0.9472（+0.0167） | 0.9674（+0.0170） | 1.1096 | 1.0959（Δ0） |

证据：r2/rstar_confound_control.csv。

5.8.4 为什么响应是"跃阶"而非"渐变"

承载边界处的约束余量必然很小（边界定义为"刚好不超限"）。实测：

| r | 首破水源比的容量 | 前一点的余量 | 首破点取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1250 MW | +0.00028（1200 MW 处） | 0.9564 |
| 0.6 | 1200 MW | +0.00543（1150 MW 处） | 0.9513 |
| 0.8 | 1150 MW | +0.00541（1100 MW 处） | 0.9517 |

边界余量 0.0003 – 0.006，而水质反噬的增量是 0.013 – 0.017（§5.8.3 表中 Δ）。

→ 反噬增量比边界余量大 2–50 倍，所以一旦 r 跨过 r\*，边界必然被推前至少一个网格步长（50 MW）。

→ 这也解释了为什么反噬百分比无法精确预测 MW 降幅：降幅由"网格分辨率 + 该处余量"共同决定，是阈值穿越问题，不是连续响应。本文不建立"反噬 % → MW"的换算公式。

5.8.5 双因素框架：为什么 HA 降、CO 不降

反噬强度本身不足以预测承载容量是否下降，需要第二个条件同时满足：

| 条件 | 含义 | D-HA | D-CO |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 反噬发生 | r > r\*（水质约束紧） | ✅ r\* = 0.5532 | ✅ r\* = 0.5532（同水质参数） |
| ② 瓶颈在水量侧 | 首失效约束为水量型 | ✅ 水源取水（r≤0.9 全程） | r≤0.8 为电网（否）；r=0.9 为 `max_local_connection_ratio`（是） |

D-HA 两条件皆满足 → 物理 CAWCC 下降 100 MW。

D-CO 在 r ≤ 0.8 仅满足 ① → 反噬发生但承载容量不变；在 r = 0.9 时 ② 也满足 → 容量由 1450 降至 1400 MW（−50 MW）。

这构成本文对 `r*` 机制的表述：它不是"节水有害"的普遍论断，而是有明确触发条件的机制——r > r* 且瓶颈位于水量侧。条件②在真实城市不可事前观测（它本身是模型输出），故本框架的经验内容是"反噬是否足以提前穿越水量侧约束"，而非对任意城市的可代入判据。

5.8.6 与既有产物的交叉验证

reclaimed_fraction_sweep_R8.csv（2026-09-28 生成）记录的 CoC 与本文逐位一致：

| 目标 r | 实际 r | 均值 CoC | 单位散热取水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.500 | 5.000000 | 0.001800 |
| 0.6 | 0.600 | 4.761905 | 0.001821 |
| 0.7 | 0.700 | 4.322200 | 0.001867 |

该产物的独立判定为："CoC 单调不增 是 / 每单位散热取水单调不减 是 / 机制判定 成立"。

→ 该机制在 2026-09-28 即被独立验证过，但当时只作为"兼容性检查"，未被识别为承载容量的驱动量。本文把它升级为判据。

一处必须说明的偏差：R8 在 r=0.8/0.9 的 CoC 与本文相差 2e−3 ~ 6e−3。原因不是模型不一致，而是 R8 的"实际交付比例"是周期平均值（0.7938 / 0.8232），而 CoC 是逐日受 min() 约束的非线性函数——min 与求均值不可交换。这构成本文 §9.6 第 28 条限制。

5.8.7 冷却技术档的敏感性：机制不依赖技术，但效应量依赖

§5.9.2d 的外部对照显示，Santa Clara 并非所有数据中心都用湿冷（Bowers 项目为风冷+绝热，WUE 比湿冷低约 315 倍）。此前本文主情景在两个端点上统一采用 `evaporative`，并声称这使水侧结论"偏保守"。该说法此前未经检验，补充检验：。

在 D-HA 端点上切换 4 个冷却技术档（保持其余参数不变）：

| 技术档 | WUE (L/kWh) | CoC_design | 固定 1200 MW 下 r 0.5→0.8 取水增幅 | 纯物理 CAWCC 降幅（50/25/10 MW 三网格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| evaporative | 2.125 | 5.0 | +6.478% | 100 / 75 / 70 |
| hybrid | 0.558 | 5.0 | +6.472% | 50 / 50 / 60 |
| dry_first | 0.327 | 6.0 | +7.851% | 50 / 75 / 90 |
| dry | 0.000 | 5.0 | 不适用（外部取水恒 0） | 0 / 0 / 0 |

两个 WUE 数值的区分：本表 evaporative 的 2.125 取自 _tech_sensitivity.json 的 wue_l_per_kwh_at_r0（r=0 时点值）；而 §5.9.2d 对照表同一档位为 2.205，取自 _tech_wue_benchmark.json 的 wue_l_per_kwh（全期均值，含 r 上升后补水惩罚的抬升）。两者差 3.8%，是两个不同统计量，非矛盾。本表用 r=0 值是为了让"切换技术档"这一步只改变技术参数、不混入 r 的影响。

四点必须写清：

1. 阈值型响应不依赖冷却技术。 三个有冷却用水的档位全部保留该响应（+6.47%～+7.85%），故 §5.7 的机制结论不是湿冷假设的产物。

2. 精确降幅与档间排序均由网格量化支配，不可引用。 三网格结果：

| 技术档 | 50 MW | 25 MW | 10 MW |

|---|---:|---:|---:|

| evaporative | 100 | 75 | 70 |

| hybrid | 50 | 50 | 60 |

| dry_first | 50 | 75 | 90 |

| dry | 0 | 0 | 0 |

排序在细网格上发生反转：50 MW 下 evaporative 最高，而 10 MW 下 dry_first(90) 反超 evaporative(70)。原因是两者的网格依赖机制不同——evaporative 的基线三网格恒定 1200、端点随网格上升（1100→1125→1130），故降幅收敛下降（100→75→70）；dry_first 的端点三网格恒定 1050、基线随网格上升（1100→1125→1140），故降幅发散上升（50→75→90）。

因此本检验可支持的最强结论只有三条：①三个有冷却用水的档位，其降幅均落在 50–90 MW 量级，与主结论的 −100 MW 同量级（即差异不超过一倍）；②dry 档在三网格下恒为 0，因外部取水恒为零，机制不适用而非稳健；③不得声称"效应量随冷却技术单调下降"，也不得声称"统一湿冷给出效应上限"——这两点只在 50 MW 网格上成立，细网格下被推翻。

3. `dry` 档必须单独说明。 其外部取水恒为 0，即 r 机制不适用*、而非"稳健"。若不点明，"dry 档降幅为 0"会被误读为机制在该档下失效。

4. `dry_first` 的增幅更大（+7.851%）是因为它的 `CoC_design` = 6.0，故 `r*` = 0.3972 而非 0.5532。 更低的 r* 意味着更早跨阈值、更大的越界幅度。这再次体现 r* 对 CoC_design 的高弹性（−1.69）。

对外部有效性的含义：本文的机制结论（阈值型响应存在）对冷却技术稳健——三个用水档位全部保留该响应。但效应量的精确值及其档间排序均受 50 MW 网格量化支配，三网格复核后既不单调也不稳定。故本节不主张 「−100 MW 是湿冷上限」；可主张的是三档效应量同处数十 MW 量级。真实城市的 −100 MW 应理解为该参数集与该网格下的值，其随技术构成的变化方向未被本检验确定。这一点已并入 §9.6 的局限。

5.9 结果 6：判据在一个真实城市的应用

本节的性质：应用，不是验证。 我们把 r* 判据代入一个真实城市的官方数据，得到一个可检验的预测。但没有观测到"r 越过 r\* 时补水需求确实上升"——那需要逐设施时序数据，本文不具备。

5.9.1 为什么选 Santa Clara

Santa Clara（加州）同时具备四个条件：

1. 有大范围再生水管网（33 英里，水源为 South Bay Water Recycling）；

2. 有大量数据中心——市府 2026 年 10 月报告称 56 座运营或在建（我们另用 OpenStreetMap 独立计数，同样得 56）；

3. 数据中心同时使用再生水与自来水；

4. 市府公开了两类用水占全市的份额。

5.9.2 6%/26% 的来源链与证据等级

数据中心占全市自来水 6%、占全市再生水 26% 这两个份额，其来源链须完整交代：

| 环节 | 内容 | 本文能否核验 |
| --- | --- | --- |
| 原始出处 | City of Santa Clara，File 26-1037，2026-10-06 市议会 staff report 的 "Water Usage" 段落 | ❌ 原件不在手上 |
| 转录来源 | Santa Clara data centers — Independent community report（2026-10）p.53 表格，以 [1] 引用上述市府报告 | ✅ 文本层可核（见下） |
| 本文用法 | k* 判据的份额比 ρ = 6/26 | — |

可核验的那一行原文（社区报告 p.53，文本层，非读图所得）：

"October staff water figures [1] Data centers: about 6% of potable use and 26% of recycled use. Separate water-system denominators; not 32% of combined use. Supporting period and volumes need disclosure."

三点必须随数据出现：

1. 6%/26% 是转录值，不是本文从市府原件读出的一手值。 本文能直接核验的是上述社区报告的一行表格文字；市府 26-1037 原件不在手上，故无法独立核实其 "Water Usage" 段落或任何图形中的原始表述。该值的出处为本社区报告第 53 页的文字表格，而非图件。

2. 两个分母不同，不可加总。 原文本身即警告 "not 32% of combined use"。

3. 观测时段未披露。 原文明确写 "Supporting period and volumes need disclosure"。

因此 `ρ = 6/26` 应视为一个政府陈述的、但未经独立复核的情景锚定值，而非可复算的实测数据。 该证据等级已并入 §5.9.9 的敏感性与 §9.7 的局限。

5.9.2b 转录所得的份额（供计算使用）

| 指标 | 数据中心 | 全市其余 | 分母 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生水 | 26% | 74% | 全市再生水用量 |
| 自来水 | 6% | 94% | 全市自来水用量 |

上表两个百分比的分母不同，不可相加得到 32%。其证据等级见 5.9.2 的来源链说明：转录自社区报告，未经市府原件独立复核。

5.9.2c 机制前提的一手支撑：UWMP 对冷却塔补水水质的官方叙述

本文机制假设园区冷却补水是多水源混合，且其约束在含盐量一侧。此前这一前提只能由模型设定支撑，无城市层面的文档依据。查 Santa Clara 2025 Urban Water Management Plan 发现其第 62 页（市府法定文件，2026-06）直接讨论了冷却塔补水水质：

"In areas of the City served by groundwater, industrial customers will find the quality of treated recycled water to be more consistent than groundwater for cooling towers. Those cooling towers that receive groundwater could also receive a blend of multiple water sources based on system demand (e.g., groundwater blended with imported surface water) with slight variations in water quality, whereas those that receive recycled water would receive one consistent water source."

"The enhanced blend of water will help industrial users reduce operating costs, and it can be used on a wider variety of landscapes, due to a much lower level of salinity."

这三句为本文提供三项一手支撑：

| # | 官方陈述 | 支撑本文哪一前提 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔补水为 "blend of multiple water sources"，水质随配比变化 | C_mix(r) = r·C_r + (1−r)·C_p 的建模对象 |
| 2 | 以 "salinity"（含盐量）刻画该水质问题 | 本文判据的自变量正是含盐量（TDS/氯化物） |
| 3 | 再生水对冷却塔的水质比地下水更稳定 | "约束在水质侧而非水量侧"的问题设定 |

另在第 86 页，UWMP 就地下水水质写道：

"In contrast to other areas adjacent to San Francisco Bay where saltwater intrusion has been an issue, total dissolved solids (TDS) is not a concern for the City."

这与 GAMA 全州地下水 TDS 中位 420 mg/L 并不矛盾——420 是全州中位，而该市明确不属于受 TDS 困扰的地区。该陈述支持把 `C_p = 180 mg/L` 视为合理甚至偏保守的取值（若实际更淡，r* 会更高，"未越过"的结论更稳）。

必须同时声明的限制：UWMP 全文未给出任何 TDS、电导率、氯化物或硬度的数值（这些词在 282 页中仅出现于缩写表、上述定性陈述与法规条文附录）。因此本小节的三句只能支撑机制前提与参数方向的合理性，不能用来锚定 `C_p` 或 `C_r` 的具体数值。§9.7 第 44 条关于"四参数无实测锚点"的限制仍然成立。

5.9.2d 冷却技术档与一个独立设计值的量级一致性检验

本文水侧参数（WUE、冷却技术）此前无任何外部对照。市议会社区报告（转引 Bowers 项目 Final EIR，2023-10，pp.3-14 与 4.18-2）给出一个独立的官方设计值：

该项目采用 "rooftop air-cooled chillers with adiabatic assistance"（风冷为主、高温时段绝热辅助），

设计冷却用再生水 ≤ 0.5 acre-foot/年 = 616.7 m³/yr；另估计自来水约 2 AF/年（含约 1 AF 景观）。

把模型 7 个冷却技术档在 IT = 10 MW 下的 WUE 与之并列：

| 模型技术档 | WUE (L/kWh) | 年补水 (m³/yr) |
| --- | --- | --- |
| dry | 0.000 | 0 |
| dry_first | 0.398 | 28,400 |
| hybrid | 0.606 | 43,100 |
| liquid_to_water | 1.912 | 125,900 |
| efficient_evaporative | 2.117 | 139,300 |
| evaporative | 2.205 | 145,100 |
| liquid_to_air | 0.000 | 0 |

一致性结论：Bowers 设计值对应的 WUE 取决于其 IT 容量——若 IT = 10 MW 则为 0.0070 L/kWh。该值落在 `dry`(0) 与 `dry_first`(0.398) 之间，且这一结论对 IT ∈ [1, 72] MW 全区间成立（WUE 从 0.0704 单调降到 0.0010），因此不依赖于那个未公开的容量。它与其 EIR 所述的"风冷为主、仅高温少量补水"在档位上吻合。

两项可用于论文的推论：

1. 模型的技术档梯度是单调且量级正确的：dry(0) < dry_first(0.398) < hybrid(0.606) < evaporative(2.205)，且湿冷档落在工程常识的 2–4 L/kWh 区间内。这说明模型的水侧实现没有量级错误。

2. 不能把 Santa Clara 的全部数据中心一律按湿冷建模：Bowers 的 WUE 比模型湿冷档低 约 315 倍。该市确实存在以风冷/绝热为主的设施。本文用单一 evaporative 设定作为主情景，因此对全市水耗的方向性影响是"偏高"而非"偏低"——这使本文关于"水侧压力"的结论偏保守。

必须同时声明的限制：Bowers 的 IT 容量未公开。社区报告明确指出，CEC 的 72 MW 是备用发电 designation，"不应读作实测年电网需求"。故本小节只做档位/量级一致性检验，不能用于锚定 WUE 数值，也不能据此推断全市数据中心的技术构成或总水耗。

5.9.3 由份额反推园区配比

设全市自来水用量 P、再生水用量 R。数据中心用自来水 0.06P、用再生水 0.26R，则园区总补水 D = 0.06P + 0.26R，园区配比为：

`

r = 0.26R / (0.06P + 0.26R) = 1 / (1 + (6/26)·k)，  其中 k ≡ P/R

`

本式的三个隐含假设：

(i) 园区冷却补水中再生水占比 = 全市再生水中被数据中心占用的份额 ÷ 数据中心总取水；

(ii) 数据中心总取水只由市政自来水与再生水两类构成（无地下水、雨水、海水或第三类供水）；

(iii) ρ = 6%/26% 是全市平均渗透强度，非逐设施值。

其中 (ii) 与 Santa Clara 自身的水源结构存在张力：UWMP 列出该市另有 23,048 AFY 地下水。若数据中心实际使用第三类水源，r 会低于本式估计，判据趋于"更不容易越过阈值"——即假设 (ii) 使本文的越界判断偏保守（偏严），方向上不夸大结论。

令 `r = r*` 可解出临界值：

`

k = (1/r − 1) / (6/26) = (1/0.5532 − 1)/(6/26) = 3.50

`

这是一个比 `r*` 更易操作的判据：只需全市自来水与再生水的总量之比，不必知道逐设施配比。

在「该城市数据中心份额比为 6%/26%、且园区补水只由市政自来水与再生水两类构成」的前提下，若 k = P/R < 3.50，则该城市数据中心的园区配比将超过 r* = 0.5532，进入水质反噬区。

两个前提必须随判据出现：① k* = 3.50 条件于份额比 ρ = 6/26，若该城市 ρ 不同则须用 k* = (1/r* − 1)/ρ 重算（ρ 从 0.10 变到 1.0 时，加州 169 系统中符合边界的城市数由 57 降到 3）；② 推导设园区冷却补水只含这两类水源，若存在第三水源（如 Santa Clara UWMP 另列 23,048 AFY 地下水）稀释，则实际配比低于该估计。

5.9.4 代入 Santa Clara 的两套官方数据

Santa Clara 2025 Urban Water Management Plan（市府法定文件）给出两套口径：

| 口径 | Potable | Recycled | k = P/R | r | 相对 r\*=0.5532 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 供给能力（正常年，p.65） | 32,649 AFY | 6,017 AFY | 5.43 | 0.444 | 低于 10.9 个百分点 |
| B. 2025 实际用量（p.35） | 16,857 AF | 3,871 AF | 4.35 | 0.499 | 低于 5.4 个百分点 |

（供给能力口径的构成：SFPUC 5,041 + Valley Water 4,560 + 地下水井 23,048 + 再生水 6,017，四项均见于 UWMP p.65。UWMP 原文称四源合计「about 38,700 AFY」；本文用的 38,666 是四项之和，属推算值而非原文数字。同理 potable 32,649 为 5,041+4,560+23,048 之和，其成分载于 p.66 表 6-11 而非 p.65。两处口径须与原文区分。）

两口径判定一致：`r < r*`，即尚未越过阈值。 但实际用量口径的余量只有 9.8%。

5.9.5 独立数据源的交叉验证

加州 eAR（Electronic Annual Report）2022 年数据可独立提取 City of Santa Clara（PWSID CA4310012）的产水量：

| 来源 | Potable (AF) | Recycled (AF) | k |
| --- | --- | --- | --- |
| UWMP 2025（实际用量） | 16,857 | 3,871 | 4.35 |
| eAR 2022 | 16,913 | 3,450 | 4.90 |

两个完全独立的官方数据源给出 k = 4.35–4.90，互为佐证。recycled 相差 11%（3,871 vs 3,450），potable 相差 0.3%。

5.9.6 一个结构性观察：为什么实际用量口径更接近阈值

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 城市总用量 / 供给能力 | 20,728 / 38,666 = 53.6% |
| 再生水实际利用率 | 3,871 / 6,017 = 64.3% |

→ 城市整体在低负荷运行（54%），而再生水子系统已高负荷（64%）。 这正是本文机制的核心直觉：当城市整体有余量时，制约数据中心配比的是再生水子系统的相对紧张度，而不是总水量。

5.9.7 这个应用给出什么可检验预测

由 r = 0.499、r* = 0.5532，越过阈值需要：

| 变化 | 阈值条件 |
| --- | --- |
| 再生水用量 | 由 3,871 增至 4,816 AF（+24%） |
| 或 自来水用量 | 由 16,857 降至 13,548 AF（−20%） |
| 或 k | 由 4.35 降至 3.50（−19.6%） |

即：若 Santa Clara 的数据中心使再生水用量在现有基础上再增约 24%，其园区配比将越过 `r*`。 这是一个可以用未来观测检验的预测。

5.9.8 加州范围的 k 分布：这个判据能识别出多少城市

我们用加州 eAR 2022 年全量数据（约 132 万行），提取所有同时报告 potable 与 recycled 产水量的公共供水系统，计算 k。剔除明显的再生水批发商/微型系统后（P ≥ 100 AF、k ≥ 0.2、再生水占比 ≤ 90%）：

| 样本 | n | k 中位数 | k < k* = 3.50 的比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部有效系统 | 169 | 13.54 | 13.6%（23 个） |
| 大型系统（人口 ≥ 5 万） | 93 | 16.95 | 8.6%（8 个） |
| 中型系统（人口 0.5–5 万） | 66 | 9.34 | 19.7% |

中型系统（人口 5 千至 5 万）的 k 中位数按清洗后 169 条中的 66 个系统重算为 9.34。

读法：约 1/7 的加州回用系统其 k < 3.50——即若这些城市出现与 Santa Clara 同为 6%/26% 份额的数据中心，其园区配比会越过 r*。这给出了判据的可适用范围，而不是一个孤立案例。

这一节不能读出"这些城市已经越过阈值"。它读的是"若份额达到 6%/26% 则会越过"。份额是城市特定的，本文只有 Santa Clara 一城的份额数据。

样本选择偏差必须声明：169 个系统是"同时报告 potable 与 recycled 产水量"的子集，不代表加州全部供水系统。加州有逾 7,000 个报告再生水产出的 PWS，但其中绝大多数只报 recycled、不报 potable（它们是再生水批发商而非零售供水商），无法计算 k。

5.9.9 k* 本身不是普适常数：对份额比与 r* 的双重敏感性

k* = (1/r* − 1)/ρ，其中 `ρ ≡ α/β` 是数据中心在两类水中的份额之比。主稿报出的 k* = 3.50 条件于 Santa Clara 的 `ρ = 6%/26% = 0.2308`，以及标称 r* = 0.5532。二者都有不确定性，故 k* 不是一个可到处套用的常数。

对份额比 `ρ` 的敏感性（固定 r* = 0.5532，加州 169 系统）：

| ρ | k* | k < k* 的系统数 | 占比 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 8.08 | 57 | 33.7% | 数据中心几乎只用再生水 |
| 0.20 | 4.04 | 29 | 17.2% |  |
| 0.2308 | 3.50 | 23 | 13.6% | Santa Clara 6%/26% |
| 0.30 | 2.69 | 14 | 8.3% |  |
| 0.50 | 1.62 | 4 | 2.4% |  |
| 1.00 | 0.81 | 3 | 1.8% | 保守边界：两类水份额相同 |
| 2.00 | 0.40 | 1 | 0.6% | 数据中心主要用自来水 |

对 `r*` 的敏感性（固定 ρ = 0.2308）：

| r* | k* | k < k* 的系统数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 4.33 | 34 | 20.1% |
| 0.52 | 4.00 | 29 | 17.2% |
| 0.5532 | 3.50 | 23 | 13.6% |
| 0.58 | 3.14 | 20 | 11.8% |
| 0.61 | 2.77 | 15 | 8.9% |

两条必须写明的结论：

1. 3.50 与 13.6% 是条件于 Santa Clara 份额比的结果，不是判据自身的属性。 只报 k* = 3.50 而不报 ρ，会高估该筛查的锐度。ρ 从 0.10 变到 1.0，符合边界的城市数从 57 降到 3——跨一个数量级。

2. 保守边界下结论仍成立但弱得多。 取 ρ = 1（假设数据中心在两类水中份额相同，这是最不利于"越过"的设定），k* = 0.81，仍有 3 个系统低于该边界。故定性主张在各类假设下都存活，但它识别出的城市数比 Santa Clara 口径小一个量级。

因此本文的诚实读法是：该筛查是"用两个公开数字向一个城市提出一个定义良好的问题"的方法，不是一个到处适用的固定阈值。

计数口径（可复现性）：两表计数一律用 k* 的精确根比较，不用首列四舍五入后的显示值。该区别恰好只在一个格子起作用：ρ=0.10 时精确边界为 8.0766、显示为 8.08，而恰有一个系统的 k = 8.0787 落在两者之间——先取整会把 57 误报成 58。本文全篇用精确边界计数。

证据：_ca_kstar_sensitivity.json、_ca_k_clean.json（169 系统）；复算脚本 _verify_kstar_table.py（29/29 通过）。

6 结果 3：时间尺度效应（Q2，主动降级为限定性结果）

6.1 三类边界

| 端点 | 日尺度物理 | 年尺度物理 | 小时代理物理 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-HA | 1150 MW | 1650 MW | 1100 MW |
| D-CO | 1450 MW | 1700 MW | 1350 MW |

证据：r2/{ha,co}/capacity_threshold_corrected.json 的 physical_daily / physical_annual / physical_hourly。

观察：年尺度边界高于日尺度（HA +500 MW、CO +250 MW），小时边界低于日尺度（HA −50 MW、CO −100 MW）。方向符合直觉（年均平滑峰值、小时放大峰值），但幅度不可外推——理由见 6.3。

6.2 库容可持续边界（M2）

图 5（figs/Fig5_city_gradient_policy.pdf）：(a)(b) 城市梯度 5×5 网格的日/年尺度 CAWCC；(c) 政策情景（仅 CO 域）。端点 theta=(0,0)/(1,1) 与主结果逐一吻合。

10 年 × 20 条合成序列的联合门控（末库容 ≥ 初值 100% 且居民可靠度 ≥99%）：

| 端点 | 联合门控中位 | 日尺度物理 CAWCC | 比值 | 比值 ≥3 的序列数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-HA | 200 MW | 1150 MW | 5.75 | 20/20 |
| D-CO | 900 MW | 1450 MW | 1.61 | 0/20 |

证据：r2/reservoir_multiyear_ensemble.json（sequences: 20、years: 10）。

这是 M2 的完整表述，必须拆成两句：

在缺水端（D-HA），库容可持续边界与设施吞吐边界相差约 6 倍（200 vs 1150 MW，20 条序列比值中位 5.75，全部 ≥3）。把"设施能吞多少水"当作"城市能供多少水"是常见但错误的换算。

在凉爽端（D-CO），二者同量级（900 vs 1450 MW，比值 1.61，0/20 序列 ≥3）。原假设"库容边界 ≪ 吞吐边界（差一个量级）"在此端点被否证。该负结果作为正式边界条件保留，不隐藏为异常值。

必须同时携带的四项限定：

1. `hydrology_validation = NONE`。产物原文：「合成驱动规则的不同种子抽样，非观测水文；序列条数增加提高的是采样精度，不提高证据等级——序列生成器本身未经任何外部观测验证」。

2. 该边界表示多序列间的采样稳定性，不代表真实水文不确定性已被表征。

3. D-CO 的 20 条序列给出完全相同的 900 MW（joint_gate_mw_stdev = 0.0）→ 该端点的库容结论几乎不携带不确定性信息，不得当作"稳健性已检验"。

4. censored_sequences = 0（两域）→ 无序列触到 1200 MW 网格上界被删失，联合门控值是真实值而非上界。

6.3 为什么 Q2 必须降级

小时代理基于合成日内曲线。 physical_hourly 的计算方式是：取日尺度 KPI，乘以一个由 build_intraday_profile(training_fraction=0.65, inference_fraction=0.35, inference_peak_factor=1.35, peak_hours=10..21) 生成的归一化 24 小时负荷曲线，得到 intra_day_peak_factor = 1.0577（cawcc.py:57；run_r2.py:210-244 的 hourly_cawcc）。

这不是实测的小时负荷。 AI 数据中心的真实日内负荷取决于训练/推理配比、批处理调度、冷却惯性、需求响应合同——这些全部未观测。training_fraction=0.65 / inference_fraction=0.35 / peak_factor=1.35 是一组设定值。

→ 因此 physical_hourly 的数值（HA 1100 / CO 1350 MW）只能说明"若日内峰值系数为 1.0577，边界会低多少"，不能外推为"极端小时的真实约束"。本文将其降级为限定性结果，不作为主论点证据。

降级的具体表现：本文不在摘要中报告小时代理数值；不用它论证"年均高估承载边界"这一普遍命题；仅在结果节报告其存在与方向，并注明其构造假设。

7 专题章：再生水的三个杠杆——能力、产量与配比

本章的定位：不是与主线并列的另一条结论，而是对主线命题的一次检验。

主线问"什么能移动承载瓶颈"；本章给出"同一类措施在不同杠杆上给出相反答案"的完整对照。

7.0 本章的结构：从两杠杆到三杠杆

原本章对比两个杠杆：处理能力（无效）与产水量（有效）。本章补充第三个杠杆：配比 r。

| 杠杆 | 操作 | 机制 | D-HA 效果 | D-CO 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理能力 | 扩大再生水厂处理规模，产水量不变 | 无（产水量才是约束） | CAWCC 恒 1150，增益 0 | CAWCC 恒 1450，增益 0 |
| 产水量 | 提高 WWTW 分流比 0.16→0.25 | 增加可用再生水总量 | CAWCC 1150→1400（+250），瓶颈迁移至电网 | 无效（瓶颈本在电网） |
| 配比 r | 提高替代率目标 0.5→0.8 | 混合水质压低 CoC，推高补水需求 | 纯物理 CAWCC 1200→1100（−100） | 基本无变化（条件②不满足） |

口径说明：表中三行现在全部来自 50 MW 网格，与主结果

physical_daily（1150 / 1450 MW）同网格，故其 MW 数值可直接比较与相减。

两个杠杆曲线已按同网格重跑（reuse_marginal_curve_50mw*.csv、

reuse_production_marginal_curve_50mw*.csv、reuse_levers_50mw_summary.json）。

本表修订了此前的一个数值：产水量杠杆的增益由旧版 +300 MW 改为 +250 MW。

旧值取自 100 MW 网格（基线 HA 1100 / CO 1400），而该网格从未评估 1150 这一点，

故 1400−1100=+300 中混入了基线取整伪影。+250 才是真实增益。

定性结论不变且更强：增益真实存在、瓶颈确实迁移、处理能力杠杆恒为零。

另需记录：本次扫描中联合口径与纯物理口径在两端数值相同（1150 / 1450），

因该区间的政策约束并非紧约束——此点已核验而非假定（主稿 §5.8 的替代码扫描则相差 300 MW）。

三者的分野必须说清：

• 处理能力无效，是因为它不改变可用产水量——供给侧"名不副实"。

• 产水量有效，是因为它真的增加了可用再生水——供给增量。

• 配比在 r > r\ 后有害，是因为它通过水质侧放大了需求——需求膨胀*，与前两者方向相反。

7.0.1 两种机制的严格区分（不可混谈）

政策约束失效有两种成因，本文必须分开报告：

| 机制 | 含义 | 证据 | 结论归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 再生水池容量不足 | 供给硬上限，再生水绝对用量饱和 | D-HA 1600 MW：r≥0.7 后再生水用量 25,157→25,567（仅 +1.6%），趋于饱和 | §7.5「仅扩处理能力无效」的机制 |
| (b) 水质反噬稀释分母 | CoC 下降推高补水需求，使同样池水对应更大的分母 | 同期总取水 +5.4%（46,447→48,965） | §5.7–§5.8 的 `r*` 机制 |

两者同时存在。 (a) 是普通供给上限，(b) 是本文的新机制。混为一谈会夸大或误置结论；本文不主张二者孰为主导。

7.1 问题

"用再生水冷却可缓解城市水压力"是被广泛提倡的规划建议。本章问：

在一个再生水已被既有用户占用的城市里，AI 取用再生水能否提升城市的承载容量？

7.2 设施级看：替代确实发生，但只在部分情景

在 A17 主网格的 1027 个收敛唯一解情景中（status == "converged_unique"，剔除 16 个 no_convergence 与 9 个 non_unique）：

• AI 外部补水量下降（M1 < M0）的情景：263 / 1027（25.6%）

• 中位 M1 − M0 = 0.0

• 中位 M0 = 31,264.8 ML；中位 M1 = 33,559.9 ML

即：在多数情景下，AI 改用再生水后其外部补水需求反而略升。 原因是再生水掺混降低冷却浓缩倍数（CoC），使单位散热所需补水量上升，抵消甚至超过替代量。这 263 个"补水下降"的情景恰是 q > 0 的子集（q = (M0 − M1)/M1）。

证据：A13_可靠性机制/supply_state_regimes.csv（M0_ml、M1_ml、q 可由 (M0−M1)/M1 计算）。

该现象在 §5.7 得到解析解释。 补水需求随 r 上升的方向，是 CoC = min(CoC_design, L/C_mix) 这一结构在 r > r* 时的推论：临界替代率 r* = (L/CoC_design − C_p)/(C_r − C_p) 可由水质参数闭式算出（两端点参数下为 0.5532）；超过它后补水需求单调上升，且该效应与容量无关。上述 263/1027 是这一机制在参数抽样下的经验投影。

限定：q 的符号由水化学决定；AI-UWM assumption（2/5 物种）必须排除出所有符号主张——缺失物种在分析路径被补零，使水样"看起来更干净"，偏置向"回用有益"（manuscript_en_v3.md:692-698）。

7.3 城市级看：在"池已承诺"分支，城市取水不降

把情景按回用池状态分为两支（掩码定义见 A13_可靠性机制/supply_state_regimes.py:292-293）：

• A 分支（池用尽）：|displaced − x_ai_B1| < 1 → 308 个情景。被挤占的存量用户须补回等量自来水，城市取水不降。

• C 分支（池有富余）：|displaced| < 1e−6 → 391 个情景。城市取水确实下降。

A 分支的恒等式退化为 dS_pot = M1 − M0，退化残差 2.63e−06 ML（supply_state_summary.json 的 branch_A_deg_residual_ml，绝对残差）。

注意：任务书初稿曾写"A 分支 234 例"，经按上述掩码在 1052 行主网格上复算，正确值为 308（n_branch_A = 308，且可靠子集 1027 行亦为 308）。本节采用 308。

7.4 关键：城市取水下降 ≠ 承载容量提升

C 分支（391 情景）城市取水确实下降。但承载容量由"首失效约束"定义，不由取水量本身定义。 降低取水比只推迟 max_source_abstraction_ratio 的失效点，不改变其他约束的位置。

证据：constraint_boundaries_corrected.csv 显示，即使水源取水比被推迟，其后的约束仍在原位失效：

• D-HA：max_wtw_utilization 与 max_source_abstraction_ratio 同在 1200 MW 首失效（同点，不因取水比下降而分离）；

• D-CO：max_source_abstraction_ratio 首失效于 1800 MW，远晚于电网的 1500 MW——在 CO 端，取水比根本不是瓶颈。

7.5 决定性证据：两种"扩再生水"方式的分野

| 杠杆 | 操作 | D-HA 结果 | D-CO 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仅扩处理能力 | treatment_capacity_ml_day 40→160（HA）/ 36→160（CO），产水量不变 | CAWCC 恒 1150 MW，逐点边际增益 恒 0 | CAWCC 恒 1450 MW，逐点边际增益 恒 0 |
| 提高产水量 | central_reuse_fraction 0.16→0.60（HA）/ 0.15→0.60（CO） | CAWCC 1150 → 1400 MW（+250），瓶颈由水源取水→电网接网 | CAWCC 恒 1450 MW（不动） |

✅ 口径声明（本表必须携带）：本表两个杠杆的数值均取自 50 MW 网格，与主结果

（physical_daily = HA 1150 / CO 1450 MW）同网格，可直接比较。

产物：r2/{ha,co}/reuse_marginal_curve_50mw.csv、

r2/{ha,co}/reuse_production_marginal_curve_50mw.csv、

r2/reuse_levers_50mw_summary.json。

旧 100 MW 网格版本（reuse_marginal_curve.csv 等，基线 1100/1400、增益 +300）

作为历史对照保留，其 +300 已证实含基线取整伪影，不采用。

证据：

• 仅扩处理能力：r2/ha/reuse_marginal_curve.csv（7 个容量点，CAWCC 恒 1100）、r2/co/reuse_marginal_curve.csv（7 点，恒 1400）

• 提高产水量：r2/ha/reuse_production_marginal_curve.csv、r2/co/reuse_production_marginal_curve.csv

代码层面明确支持这一区分（aiuwm_src/scripts/run_r2.py:554-556）：

「再生水的两个杠杆必须分开扫。只扩"处理能力"(treatment_capacity)而产水量不变是无效投资: 上表实测边际增益恒为 0。真正有效的杠杆是 WWTW 分流比例(决定产水量), 产能需同步跟随(取产水量的 1.25 倍作日峰值裕度)。」

aiuwm_src/scripts/export_r2_dataset.py:49-50 对两个产物的标注分别是「再生水「处理能力」杠杆边际曲线（无效杠杆）」与「再生水「产水量」杠杆边际曲线（真杠杆）」。

D-HA 的瓶颈迁移细节（ha/reuse_production_marginal_curve.csv）：

| central_reuse_fraction | 估算产水 (ML/d) | 配套处理能力 (ML/d) | CAWCC (MW) | 限制约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.16（基线） | 32.2 | 40.3 | 1100 | max_source_abstraction_ratio |
| 0.25 | 50.4 | 62.9 | 1400 | max_daily_average_grid_connection_ratio |
| 0.35 | 70.5 | 88.1 | 1400 | 同上 |
| 0.45 | 90.6 | 113.3 | 1400 | 同上 |
| 0.60 | 120.8 | 151.1 | 1400 | 同上 |

→ 分流比从 0.16 提到 0.25，CAWCC 由 1100 升至 1400 MW，且瓶颈由"水源取水"迁移到"电网接网"。 这是主线命题的第二个正例。

该结果的构造假设（必须声明）：

• run_r2.py:568-571 把 treatment_capacity_ml_day 设为 fraction × baseline_sewage_ml_d × 1.25（1.25 倍日峰值裕度），即产水量与处理能力是联动设置的，不是独立杠杆；

• estimated_production_ml_day = fraction × baseline_sewage_ml_d 是由分流比例推算的估计产水量，不是引擎逐日累计的实测产水量；

• 该曲线是真实模型运行产物（run_r2.py:558-585 逐 fraction 跑 scan_ai_capacity + find_ai_carrying_capacity），不是推断。

7.6 本章结论

再生水的效果取决于作用在哪个杠杆上，而三个杠杆的方向并不相同。

| 杠杆 | 机制 | 效果 |

|---|---|---|

| 处理能力 | 供给侧"名不副实"（不改变可用产水量） | 两端点均完全无效；这是多数政策情景的实际做法 |

| 产水量 | 供给增量（真的增加可用再生水） | 缺水端 +250 MW（1150→1400）并把瓶颈迁移到电网；凉爽端无效（瓶颈本在电网） |

| 配比 r | 需求膨胀（混合水质压低浓缩倍数） | r ≤ r* 时零代价；r > r* 后推高补水需求，缺水端承载容量 −100 MW |

三者不可混谈。 "扩处理能力"与"提产水量"是供给侧的量变，"提配比"则是通过水质侧改变了需求——方向相反。若把三者笼统地称为"扩大再生水利用"，会得到自相矛盾的规划结论。

现实含义限定（本章尤其重要）：以上结论全部条件于合成端点、未经实测率定。它不是对任何真实城市"该不该建再生水冷却"的建议。真实城市的正确判断需要：（i）该城市再生水是否已被既有用户占满（决定是新增供给还是存量转移）；（ii）该城市当前瓶颈是否位于水源侧（决定改善产水量是否有用）。这两个条件都必须靠 E1 率定数据判定，本文只能给出判别框架，不能给出结论。

这使本章从"否定性附录"升级为主线命题的检验：它检验的正是主线问的"什么能移动承载瓶颈"，并给出"杠杆选错则无效、选对则移动瓶颈"的完整对照。

7.7 本章必须携带的四项限定

(a) volume-only 求解路径的内部不一致。 本文主结果全部基于 volume-only 质量路径。该路径把循环水限值施加于补水浓度；若循环浓度等于补水浓度，则 CoC 应恒为 1，但该路径报出 1.8–5.0。这是内部不一致（supplementary_information.md:1165-1183，S21.2）。动态路径（R10a，quality_state_enabled=True）无此问题，其 CoC 收敛到 5.0000（φ=0.6 时）。

(b) 路径依赖。 在 16 个配对情景中，12 个符号相反（A38_模拟审稿/ne5d_direction_summary.json 的 sign_flips = 12、n_total = 16、verdict = MIXED）。"组成决定符号"这一结论是 volume-only 路径的属性；换 R10a 动态路径后组成几乎不可区分。

该结果的条件必须写明：ne5d_direction.py:68 设定 cycles_of_concentration = 5.0。另有一项检验（ne1_r10a_signflip.py:70）在同一批情景上设定 coc_design = 3.5，得到 4/4 符号一致（n_sign_same = 4，verdict = DIRECTION_ROBUST_MECHANISM_PATH_DEPENDENT）。两项检验结论相反，差异源自 `coc_design`（5.0 vs 3.5）与是否设置 `CENTRAL_REUSE.quality_provenance`，不是同一设定下的路径差异。 本文引用 12/16 时声明 coc_design = 5.0。

(c) "800×" 是两种口径被同一个数字表述——本文不引用该数字作为路径差异。

• 口径①（A38_模拟审稿/NE1_判决性实验结果.md:15）：dS_pot 之比（−3056 / −3.716 ≈ 823），在 coc_design=3.5 下；

• 口径②（supplementary_information.md:875）：补水升幅之比（+9.8% vs +0.012% ≈ 817）；

• 而 ne1（coc=3.5）与 ne5d（coc=5.0）对同一情景的 R10a 值相差 −3.716 vs −3075.33，约 827 倍——这个比值是设计参数差异的产物，不是两条求解路径的差异。

• → 本文不使用"800×"作为任何论点的支撑。 若需引用真实的路径差异，应引 ne1 的 −3056 vs −3.716（同为 coc_design=3.5）。

(d) 本文与以下 8 项旧主张明确划清界限（均不采用）：

| # | 不采用的主张 |
| --- | --- |
| 1 | "两条符号相反的通道" |
| 2 | "75% 情景符号相反" |
| 3 | "旧恒等式系统性低估 39,641 ML" |
| 4 | "临界混合比 φ* / 供水下限 0.85" |
| 5 | "机制与容量扩张正交（dp=0）" |
| 6 | "解析式 ψ=(D+(1−φ_eff)M)/W 精确" |
| 7 | "供水紧张度 ψ" |
| 8 | "Δ=W·max(0,ψ−1) 判据 3840 格点零例外" |

仍然成立、可在本章引用的：S_city ≤ 0（已有独立推导）；dS_pot = M1 − M0（纯挤占分支）；水质主导（χ 驱动）；"纯再分配"仅在 χ=1 时成立。

7.8 本章的统计口径声明

本章所有统计基于 1027 个收敛唯一解情景（status == "converged_unique"，占 1052 主网格的 97.6%），剔除 16 个 no_convergence 与 9 个 non_unique。未使用不收敛解。

图 6（figs/Fig6_timescale_reservoir.pdf）：(a) 三个时间尺度的边界；(b) 20 序列库容分布 vs 日尺度物理 CAWCC。

8 讨论

8.1 主结论的边界

(a) 无实测率定。 本文全部容量数字条件于：合成 730 日驱动、单一参数集、10 条模型内约束阈值（未经任何城市校准）。这不是对现实的估计，而是对机制的条件化演示。

(b) 端点之外不可外推。 两个端点是参数域的两个角，不是真实城市。城市梯度扫描（25 个线性混合城市）仅用于检验结论沿参数轴的连续性，不构成多城市结论。该产物已补齐 7 个年度 KPI 列并修正限制约束标签；端点 theta=(0,0) 与 theta=(1,1) 的日尺度 CAWCC 与限制约束与主结果逐一吻合（1150/max_source_abstraction_ratio、1450/max_daily_average_grid_connection_ratio）。

(c) 电网约束的语义未定。 grid_connection_capacity_mw 究竟是"园区专线容量"还是"城市节点可用容量"，模型未区分。这直接影响"电先卡"这一结论的现实含义——它可能是园区接入的工程约束，而非城市电网的物理余量。这是本文最容易被质疑的一环（E4 缺口）。

必须随 (c) 出现的定量事实：两端点的 grid_connection_capacity_mw 均设为 1500 MW。D-CO 的主结果 CAWCC = 1450 MW 对应的 AI 峰值日均功率为 1490–1509 MW，即峰值功率与接入容量之比 ≈ 0.99–1.01，正好贴在容量上限上；容量继续升到 1750 / 2000 MW 时该比值升至 1.20 / 1.37，即峰值已超出接入容量。

这有两层含义。其一，"CO 端电先卡"不是"电网余量耗尽的自然结果"，而是在接入容量被设为 1500 MW 这一前提下，CAWCC 恰好落在该容量附近——所以 CO 端的 1450 MW 不得被读作对真实城市电网承载力的估计（本文不声称任何容量点具有现实承载力）。其二，audit_experiment_design.py 的 C 现实性检查以"峰值/接入 ≤ 0.95（规划裕度）"为判据，实测在 1450 MW 及以上共 8 项 FAIL；本文据此不主张任何容量点的现实可行性，只主张"在该参数集下约束如何迁移"。

8.2 需要的率定数据清单

| 编号 | 数据 | 用途 | 若缺失 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1 个有公开水资源公报 + 至少 1 个数据中心园区水表的城市；12–24 个月数据；前 12 月率定、后 6–12 月留出 | 把端点结论升级为城市结论 | 本文只能保持机制研究定位 |
| E2 | ≥10 年逐日入流或标准化多年序列（含连续干旱年与湿润年） | 检验 M2 的水文稳健性 | 库容边界只能标 hydrology_validation = NONE |
| E3 | 冷却系统现场辨识（冬/过渡/夏 + 一次热浪；湿球温度、IT 功率、设施功率、补水、排污、回流电导率） | 校准 WUE 与 CoC | WUE/CoC 只能取文献参数化 |
| E4 | 区分 node_available_capacity_mw 与 campus_connection_capacity_mw；≥1 个真实节点的季节负荷曲线 | 明确"电先卡"的含义 | "电先卡"只能作园区接入约束解释 |

8.3 与既有文献的关系

本文不重复"数据中心耗水"的核算文献，而是提供一个把设施级核算连接到城市级约束判据的框架。核心差异：

• 既有核算回答"用了多少水"；本文回答"哪条约束先失效"。

• 既有干预评估回答"能省多少水"；本文回答"省水是否等于提升承载容量"（答案是否，见 §7.4）。

• 既有政策分析比较"达标 vs 不达标"；本文指出政策达标改善的是政策 estimand，不必然改善物理 estimand（见 M3：D-CO 政策达标使年尺度由 1750 升至 2000 MW，但日尺度 1450 MW 完全不动）。

8.4 三项方法学论断的意义

M1（毛替代率 ≠ 城市净量）：1000 MW 下 D-HA 的毛替代率为 0.700，而 B0 城市源水增量代理比仅 0.034。若用毛替代率评估政策收益，会高估约 20 倍。这是"设施级节水"与"城市级节水"之间最容易被跨越的一道沟。

M2（库容边界 vs 吞吐边界，端点依赖）：缺水端相差约 6 倍，凉爽端同量级。这条换算警示只在缺水端成立——把它写成两域普遍结论会被 CO 端数据直接否证。本文保留这个负结果，因为它是"端点依赖性"的独立证据。

M3（政策 ≠ 物理）：三个独立实例——

1. D-HA 年尺度：联合 1300 vs 纯物理 1650 MW（差 350 MW，全部由 reclaimed_water_substitution_ratio ≥0.65 造成）；

2. D-CO 年尺度：两者都是 1700 MW（政策约束在全扫描区间从未失效，informative = False）；

3. D-CO 政策情景：政策达标使年尺度 1750→2000 MW，但日尺度 1450 MW 完全不动。

→ 政策约束是否改变承载边界，取决于它相对于物理约束的失效先后。 日尺度上政策约束较晚失效（D-HA 1350 vs 1200），故不改变结论；年尺度上政策约束较早失效，故改变结论（350 MW）。这比"两个 estimand 就是不同"更精确。

现实含义限定：上述三个实例全部来自合成端点、未经实测率定的参数集。M3 作为方法学论断（政策阈值与物理边界是不同 estimand）可外推；但其具体数值（1300 vs 1650、1750→2000、日尺度 1450 不动）不可外推为任何真实城市的政策评估。真实城市的政策达标是否改善物理承载，取决于该城市政策约束与物理约束的实际失效先后——这需要 E1 率定。

8.5 与水质兼容性文献的对接

Saleh et al. (2026, ES&T) 的 Viewpoint 标题即判词：Why Water Demand Is No Longer Enough——水量口径不足，前沿是水质兼容性。该文提出了问题，但未给出可计算的判据。

本文给出第一个闭式判据：

`

r* = (L/CoC_design − C_p) / (C_r − C_p)

`

它把"水质兼容性"从定性关切变成可代入任何城市水质参数的门槛值：给定该城市的循环水限值 L、冷却系统设计浓缩倍数、以及两种水源的含盐量，即可算出"再生水替代率超过多少会开始反噬"。

8.5.1 与三类既有"反效果"机制的三向区分

| 文献 | 机制 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| Schwabe et al. 2020（Nat Sustain） | 室内节水 → 污水收集量下降 → 再生水源减少 | 供给侧自噬（池子变小） |
| Tran et al. 2017（Water Res） | 干旱+节水 → 进水浓度上升 → 出水水质下降 | 水质侧恶化（水变脏） |
| 本文 | 两种水源水质均合格，但混合比例改变压低浓缩倍数 | 配比侧反噬（比例本身有害） |

本文机制与两者可区分：Schwabe 讲的是池子变小，Tran 讲的是水质变差，本文讲的是即使池子够大、两端水质都合格，提高比例本身仍有代价。三者可独立发生。

必须承认的坐标缺失（已修正）：上述两篇文献在此前的文献库中未被覆盖。本文的再生水专章在讲"节水/回用可能带来反效果"，与它们思想同源但未引用，属于"独立重新发现已知机制而不知其文献坐标"。相关文献坐标见 15_文献坐标与新颖性边界_v2.md。

8.5.2 与 data–water symbiosis 的关系是互补

Wang et al. (2026, ESE) 用全球 4,775 个数据中心 + 57,547 座污水厂的共位分析，证明用现有 WWTP 尾水冷却可年节水约 13 亿 m³、减排约 8,400 万 t CO₂e，并报告双向热回收。

本文不否定该结论，而是指出它有配比上限：当替代率超过 r*，边际节水开始被水质反噬侵蚀。

Wang 回答"能省多少"，本文回答"省到什么时候开始不省"。

两处必须承认的差距：

1. 证据等级：该文用真实全球清单 + LCA + 优化；本文用两个合成端点。本文证据等级低于该文，不得暗示"纠正"了它。

2. 物理边界：该文包含双向热回收（DC 余热回供污泥干化/厌氧消化）；本文把 DC 余热当作废热，缺少这一整个耦合回路。这是本文相对该文少的一个维度，已列入局限（§9.1）。

8.5.3 "volume-only 不一致"可被重新解释为一阶近似

主稿 §7.7(a) 披露：volume-only 质量路径把循环水限值施加于补水浓度，若循环浓度等于补水浓度则 CoC 应恒为 1，但该路径报出 1.8–5.0。

加入 r* 框架后，这个"不一致"可以被理解为有意的一阶近似：

volume-only 路径等价于假设 CoC = L/C_mix（即水质约束始终生效、不存在设备设计上限）。它与完整路径（取 min(CoC_design, L/C_mix)）的差异，可按 §5.7.3 的公式定量预测，而不是随机的实现错误。

这样既诚实（仍是近似），又把它纳入理论框架——该近似在 `r > r*` 时与完整路径一致，在 `r ≤ r*` 时高估 CoC 的下降。这解释了为什么它在低替代率情景中偏差最大。

8.5.4 与设施级核算的关系是层次不同

Lei & Lu 的综述指出数据中心水耗"没有单一配方"，最优解取决于各因素的就地组合；Jiang et al. (2025) 给出中国 157 亿 m³、72% 算力在缺水区的真实清单。

本文回答不同层次的问题：他们回答"用了多少水"，本文回答"哪条约束先失效、提高再生水比例如何改变这个顺序"。

审稿人必然追问的："Jiang 能给出 157 亿 m³ 和 72%，你能给出什么？"

本文的回答：给出一个他们从结构上看不到的机制——设施级水足迹核算把水当作同质商品，因此无法表达"提高再生水比例会通过混合水质压低浓缩倍数"这一效应。本文的 r* 判据恰恰需要水质维度，而该维度在设施级核算中被求和消去了。

这个回答只在本文确实展示了该效应时才成立（见 §5.7–§5.8）。若删去该章，本文就退回到"给不出比 Jiang 更多东西"的境地。

8.5.5 与实测的关系

Badruzzaman et al. (2022) 在 4.2 MW 冷却塔上实测了再生水替代对浓缩倍数与水效的影响，观察到"提高浓缩倍数可提升水效"。

本文把这一观察推广为判据：混合补水的含盐量决定 CoC 上限，由此得到临界替代率 r*。

不得说"与实测一致"：该文是 4.2 MW 单一设施、油气行业；本文是全城市尺度模型。只能说"机制方向一致，尺度不同"。

8.6 政策意义：判据的价值在于界定安全区间

审稿人可能提出一个尖锐问题："你的核心机制在现行政策区间内不发生，那政策意义是什么？"

直接的回答：本文不预测任何城市当前是否触发反噬；本文给出判据。判据在任何政策阶段都有价值，只是价值形式不同：

| 城市所处状态 | 判据给出的信息 |
| --- | --- |
| r 远低于 r* | 可安全提升的余量：r 可提到 r* 而不触发代价。这是一个可执行的规划上限，不是"暂时无害"的空话。 |
| r 接近 r* | 阈值的确切位置与参数弹性（单参数 ±10% 使 r* 相对标称偏移 0.02–0.10），可据此判断政策稳健性 |
| r 已越过 r* | 越过后的代价方向（补水需求上升）与量级（CoC/(CoC−1) 的增幅，r=0.9 时 +10.21%） |
| 计划高比例再生水（r → 1） | 该选择是否可行，取决于城市属于四情形中的哪一类 |
| 不确定属于哪一类 | §5.7.3b 的分类流程，用四个参数即可判定 |

这比"再生水是否有害"的是非题更有用。 是非题的答案依赖于城市，而判据把这种依赖显式化。

同时必须承认的边界：本文的证据是合成端点，不是真实城市。若把本文当作"某城市应把再生水定在 55%"的建议，那就越界了。本文的产出是方法，不是建议。

对期刊定位的自我评估：本文的强项是可验证性（解析式与模型输出一致到 8.9e−16、阈值型响应可被任意非零点否证）与机制清晰度；弱项是现实数据（两个合成端点、未率定）。因此本文的定位必须是"机制与判据研究"，而非"定量预测研究"。任何试图把它写成后者的修改，都会在审稿中被数据规模问题击穿。

9 局限

9.1 数据与定位

1. 无实测率定。 全部容量数字为合成端点上的模型值，非任何城市的真实承载容量（E1 闸门关闭）。

2. 合成驱动。 730 日序列为合成，非观测水文；库容集合为同一驱动规则的不同种子，hydrology_validation = NONE。

3. 单一参数集。 每个端点只有一组参数，未做参数联合分布抽样（除 §9.3 的概率批次）。

9.2 方法缺口（如实登记）

4. 瓶颈判定无重复运行。 diag_constraint_binding.py 与容量扫描不含任何随机源，主导约束的判定是确定性单次扫描，没有抽样误差估计。这是外部评审明确指出并已被本文承认的缺陷。

5. 迁移点阈值扰动敏感性：已做，结论是"绝对值敏感、结构稳健"。

对全部约束做 ±2% 阈值扰动（threshold_perturbation_summary.json），扰动按阈值量纲分类

（零容忍约束不扰动；system_reliability_fraction 因阈值 0.99 接近物理上界 1.0，只向下扰动；

其余双向 ±2%）。

• D-HA：日尺度 CAWCC 极差 250 MW（1000→1250），即约 75 MW / 1% 阈值；

主导约束在 ×1.02（放松）水平翻转（水源取水 → 再生水替代率）。

• D-CO：CAWCC 极差 50 MW；主导约束在 5 个扰动水平下始终为电网。

• 含义：承载容量的绝对值不可靠（阈值未经城市率定，1% 误差移动 75 MW），

故本文不声称任何绝对容量；但迁移结构（哪一侧先卡）稳健——D-HA 首失效落在

1000–1350 MW（水源侧），D-CO 落在 1450–1500 MW（电网侧），两域区间不重叠。

6. 已补做：36 个两两组合在 50 MW 网格上重算，双口径双基底。 结果：HA 35/36 对完全可加，唯一非可加对为 leakage_minus_30pct + combined_upgrade，交互恰等于 −gain(leakage)（纯物理 −250、联合 −150），属规格冗余（前者本就包含在后者之中），非相互抑制；CO 36/36 全部可加。仍未做的：高阶（三阶及以上）交互与全因子扫描——但在一阶交互全为零的情况下，高阶项的先验可能性很低，且已无对症干预可组合。详见 §5.5b。

7. 网格分辨率。 50 MW 步长意味着所有边界值有 ±50 MW 的量化不确定性。

8. 干预扫描已改在 50 MW 网格上重跑。 9 项干预已在 50 MW 网格上重跑（r2/{ha,co}/intervention_marginal_50mw.csv，基线 HA 1150 / CO 1450 MW，与主结果同网格），增益为 HA leakage_minus_30pct +150 MW（联合口径）、CO grid_plus_50pct +100 MW（两口径相同），其余 7 项逐点 0。旧 100 MW 网格版本（基线 1100/1400）作为历史对照保留，其 +200 已证实为基线网格伪影，不采用。

HA 的 +150 是联合口径（limiting_constraint = reclaimed_water_substitution_ratio）；纯物理口径为 +250 MW（§5.5b 已并列两值）。引用时须注明口径，不可与纯物理主结果混用。

同期，再生水三杠杆曲线亦已按 50 MW 同网格重跑（r2/{ha,co}/reuse_marginal_curve_50mw.csv、r2/{ha,co}/reuse_production_marginal_curve_50mw.csv、r2/reuse_levers_50mw_summary.json），基线同为 1150/1450，产水量杠杆增益由旧 +300 修正为 +250 MW（旧值含基线取整伪影）。

仍未做的：干预在 25/10 MW 更细网格上的复算（两两交互见第 6 条）。

9. `intervention_baseline_alignment.csv` 的「物理日尺度口径增益」列不可用。 该列由跨网格相减产生，对零增益干预给出 −50 MW 伪值。本文不引用该列（§3.6）。

9.3 概率结果的收敛状态

10. HA = `CONVERGED_PARTIAL`：P05/P95 在 256/1024/1699 三个样本量下完全一致；但 P50 在 1050–1100 MW 之间移动一个网格步，不得锁定为单一数字。最大批次为部分完成批次，只能表述为"在已完成样本量范围内稳定"。

11. CO = `INSUFFICIENT_BATCHES`：仅有 256/1024 两个样本量点，不得写"已通过收敛判定"，只能写"两个独立样本量下分位点一致，方向上支持稳定；条件于现有批次"。

12. CO 的 0/1024 不是"风险为零"。必须写"观察到 0 次超限"，并给出精确二项（Clopper-Pearson）单侧 95% 上界 0.29%（即检出限约 0.3%）。

9.4 数据可靠性说明（本文内部核对发现）

13. `intervention_cost_benefit.csv` 的「限制约束」列不可引用。 该文件生成于 scale-free 判定引入之前（2026-09-23），20 行中 8 行与 intervention_marginal.csv（2026-09-28）冲突。本文只用其增益、投资、Pareto 列。

14. `intervention_baseline_alignment.csv` 的「物理日尺度口径增益」列不可引用。 该列由跨网格相减产生，对零增益干预给出 −50 MW 伪值（§3.6）。

15. `city_gradient_cawcc.csv` 的标签错误已修复。 原版 25 行中 19 行的限制约束被系统性错标为 reclaimed_water_substitution_ratio。根因不是旧产物过期，而是 run_r2_city_gradient.py:154-155 把包含 0 MW 的完整扫描传给 find_ai_carrying_capacity，而主流程用 >=50 过滤——0 MW 是无 AI 基线，reclaimed_water_substitution_ratio = 0，政策约束天然不适用却抢占了首失效位置。修复后端点逐一吻合，年尺度亦恢复可用。

16. `constraint_binding_diagnosis.csv` 已扩展至 50–2000 MW。 原版仅覆盖 900–1500 MW（52 行），遗漏 1550/1750/1850 MW 的失效点；现为 160 行，覆盖全区间。

17. `主论点与论证地图_R5.md` 的数值列已过时。 其 :43-44 的 R1/R2 数值（含一个在当前产物中不存在的超限计数 122/1024）不得引用；本文一律从 capacity_threshold_corrected.json 与 probabilistic_corrected_summary.json 取数。

9.5 再生水专章的专门限定

18. volume-only 路径内部不一致（§7.7a）。

19. 路径依赖（§7.7b，coc_design = 5.0 下 12/16 符号相反）。

20. 物种不完整偏置：缺失物种补零使水样"看起来更干净"，偏置向"回用有益"；AI-UWM assumption（2/5 物种）排除出所有符号主张。

21. "800×" 不作为路径差异引用（§7.7c）。

22. 本章统计基于 1027 个收敛唯一解情景，剔除 16 个 no_convergence 与 9 个 non_unique。

9.6 水质兼容阈值章（§5.7–§5.8）的专门限定

23. `r* = 0.5532` 不是普适常数。 它是两端点水质参数（L = 2200 mg/L、CoC_design = 5.0、C_potable = 180、C_reclaimed = 650）下的取值。任何城市的 r* 须代入其自身参数：r* = (L/CoC_design − C_p)/(C_r − C_p)。两端点水质参数相同，故 r* 相同；真实城市各异。

24. 纯物理 CAWCC 的 −100 MW 受网格量化限制。 容量扫描步长为 50 MW，真实降幅在 −50 至 −150 MW 之间。本文不声称精确值。

25. 联合口径与纯物理口径的差距（D-HA 在 r=0.9 时 300 MW）不得混报。 联合口径包含"政策目标未达成"的成分，不是物理能力下降。本文主结论只基于纯物理口径（−100 MW），主动拒绝较大的那个数（−400 MW）。

26. D-CO 的负结果必须报告。 水质反噬在 D-CO 同样发生（CoC 同样由 5.0 降至 3.648），但因其瓶颈位于电力侧，纯物理 CAWCC 基本不变（1450，仅 r=0.9 时 1400）。这恰好是"双因素判据"第二个条件的反证，不隐藏。

27. 反噬百分比不可换算为 MW 降幅。 响应是阈值穿越 + 网格量化的结果，本文不建立"反噬 % → MW"的换算公式。

28. `r*` 判据的适用条件：应代入实际交付的再生水比例，而非政策目标值。 当再生水池受限使实际比例低于目标时，两者不同。交叉验证中出现的 2e−3 ~ 6e−3 量级偏差即由此产生：CoC 是逐日受 min() 约束的非线性函数，其时间平均不等于"用时间平均比例算出的值"（min 与求均值不可交换）。

29. `r*` 的多物种取紧核验：TDS 确为最紧约束（已核验，非假定）。 模型的限值表含 TDS（2200 mg/L） 与 氯化物（500 mg/L） 两个物种，两者都有完整的水源水质参数。逐物种计算：

`

TDS:      r_TDS      = (2200/5 − 180)/(650 − 180) = 0.5532*

chloride: r_chloride = (500/5  − 35 )/(130 − 35 ) = 0.6842*

`

取紧：r* = min(0.5532, 0.6842) = 0.5532。本文报出的值即为两物种的最小者，故数值无需修正。

但两点必须声明：

• 本参数集只配置了这 2 个物种（water_quality_limits = {TDS: 2200, chloride: 500}，两类源水亦只给 TDS 与氯化物），且两者都有完整的限值与源水质。因此在本配置下多物种取紧是完整的，不存在"未计算的第 3 个物种"（与 §3.1 的事实核对一致）。

• 通用判据形式为 r* = min over s of [(L_s/CoC_design − C_p,s)/(C_r,s − C_p,s)]。若将来扩展物种集合（如硬度、碱度、硅），可能得到更低的 r*，届时须重新计算；但在现有配置下 r* = min(0.5532, 0.6842) = 0.5532 已是完备结果。

30. 分类学的参数边界未经实测验证。 四情形分类的边界由 C* = L/CoC_design 与两种水源含盐量的相对位置决定。其中 CoC_design 在 parameter_envelope_R7.csv 中被标记为"无锚点"（锚点编号为空）——这是分类边界最弱的一环。

31. 四类之间是"薄边界"。 当 C* 恰好接近 C_potable 或 C_reclaimed 时，参数的小误差会改变城市归类。本文不声称任何真实城市的归类结果，只提供归类方法。

另有一处结构性奇点必须声明：r* = (L/CoC_d − C_p)/(C_r − C_p) 在 `C_r → C_p` 时分母趋零、`r*` 发散（符号由分子定）。这不是"参数误差敏感"，而是判据本身在该极限失效——此时两类水源含盐量相同，"混合比例"不再影响水质，r* 无定义。本文的四区制用 r* ≤ 0 / 0 < r* < 1 / r* ≥ 1 表达正是为了把这类病态纳入分类（情形 I 与 III），但不意味着 `r*` 在该域仍是可引用的数值。

32. 情形 I 的验证构造（`CoC_design = 15`）在工程上不现实。 真实冷却塔设计浓缩倍数很少超过 8。该构造用于逻辑验证（证明分类学自洽），不是对现实的描述。情形 III 的 CoC_design = 2.5 则在工程常见范围内。

33. 分类学的实证只做了 D-HA 基底、单一容量（800 MW）、5 个 r 点。 未做 D-CO 基底或容量维度的重复。其普适性依赖解析推导；实证仅为抽样验证，不是全网格确认。

34. 分类边界随物种集合而定，但在当前配置下已取紧。 本文对两个已配置物种（TDS 与氯化物）都计算了 r*：TDS 为 0.5532、氯化物为 0.6842，取紧者为 TDS，故当前分类以 0.5532 为准。本配置中不存在第三个物种（见第 29 条与 §3.1），故"无法排除更紧约束"这一表述在此处不适用；若将来补入硬度、碱度、硅，须重算并可能下移边界。

35. 本文的 `r` 是园区级替代率，不是全市再生水利用率。 政策文件中的"再生水利用率"（再生水利用量 / 城市污水处理总量）与本文的 r（园区补水中的再生水占比）分母不同。换算关系为 r_max = u·(W/D)；本文参数下 D-HA 的 W/D 为 3.59（1500 MW）~ 10.34（500 MW），D-CO 为 3.65（1500 MW）~ 10.59（500 MW）。中位 5.33。故全市 20%–25% 的利用率可对应园区 100%+ 的替代率。

本文不声称任何具体政策目标已触发反噬。 触发与否取决于园区的相对规模（W/D）与当地配置要求——后者属 E1 率定缺口，本文无法判定。

36. `W/D` 本身是模型产物，不是实测。 W（城市污水量）与 D（园区补水）均来自合成端点。真实城市的 W/D 取决于城市规模、产业结构与园区容量，可能显著偏离本文的 3.6–10.6 区间。它只是量级参照，不是对任何城市的估计。

37. 网格量化对效应量的影响已量化检验。 容量扫描使用 50 MW 步长，而核心物理效应仅约 −100 MW（2 个网格步）。把网格细化到 25 MW 与 10 MW 后重算：

• 零效应区（r ≤ 0.5）的零降幅在三种网格下完全一致（均为 0），不受量化影响——这是本文"精确为零"论证的直接支撑；

• CAWCC 绝对值随网格细化单调趋近上界（D-HA r=0.6：1150 → 1175 → 1190），说明 50 MW 网格系统性低估 0–25 MW；

• 效应量在端点上稳健、在中间区不稳定：D-HA 在 r=0.9 的降幅为 −100 / −100 / −90 MW（极差 10 MW），但在 r=0.6 为 −50 / −25 / −10 MW（极差 40 MW），r=0.8 为 −100 / −75 / −70（极差 30 MW）。

因此本文只引用端点（r=0.9）的降幅（约 −100 MW，须注明 ±25 MW 量化），不引用中间 r 值的精确降幅。 §5.8.2 的主表已随表携带这一限定。

38. 网格不一致的成因是"两个取整误差之差"，不是效应不稳定。 边界常落在网格点之间：若真实边界为 1187 MW，50/25/10 MW 网格分别报 1150/1175/1180（都在合理趋近），但相对各自基线的降幅为 −50/−25/−20。这说明降幅波动是量化伪影，而绝对值的单调趋近才是模型真实行为。 本文据此区分了两类可引用性：绝对值的趋近（可定性主张）、降幅的精确值（仅在端点可用）。

9.7 真实城市应用（§5.9）的专门限制

39. §5.9 是应用，不是验证。 我们把判据代入 Santa Clara 的官方数据，得到 r = 0.44–0.50 < r* = 0.55 这一预测。但本文没有观测"当 r 越过 r\ 时补水需求是否真的上升"——那需要逐设施、逐月的取水与补水时序，本文不具备。任何把 §5.9 读成"已证实机制在 Santa Clara 发生"的表述都超出证据。*

40. 6% 与 26% 的统计时段未披露。 市府的第三方证据台账明确写道："Supporting period and volumes need disclosure." 我们使用的 UWMP 数据是 2025 年，但不能假定市府的 6%/26% 恰好对应 2025 年。

41. `r = 0.499` 是全市场均值，不代表任一具体设施。 Santa Clara 有 56 座数据中心，本文没有逐设施用水量。不同设施的技术、冷却方式与再生水接入状态差异极大。

42. `k = P/R` 对口径选择敏感。 供给能力口径给出 k=5.43（r=0.444），实际用量口径给出 k=4.35（r=0.499）。本文以实际用量为主，但两者的 r 相差 5.5 个百分点，这一跨度与"距阈值的 5.4 个百分点"同量级——因此"未越过"这个判定虽然方向确定，但幅度不确定。

43. 加州 `k` 分布的样本有选择偏差。 §5.9.8 的 169 个系统只是"同时报告 potable 与 recycled"的子集。加州逾 7,000 个报告再生水产出的 PWS 中，绝大多数是批发商而非零售供水商，无法计算 k。该分布不能外推为"加州城市的 k 分布"。

44. `r*` 的四个参数没有一个有实测锚点，这比单个参数的敏感性更根本。 r* = (L/CoC_d − C_p)/(C_r − C_p) 依赖四个参数，逐一核查 parameter_envelope_R7.csv（54 行）的结果是：

| 参数 | 取值 | 在包络表中 | 锚定状态 |

|---|---:|---|---|

| L（循环水 TDS 限值） | 2200 mg/L | ❌ 不在 | 从未核查 |

| CoC_design | 5.0 | ✅ 在 | 无锚点（锚点编号为空） |

| C_p（自来水 TDS） | 180 mg/L | ❌ 不在 | 从未核查 |

| C_r（再生水 TDS） | 650 mg/L | ❌ 不在 | 从未核查 |

即：四个参数中只有 1 个被列入过参数包络表，且它本身就是"无锚点"；另外 3 个水质参数从未进入任何锚定核查。 此前本文只把 CoC_design 的无锚点作为"分类学边界最弱一环"登记，这一表述低估了缺口的范围——弱点不是一个参数，而是全部四个。

敏感性（单参数 ±10%，相对标称 `r*` = 0.5532 的最大偏移 / 两端跨度）：L 0.0936 / 0.1872；CoC_d 0.1040 / 0.1891；C_r 0.0888 / 0.1560；C_p 0.0178 / 0.0343。任取其一即可把 r* 推到 0.46–0.66 区间——该区间同时覆盖了 Santa Clara 的 r = 0.499 与"已越过阈值"的判定。

若 r* 实际约为 0.51，则 Santa Clara 的 r = 0.499 已贴近甚至越过；若 r* 实际约为 0.46，则它明确未越过。"未越过"因此不是一个稳健结论，而是在一组从未被外部数据检验过的参数下的结论。 这是本文最重要的定量限制，也是最容易被审稿人击穿的一处。

实证补充：我们尝试为 `C_p` 寻找外部锚点。 唯一可获得的、覆盖加州多县且含实测 TDS 的公开数据是 加州 GAMA / DDW 饮用水汇编（2020 年至今），经州开放数据门户取得。必须声明它的性质：这是地下水监测数据，不是供水厂出厂水；本次取得的数据版本只覆盖 19 个县，不含 Santa Clara。故不能用于替换本文的 `C_p = 180 mg/L`。

但它能回答一个更有限的问题：180 mg/L 在加州实测分布中处于什么位置？ 10,090 条 TDS 测定的分位数为 p5 = 120、p25 = 239、p50 = 420、p75 = 650、p95 = 2,100 mg/L——假设值 180 位于第 14 百分位，即本文假设的自来水明显比加州地下水中位更淡。各县中位从 Fresno 的 210 到 Imperial 的 1,200 mg/L，邻近的 Alameda 县为 546 mg/L。

为什么这是四个缺口中最关键的一个：C_p 在判据中出现两次（分子负号、分母负号），且分子为 L/CoC_d − C_p。当 C_p 接近 L/CoC_d = 440 mg/L 时分子塌缩、r* → 0；超过它则 r* < 0，系统进入情形 I（任何替代都有代价）。代入实测值：

| C_p 来源 | C_p (mg/L) | r* | Santa Clara 判定（r = 0.444 / 0.499） |

|---|---:|---:|---|

| 本文假设（未锚定） | 180 | 0.5532 | 未越过 / 未越过 |

| Fresno 县中位 | 210 | 0.5227 | 未越过 / 未越过 |

| GAMA 全州中位 | 420 | 0.0870 | 越过 / 越过 |

| Alameda 县中位 | 546 | −1.0096 | 越过 / 越过（情形 I） |

| Los Angeles 县中位 | 550 | −1.1000 | 越过 / 越过（情形 I） |

`C_p` 从 180 上移到全州中位，就足以把该城市从"明确未越过"变为"明确越过"；再上移则 `r*` 转负，属定性变化而非数值变化。 这正是我们把该判定称为"标称参数下的结论"而不敢称"稳健"的原因：判定由一个从未被测量过的参数决定，而该参数的合理取值范围恰好横跨决策边界。

`C_r` 同理：固定 C_p = 180，C_r 取 500 / 650 / 800 / 1,000 mg/L 时 r* 分别为 0.8125 / 0.5532 / 0.4194 / 0.3171。真实再生水 TDS 随水源与工艺可差一个量级，故该范围并不极端。

需要多精确才能定论？ 把闭式解对 C_p 反解：C_p = (L/CoC_d − r*·C_r)/(1 − r*)。令 r* 等于该市实测配比，则判定为"未越过"当且仅当真实 `C_p` 低于 230.8 mg/L（实际用量口径 r=0.499），或低于 272.3 mg/L（供给能力口径 r=0.444）。项目假设 180 mg/L，距较紧的那个临界值尚有余量 50.8 mg/L。故测到 ±25 mg/L 的精度即可定论——常规实验室 TDS 测定的精度远高于此，障碍是可得性，不是精度。

若 C_r 也当作未知，要求会急剧改变（两者进入同一表达式）：固定 r=0.499，C_r=500 时临界 C_p 为 380.2 mg/L，C_r=650 时为 230.8，C_r=800 时仅 81.4，C_r 超过约 1,000 后转为负值——即不存在任何正 `C_p` 能使该城市低于阈值。因此同时测定自来水与再生水的含盐量，比只测其中之一更有价值。

如何真正闭合这个缺口：需要某城市自来水与再生水的出厂水 TDS 或电导率实测值（美国通常可从 consumer confidence report 或水厂运行记录取得）——这一项可同时替换两个未锚定参数。L（循环水限值）最难，因为它取决于换热器材质与运行规范，而非水源本身。

> 本节不得被读作"Santa Clara 已越过阈值"。 GAMA 是地下水、非出厂水、且不含 Santa Clara；上表的作用是量化 C_p 未锚定这一缺口的后果，不是替换参数后重算结论。

45. `k* = 3.50` 强烈依赖份额比 `ρ = α/β`，不可作为普适常数引用。 k* = (1/r* − 1)/ρ；本文的 3.50 条件于 Santa Clara 的 ρ = 6%/26% = 0.2308。ρ 从 0.10 变到 1.0，k* 由 8.08 降到 0.81，加州 169 系统中符合边界的从 57 个降到 3 个（详见 §5.9.9）。只报 `k* = 3.50` 而不报 `ρ`，会把一个"需代入两城市自身份额的问题"误读成"一个固定阈值"。 本文同时报出保守边界（ρ = 1 时 k* = 0.81，仍有 3 个系统低于它），以免读者把 Santa Clara 口径当作通用口径。

同一条也适用于 `r*`：k* 对 r* 的敏感性同样显著（ρ = 0.2308 时，r* 由 0.50 到 0.61 使 k* 由 4.33 降到 2.77），故第 44 条的参数不确定性会经由 r* 传递到 k*。

46. 份额本身只有一城数据。 ρ = 6%/26% 来自 Santa Clara 的一项社区独立报告（第 53 页文字层，本文已核验）；市府原件 RTC #26-1037 不在手上，故该值属转录值，本文无法独立核实其原始表述（详见 §5.9.2 三点）。本文没有任何第二座城市的同类份额数据。因此 §5.9.8 的 169 系统分布只能回答"若某城市出现同等份额的数据中心会怎样"，不能回答"这些城市实际会不会出现"。这一条比第 43 条的样本选择偏差更根本：缺的不是样本量，而是被代入的那个量本身。

47. `CoC` 的求解用的是目标替代率，不是实际交付份额。 模型在 data_center.py 的 _cycles_of_concentration() 中按 water_sources[*].target_fraction 计算混合水质，而非按实际交付量反算的份额。后果：当再生水供给不足、实际交付份额低于目标时（极端情形下可低至 0），模型仍按目标算 CoC，从而单向低估补水需求（本文归档产物实测：D-HA 2000 MW 目标 r=0.7、实际 0.44，报告 CoC 4.3222 vs 按实际应约 5.0，补水偏 +1.7%）。本文两端点的容量扫描在 r ≤ 0.9 范围内交付基本完整（见 SI S5.4b 的交付比表），故该偏差对主结论为二阶；但它意味着高 r 段的补水惩罚是被高估而非低估，方向上使本文的"反噬"结论偏保守。

> 附注：scripts/probe_rstar_mechanism.py 的 Q1 判据（max|CoC_model − CoC_analytic| < 1e-3）因两侧都用同一目标 r 而恒真，不能作为"模型与解析式一致"的独立证据。独立证据是：CoC = min(CoC_d, L/C_mix) 的实现本身与闭式逐点核对 ≤1e-15（§5.7.1）。

48. 配比不可行（`C_mix > L`）时模型返回夹取值，而非报错。 当混合补水含盐量超过冷却水限值 L 时，_cycles_of_concentration() 把 CoC 夹到 1.000001（max(1.000001, min(design, min(ratios)))），于是补水需求 M = E·CoC/(CoC−1) 趋于 1e6·E，而函数仍正常返回、不置 fallback 标志。本文的全部结论均在可行域内：两端点参数下 C_mix 在 r ≤ 0.9 时最大为 509 mg/L，远低于 L = 2200，故未触发该分支。但引用本文判据时必须先检查 `C_mix(r) < L` 这一前提——若某城市再生水盐度过高使 C_mix > L，则本文的 r* 框架不适用（此时该配比在工程上不可行，问题性质已从"是否有反噬"变为"能不能用"）。

49. WUE 指标仅在供水充足时可靠。 模型的 finalize_data_center_day() 在供水不足时把 evaporation_ml、makeup_ml 等 8 项按实际供给比例缩放，但 wue_l_kwh 不在缩放列表内。故当出现 unmet_cooling_water_ml > 0 时，报告的 WUE 会被系统性高估（实测供给降至需求 1% 时高估约 100 倍）。本文引用 WUE 之处（§5.8.7、§5.9.2d）均为供水充足情景，故不受影响；但本文的"缺水惩罚由 CAWCC 与 total withdrawal 承担、不由 WUE 承担"这一分工应在方法中明确。

50. 模型的"盐闭合"诊断量是记账恒等式，不能作为守恒证据。 quality_solute_closure_residual_kg 先置零、再按 起始质量 + Σ(流入×源浓度) − 已取质量 − 结束质量 累加；而取用时的分盐本就按体积比例进行，故该式恒为零。实测可证：把再生水声明 TDS 改为 0（物理上荒谬）或 5000（极端高盐），残差仍 ≤1.1e−12；只跑 1 天时精确为 0。一个在任意输入下都成立的检查没有证据力。按正确的盐平衡式 M·C_makeup = (B+D−IR)·C_blow 复算，70% 再生水情景下残差可达 +89%（即模型在含内部回收的路径上并不严格守恒）。

> 本文的应对：①不把该残差作为"守恒已检验"的证据（此前 SI 中相关表述已删除）；②本文的水量闭合（E + B + drift = M，残差 7.1e−15）经扰动检验为真实闭合，不受此影响；③由于本文主结果走 legacy 路径（quality_state_enabled=false，不做逐日盐分账本），该缺陷不改变任何已报告数字。

51. 内部回收（`internal_recovery_fraction`）> 0 时盐平衡不严格成立。 与之相关，partition_blowdown_solutes 只对排污体积分盐，回收水返回回路时携带的盐未计入回路库存。实测：纯自来水、C=180 时，IRF=0 残差精确为 0，IRF=0.1 为 +8.2%，IRF=0.3 为 +25.5%。本文两端点的 IRF 均为 0.1，故该偏差在原则上是存在的；但它只影响动态路径的逐日盐账本，而主结果走 legacy 路径（不经该账本），且 §5.7.10 已把动态路径降级为"量级参考"而非主估计。故本文不据此修正任何数值，仅在此声明该实现边界。

10 数据与代码可用性

数据：本文全部数值产物位于 07_代码_AI-UWM引擎/aiuwm_src/validation_artifacts/r2/，包括：

• {ha,co}/capacity_threshold_corrected.json（六类 estimand）

• {ha,co}/constraint_boundaries_corrected.csv（逐约束首失效容量）

• {ha,co}/constraint_informativeness.csv（约束信息量）

• constraint_binding_diagnosis.csv（逐容量点越界诊断，50–2000 MW，160 行）

• intervention_cost_benefit.csv / intervention_baseline_alignment.csv / {ha,co}/intervention_marginal.csv

• {ha,co}/reuse_marginal_curve.csv / {ha,co}/reuse_production_marginal_curve.csv

• reservoir_multiyear_ensemble.json（20 序列 × 10 年）

• {ha,co}/probabilistic_corrected_summary.json + probabilistic_convergence.json

• claim_register_R5.csv（主张登记表）

• water_balance_closure.csv（水量闭合校验）

§5.7–§5.8 新增产物（均位于 validation_artifacts/r2/）：

| 文件 | 内容 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| rstar_scan_ha.csv / rstar_scan_co.csv | 10 个 r × 40 个容量点的全量扫描 | 各 400 |
| rstar_cawcc_by_r.csv | 联合口径逐 r 的 CAWCC 与首失效 | 20 |
| rstar_physical_cawcc_by_r.csv | 纯物理口径逐 r 的 CAWCC 与首失效 | 20 |
| rstar_boundaries_by_r.csv / rstar_physical_boundaries_by_r.csv | 逐约束首失效容量随 r 的变化 | 200 / 160 |
| rstar_confound_control.csv | 同一容量点跨 r 的约束取值（混淆排除） | 40 |
| rstar_backlash_decomposition.csv | 反噬贡献分解 | 40 |
| probe_rstar_mechanism.csv | 解析式 vs 模型的逐点核验 | 40 |

§5.7.3b–c 分类学与敏感性新增产物：

| 文件 | 内容 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| rstar_regime_map.csv | 4 参数全因子网格的分类结果 | 320 |
| rstar_regime_summary.json | 分类计数、情形 II 分布、边界解析式 | — |
| rstar_regime_validation.csv | 三情形 × 5 个 r 的模型输出 | 15 |
| rstar_regime_validation.json | 三情形判定结果 | — |
| rstar_sensitivity.csv | 四参数单参数扫描 | 164 |
| rstar_sensitivity_grid.csv | 4 参数 × 3 档全因子 | 81 |
| rstar_sensitivity_summary.json | 弹性、分布、判定 | — |

§1.6 口径桥接新增产物：

| 文件 | 内容 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| rstar_policy_bridge.csv | 各容量点的 W/D（城市污水量/园区补水） | 6 |
| rstar_policy_bridge.json | 政策目标换算与判定 | — |

§5.9 真实城市应用新增产物：

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| _ca_k_distribution.json | 加州 eAR 2022 全量提取的 PWS 级 potable/recycled 与 k（188 条原始） |
| _ca_k_clean.json | 清洗后 169 条（含人口、县、k） |

新增脚本：

• scripts/fetch_ca_ear_k.py：从加州 eAR 流式提取 potable/recycled 并计算 k（可复现）

新增脚本：

• scripts/run_rstar_policy_bridge.py：全市利用率 ↔ 园区替代率的换算

• scripts/run_rstar_regime_map.py：分类学解析映射（不跑模型）

• scripts/run_rstar_regime_validation.py：三情形实证验证（15 次模型运行）

• scripts/run_rstar_sensitivity.py：四参数敏感性（纯解析）

• scripts/run_rstar_bottleneck_experiment.py：r 维度全网格扫描（2 域 × 10 r × 40 容量 = 800 次模型运行）

• scripts/run_rstar_physical_probe.py：纯物理口径分离与混淆排除（复用扫描产物，不重跑模型）

• scripts/probe_rstar_mechanism.py：解析式逐点核验

三处必须随产物声明的实现细节：

1. 政策阈值必须与 r 同步。首次运行时未同步，导致 r < 固定阈值（HA 0.65 / CO 0.40）时出现"政策自始失败、首失效恒为 50 MW"的伪结果——该次结果已废弃，不计入任何图表。

2. 浮点容差 1e−9 必需。模型交付比例与目标 r 之间存在 1.11e−16 级舍入，严格 >= 比较会使整条阶梯在最底端误判。真实缺口量级为 1e−2 ~ 1e−1，比容差大 7 个数量级，不影响任何真实判断。

3. `max_reuse_utilization` 沿用 §3.3 的剔除处理（理由见该节）。本实验使用同一约束集，未新增或删除其他约束。

代码：07_代码_AI-UWM引擎/aiuwm_src/，关键模块：

• src/aiuwm/ai_capacity.py：scan_ai_capacity(:25)、find_ai_carrying_capacity(:76)、summarize_constraint_boundaries(:162)、evaluate_ai_interventions(:215)

• src/aiuwm/cawcc.py：report_constraint_spec(:29)、build_intraday_profile(:57)、intraday_peak_proxy(:82)

• src/aiuwm/full_engine.py：FullAIUWMModel(:414)、_quality_state_enabled(:151)

• 生成脚本：scripts/run_r2.py、scripts/recalculate_r2_constraint_reports.py、scripts/run_r2_cost_pareto.py、scripts/run_r2_city_gradient.py

图件：六主图的生成脚本在 10_论文推进_2026Q4/B0_瓶颈迁移主线/figs/，共享样式与数据加载在 figs/figstyle_b0.py（唯一数据入口，图脚本内无硬编码数值）。图件清单见 figs/图件索引.md。

复现：环境、版本、产物哈希与重算命令见 aiuwm_src/REPRODUCTION_MANIFEST.md。

存档：[[REPOSITORY_URL]]、[[COMMIT_OR_VERSION]]（待作者填写）

11 作者贡献、利益冲突与致谢

• 作者列表与 CRediT 分工：[[待填]]（不得代拟）

• 利益冲突声明：[[待作者确认]]（不得代拟）

• 基金：[[待填]]（不得代拟）

• 致谢：[[待填]]（不得代拟）

以上四项涉及学术诚信，本稿一律保留占位符，由作者本人填写。完整清单见 06_待用户决策清单.md。